REGULAMENTUL SERVICIULUI DE ALIMENTARE

CU APĂ ŞI  DE CANALIZARE  DIN ARIA DE COMPETENŢĂ A

UNITĂŢILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE MEMBRE ALE

“ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ

APĂ - CANALIZARE JUDEŢUL ARAD”

CAPITOLUL  I Dispoziţii generale

Art. 1  Aria de aplicare

(1) Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare şi ale Ordinului nr. 88/02.03.2007 al preşedintelui A.N.R.S.C. pentru aprobarea regulamentului – cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

(2) Prevederile prezentului regulament se aplică serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, furnizate de Operatorul regional Compania de Apă Arad S.A., denumit în continuare serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, pe raza de competenţă a unităţilor administrativ – teritoriale membre asociate sau care vor deveni membre asociate ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, denumită în continuare Asociaţia.

(3) Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind organizarea şi funcţionarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, definind condiţiile-cadru ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului, modalităţile de îndeplinire, precum şi relaţiile dintre Compania de Apă Arad S.A. în calitate de Operator şi utilizatorii acestor servicii.

(4) Prevederile regulamentului se aplică, de asemenea, la proiectarea, executarea, recepţionarea, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor din sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare.

(5) Compania de Apă Arad S.A., în calitate de Operator regional  precum şi utilizatorii acestor servicii se vor conforma prevederilor prezentului regulament al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare elaborat de aparatul tehnic al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă și Canalizare Județul Arad şi aprobat de Adunarea Generală a Asociatilor Asociației.

Art. 2  Noţiuni

- În sensul prezentului regulament, noțiunile de mai jos se definesc după cum urmează:

1. acces la reţea - dreptul utilizatorului de branşare/racordare, în condiţiile legii, la reţelele de distribuţie/colectare;

2. acord de furnizare - documentul scris, emis de Operator, la cererea  utilizatorului, prin care sunt stabilite condiţiile de furnizare a serviciilor către  utilizator şi sunt definiți parametrii cantitativi şi calitativi pe care trebuie să îi îndeplinească serviciul furnizat la branşamentul utilizatorului şi prin care Operatorul se angajează să furnizeze,  în condițiile stabilite,  serviciul de alimentare cu apă;

3. acord de preluare - documentul scris, emis de Operator, la cererea utilizatorului,  prin care sunt stabilite condiţiile şi parametrii cantitativi și calitativi ai apelor uzate menajere și industriale ce pot fi deversate de utilizator și care pot fi preluate de Operator în canalizarea publică, și prin care acesta se angajează să presteze serviciul de canalizare, în condițiile stabilite prin acord;

4. acord de contractare individuală - document scris, emis de Operator, în baza căruia solicitantul primește acceptul pentru trecerea la contractarea individuală a serviciului de alimentare cu apă în cadrul condominiului;

5. acord coproprietari - actul autentic(contractul de mandat) prin care majoritatea proprietarilor/locatarilor/posesorilor  unui imobil mandatează  o altă persoană ca în numele lor și pentru ei aceasta  să încheierea cu operatorul contractului de furnizare/prestare a serviciilor de alimentare cu apă și/sau de canalizare,

6. aducțiune - totalitatea construcțiilor și instalațiilor cu ajutorul cărora apa este transportată de la captare la rezervoarele de înmagazinare;

7. apă potabilă - apă care îndeplineşte indicatorii de potabilitate prevăzuţi de legislaţia în vigoare precum și parametrii de debit și presiune precizați în acordurile din contractele de furnizare;

8. apă industrială - apă cu caracter nepotabil, care se poate asigura prin sisteme publice de alimentare cu apă industrială sau prin sisteme individuale realizate şi exploatate de agenţii economici;

9. ape uzate menajere - apele de canalizare rezultate din folosirea apei în gospodării, instituţii publice şi servicii, care rezultă mai ales din metabolismul uman şi din activităţi menajere şi igienico-sanitare;

10. ape uzate industriale - apele de canalizare rezultate din activităţi economico-industriale sau corespunzând unei alte utilizări a apei decât cea menajeră;

11. ape uzate orăşeneşti - apele de canalizare rezultate din amestecul apelor uzate menajere cu apele uzate industriale sau agrozootehnice, preepurate sau nu, precum şi apele care provin din stropirea şi spălarea drumurilor publice sau private, a aleilor, a grădinilor şi a curţilor imobilelor;

12. ape pluviale/meteorice - apele de canalizare care provin din precipitaţii atmosferice;

13. ape uzate epurate – ape uzate supuse epurării prin orice procedeu și/sau sistem prin care, la evacuare, caracteristicile acesteia respectă condițiile de calitate prevăzute în normele tehnice în vigoare și autorizațiile de gospodărire a apelor în vigoare;

14. ape convențional curate – ape provenite prin epurarea apelor uzate în stațiile de epurare corespunzătoare;

15. asociaţie de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare - Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad, cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, constituită în scopul înfiinţării, organizării, finanţării, exploatarii, monitorizării și  controlului  activității de furnizarei/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, inclusiv pentru crearea, modernizarea şi/sau dezvoltarea sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare.

16. autoritate de reglementare competentă - Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.;

17. aviz de branşare/racordare - documentul scris, emis de Operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, prin care se stabilesc condiţiile tehnice cu privire la proiectarea, amplasarea şi execuţia branşamentelor de apă, respectiv a racordurilor de canalizare, şi prin care se stabileşte punctul de delimitare dintre reţelele publice şi instalaţiile de utilizare;

18. branşament de apă - partea din reţeaua publică de alimentare cu apă care asigură legătura dintre reţeaua publică de distribuţpartea din reţeaua publică de alimentare cu apă care asigură legătura dintre reţeaua publică de distribuţie şi reţeaua interioară a unei incinte sau a unei clădiri;

18.1 Branşamentul deserveşte un singur utilizator. În cazuri bine justificate şi atunci când condiţiile tehnice nu permit altă soluţie se poate admite alimentarea mai multor utilizatori prin acelaşi branşament.

18.2 Branşamentul, până la contor, inclusiv căminul de branşament şi contorul, aparţin reţelei publice de distribuţie, indiferent de modul de finanţare a execuţiei. Finanţarea execuţiei branşamentului se asigură de operator, în limita surselor de finanțare ce i-au fost puse la dispoziție, în acest sens, de fiecare unitate administrativ teritorială în parte, respectiv de utilizator, corespunzător punctului de delimitare a instalaţiilor.

18.3 În cazul condominiilor existente, separarea şi individualizarea consumurilor la nivel de proprietate/apartament individual se fac prin montarea repartitoarelor de costuri. Cheltuielile aferente individualizării consumurilor sunt suportate de coproprietarii condominiului, Operatorul având numai obligaţia montării contorului principal de branşament la nivelul limitei de proprietate, facturarea efectuându-se conform indicațiilor acestui contor;

19. branșament/racord clandestin  – branșamentul/racordul realizat  fără avizul Operatorului;

20. caracteristici tehnice - totalitatea datelor şi elementelor de natură tehnică, referitoare la o instalaţie;

21. cămin de branșament - construcţie componentă a sistemului de distribuţie a apei, aparţinând sistemului de alimentare cu apă, care adăposteşte contorul de branşament, cu montajul aferent acestuia;

21.1 Amplasamentul căminului de branşament se stabileşte în punctul de delimitare al instalaţiilor, la limita de proprietate a utilizatorului, cu respectarea regimului juridic al proprietăţii şi numai în baza unei documentaţii avizate de Operator.

22. cămin de racord - construcţie, plasată pe domeniul public sau privat, folosită pentru controlul şi întreţinerea racordului, fiind vizibilă şi accesibilă reprezentanţilor Operatorului;

23.  condominiu -  proprietatea imobiliară formată din proprietăţi individuale, definite apartamente sau spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe, şi proprietatea comună indiviză. Poate fi definit condominiu şi un tronson cu una sau mai multe scări, din cadrul clădirii de locuit, în condiţiile în care se poate delimita proprietatea comună;

24. consum fraudulos – consumul de apă neînregistrat de aparatul de măsură, datorită unor cauze de genul: distrugerea/deteriorarea contorului de branșament , ruperea intentionată a sigiliilor de către altă persoană decât reprezentantii operatorului, demontarea neautorizată a contorului de bransament din instalaţie, montarea neconform(inversă) a contorului de bransament, demontarea/distrugerea intentionată a modulului electronic pentru contoarele preechipate, legarea instalațiilor  interioare  de utilizare a apei la rețeaua publică de distribuție a apei, în mod direct, prin ocolirea contorului de bransament, deschiderea neautorizată a vanei de concesie, orice alte modalităţi de evitare a înregistrarii consumului de apă realizat de utilizator;

25. contor de branșament - aparatul de măsurare a cantităţii de apă consumată de utilizator, care se montează pe branşament, între două vane-robinet, la limita proprietăţii utilizatorului, în căminul de branşament sau în spaţii care îndeplinesc condiţii tehnice pentru instalarea contorului de branşament;

25.1 Contorul de branșament este ultima componentă a reţelei publice de distribuţie în sensul de curgere a apei, fiind utilizat la determinarea cantităţii de apă consumată, în vederea facturării.

26. contor de rețea - aparatul de măsurare a cantităţii de apă transportată dintr-o zonă în alta a reţelei publice, care nu poate fi utilizat la determinarea şi facturarea cantităţii de apă consumată de unul sau mai mulţi utilizatori;

27. contor de branșament cu citire  la distanță – aparatul de masură  a consumului de apă prevazut cu un dispozitiv electronic care permite citirea la distanță amplasat  în căminul de branşament sau în spaţii care îndeplinesc condiţii tehnice pentru instalarea contorului de branşament.

28. contor de apă aferent proprietății individuale - aparatul de măsură a consumului individual de apă, utilizat  în cadrul condominiilor unde au fost încheiate contracte individuale între utilizator și operator.

29. contract-cadru - reglementare cu caracter normativ, care stabileşte condiţiile minimale pentru relaţiile comerciale dintre Operator şi utilizator;

30. desfiinţare branşament/racord -  acțiunea de anulare a branşamentului/racordului construit fără avizul Operatorului sau care nu respectă cerinţele tehnice aprobate  prin prezentul regulament, executată de reprezentanții operatorului;

31. domeniu public - totalitatea bunurilor mobile și imobile dobândite potrivit legii, aflate în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de folosinţă sau interes public local ori judeţean, declarate ca atare prin hotărâre a consiliilor locale sau a Consiliului Judeţean Arad şi care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public naţional;

32. grad de asigurare în furnizare - nivel procentual de asigurare a debitului şi presiunii apei necesare utilizatorului într-un interval de timp, precizat în anexa la contractul de furnizare/prestare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare;

33. imobil - orice clădire sau teren, cu destinaţie social-culturală, administrativă, de producţie industrială, comercială, de prestări servicii sau de locuinţă, inclusiv terenul aferent, cu regim juridic dovedit;

33.1 În cazul blocurilor de locuinţe, la care terenul aferent nu este delimitat, se consideră imobile toate acele blocuri care au adrese poştale distincte.

34. indicatori de performanţă generali - parametrii ai serviciului de furnizare/prestare pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmărite la nivelul operatorilor;

35. indicatori de performanţă garantaţi - parametrii ai serviciului de furnizare a căror niveluri minime de calitate se stabilesc şi pentru care sunt prevăzute penalizări în contractele de furnizare/prestare, în cazul nerealizării lor;

36. infrastructură tehnico-edilitară - ansamblul sistemelor de utilități publice destinate furnizării/prestării serviciilor de utilităţi publice, care aparţine domeniului public sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale şi este supusă regimului juridic al proprietăţii publice sau private, potrivit legii;

37. instalații interioare de apă - totalitatea instalaţiilor aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului, amplasate după punctul de delimitare dintre reţeaua publică şi instalaţia interioară de utilizare a apei şi care asigură transportul apei preluate din reţeaua publică la punctele de consum și/sau la instalaţiile de utilizare;

38. instalații interioare de canalizare - totalitatea instalaţiilor aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului, care asigură preluarea şi transportul apei uzate de la instalaţiile de utilizare a apei până la căminul de racord din reţeaua publică;

39. licenţă - actul tehnic şi juridic emis de A.N.R.S.C. Operatorului, prin care se recunoaşte calitatea de Operator de servicii de alimentare cu apă și de canalizare, precum şi capacitatea şi dreptul de a furniza/presta aceste servicii;

40. lichidarea avariilor - activitate cu caracter ocazional şi urgent prin care, în cazul apariţiei unor incidente care conduc sau pot conduce la pagube importante, se iau măsuri imediate pentru împiedicarea sau reducerea extinderii pagubelor, se determină, se înlătură cauzele care au condus la apariţia incidentului sau se asigură o funcţionare alternativă, se repară sau se înlocuieşte instalaţia, echipamentul, aparatul etc., deteriorat, se restabileşte funcţionarea în condiţii normale sau cu parametrii reduşi, până la terminarea lucrărilor necesare asigurării unei funcţionări normale;

41. Operator - Compania de Apă Arad S.A. persoană juridică română, având sediul social în Arad, str. Sabin Drăgoi nr. 2-4 CIF RO 1683483, cu licenţă de operare clasa I emisă prin Ordinul 238/16.05.2016 al preşedintelui A.N.R.S.C. care are competenţa şi capacitatea, recunoscute prin licenţă, de a furniza/presta, în condiţiile reglementărilor în vigoare, un serviciu comunitar de utilităţi publice şi care asigură nemijlocit administrarea şi exploatarea sistemului de utilităţi publice aferent acestuia. Operatorul are dreptul exclusiv de a furniza/presta serviciul în aria de operare stabilită prin contractul de delegare a gestiunii serviciului;

42. pierdere tehnologică - pierderea aferentă procesului tehnologic de tratare şi potabilizare a apei;

43. pierdere prin exfiltraţii - pierderea datorată neetanşeităţii sistemelor de transport şi distribuţie a apei;

44. pierdere comercială - pierdere rezultată din cantitatea de apă consumată, dar neplătită de consumatori datorată consumului neautorizat, erorilor de măsurare și erorilor de prelucrare date;

45. presiune de serviciu -presiunea ce trebuie asigurată de Operator în punctul de branşare astfel incat să se asigure debitul normat de apă, la utilizatorul amplasat in poziţia cea mai dezavantajoasă ;

46. preţ - contravaloarea apei potabile furnizată utilizatorilor raportată la unitatea de măsură;

47. preţ/tarif unic - preţul/tariful stabilit la nivelul ariei de operare a Operatorului, calculat pe baza regulilor din Metodologia de analiză cost-beneficiu pentru investiţiile în infrastructura de apă şi de canalizare finanţate prin fonduri publice acordate de la bugetul de stat şi/sau din fonduri nerambursabile, care să acopere costurile de operare ulterior finalizării investiţiei şi o parte din costurile de amortizare a cheltuielilor de capital, ţinând cont de nivelul acceptat al ratei de suportabilitate, calculată în condiţiile legii;

48. punct de delimitare - locul în care instalaţiile aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului se branşează la instalaţiile aflate în proprietatea sau în administrarea Operatorului, respectiv locul unde se realizează efectiv furnizarea/prestarea serviciilor către utilizator;

48.1 Punctul de delimitare   a instalatiilor asigură identificarea amplasamentului căminului de branșament, precizează poziţia de montare a dispozitivelor de măsurare-înregistrare a consumurilor, permite stabilirea apartenenţei instalaţiilor, precum și precizarea drepturilor, respectiv a obligaţiilor ce revin părţilor cu privire la furnizarea/prestarea serviciului, respectiv la exploatarea, întreţinerea şi repararea instalatiilor.

48.2 Delimitarea dintre instalaţiile interioare de canalizare şi reţeaua publică de canalizare se face prin/la căminul de racord, care este prima componentă a reţelei publice, în sensul de curgere a apei uzate, iar în de excepție punctul de delimitare se stabileşte prin proiect tehnic şi avizul emis de operator În cazul în care nu există cămin de racord, delimitarea între rețeaua interioară și rețeaua publică se stabilește la  limita de proprietate a imobilului, pe domeniul public.

48.3 Delimitarea dintre reţeaua publică de alimentare cu apă şi reţeaua interioară de distribuţie, aparţinând utilizatorului, o constituie:

a) căminul de branşament, respectiv contorul de branşament, care este ultima componentă a reţelei publice de distribuţie in sensul de curgere al apei

b) vana de concesie, în cazul în care branşamentul nu este contorizat iar vana este montată  la o distanţă de max. 1-2 m față de limita de proprietate (domeniul public);

c) limita de proprietate a imobilului,  în cazul în care branșamentul nu este prevăzut cu vană de concesie sau dacă aceasta este  montată la o distanţă mai mare de 1-2 m de  limita de proprietate, în interiorul proprietăţii;

49. punct de control - locul de unde se prelevează probe de apă pentru efectuarea analizelor de laborator, acest loc fiind:

a) Pentru apa uzată:

- ultimul cămin al canalizării interioare a utilizatorului de apă înainte de debușarea în rețeaua de canalizare a localității, reprezentat de căminul de racord, în cazul evacuărilor în rețeaua de canalizare a localității a apelor uzate menajere şi industriale;

- punctul de evacuare finală a apelor în apa receptoare, în cazul efluenților din stațiile de epurare a apelor uzate orășenești, a apelor uzate industriale sau al evacuărilor directe.

b) Pentru apa potabilă:

- la ieșirea din stația de tratare sau înainte de furnizarea apei în rețeua de distribuție, după dezinfecție;

- în punctul de intrare în imobil, reprezentat de căminul de branșament, la consumator, în cazul apei potabile furnizate prin rețeaua de distribuție.

50. racord de canalizare - partea din reţeaua publică de canalizare care asigură legătura dintre instalaţiile interioare de canalizare ale utilizatorului şi reţeaua publică de canalizare, inclusiv căminul de racord;

51. repartitor de costuri -  aparat utilizat în imobilele condominiale dotate cu instalaţii interioare de utilizare comune, în scopul individualizării consumurilor şi repartizării pe proprietăţi/apartamente individuale a costurilor aferente consumului total de apă înregistrat la nivelul branşamentului imobilului;

51.1 Contoarele de apă montate în aval de contorul de branşament pot fi utilizate numai ca repartitoare de costuri în cadrul asociaţiilor de proprietari, consumul indicat de aceste aparate de măsură neputând fi luat în calcul de Operator la stabilirea consumului de apă pe branşament.

52. repartizarea costurilor - totalitatea acţiunilor şi activităţilor desfăşurate, conform reglementărilor legale în vigoare, în imobilele condominiale, dotate cu instalaţii interioare de utilizare comune, unde nu s-a trecut la contorizarea individuală, de către o persoană fizică sau juridică, autorizată conform reglementarilor legale în vigoare, în scopul repartizării pe proprietăţi/apartamente individuale a costurilor aferente consumului de apă;

53. rețea publică de transport a apei - parte a sistemului public de alimentare cu apă, alcătuită din reţeaua de conducte cuprinsă între captare şi reţeaua de distribuţie;

54. rețea publică de distribuție a apei - parte a sistemului public de alimentare cu apă, alcătuită din reţeaua de conducte, armături şi construcţii anexe, care asigură distribuţia apei la doi ori la mai mulţi utilizatori independenţi;

55. rețea publică de canalizare - parte a sistemului public de canalizare, alcătuită din canale colectoare, canale de serviciu, cămine, guri de scurgere şi construcţii anexe care asigură preluarea, evacuarea şi transportul apelor de canalizare de la doi ori de la mai mulţi utilizatori independenţi;

55.1 Părţile componente ale unei reţele publice de alimentare cu apă, precum şi cele ale unei reţele publice de canalizare sunt amplasate  pe domeniul public. În situații excepționale când condițiile  tehnico-economice  o impun, reţeaua publică de alimentare cu apă şi cea de canalizare poate fi amplasată, cu acordul proprietarului, exprimat în formă autentică, şi pe terenuri proprietate privată. În aceste condiţii proprietarul este obligat să permită în mod gratuit, accesul Operatorului pentru verificarea, administrarea , exploatarea și executarea de intervenți la reţelele de apă şi de canalizare.

55.2 Nu constituie reţele publice:

a) reţelele  interioare  de distribuţie aferente unei singure clădiri de locuit, cu mai multe apartamente, chiar dacă aceasta e în proprietatea  mai multe persoane fizice sau juridice;

b) reţelele aferente unei incinte/teren proprietate privată, institutii publice pe care se află mai multe imobile, indiferent de destinatie   despărţite de zone verzi şi alei interioare private;

c) reţelele interioare de distribuţie aferente unei platforme industriale, în care drumurile de acces şi spaţiile verzi sunt proprietate privată, chiar dacă aceasta este administrată de mai multe persoane fizice sau juridice;

d) reţelele de distribuţie a apei reci şi apei calde ce fac legătura între punctele termice/centralele termice şi blocurile de locuinţe, agenţi economici, locuinţe individuale, chiar dacă se află în exploatarea  operatorului ce deține drept de administrare a  punctelor termice sau a centralelor termice;

e) instalaţiile de ridicare a presiunii (staţii de pompare sau hidrofoare) sau staţiile de pompare ape uzate şi conductele de refulare chiar dacă sunt administrate de agenţii economici/operatori ce dețin  drept de administrare a punctelor termice sau a centralelor termice;

f) instalaţiile de preepurare, tratare şi dezinfecţie a apelor uzate provenite de la unităţi a căror activitate presupune preepurarea locală a apei uzate, inclusiv staţiile de pompare ape uzate şi conductele de refulare aferente, chiar dacă acestea sunt amplasate pe domeniul public;

g) staţiile de pompare ape uzate şi conductele de refulare ce deservesc utilizatori individuali, ce nu aparțin domeniului public chiar dacă sunt amplasate pe domeniul public; acordul proprietarilor acestor instalaţii de a racorda şi alţi utilizatori netransformându-le în componente ale reţelei publice;

h) reţelele de canalizare ce se descarcă într-o staţie de pompare care nu face parte din reţeaua publică de canalizare, chiar dacă sunt amplasate pe domeniul public;

56. serviciu de alimentare cu apă și de canalizare - totalitatea activităţilor de utilitate publică şi de interes economic şi social general efectuate în scopul captării, tratării, transportului, înmagazinării şi distribuirii apei potabile sau industriale tuturor utilizatorilor de pe teritoriul unei localităţi, respectiv pentru colectarea, transportul, epurarea şi evacuarea apelor uzate, a apelor meteorice şi a apelor de suprafaţă provenite din intravilanul acesteia;

57. serviciu de alimentare cu apă - totalitatea activităţilor necesare pentru: captarea apei brute din surse de suprafaţă sau subterane, tratarea apei brute, transportul apei potabile și/sau industriale, înmagazinarea apei, distribuţia apei potabile și/sau industriale;

58. serviciu de canalizare - totalitatea acţiunilor şi activităţilor necesare pentru: colectarea, transportul și evacuarea apelor uzate de la utilizatori la staţiile de epurare, epurarea apelor uzate și evacuarea apei epurate în emisar, colectarea, evacuarea și tratarea adecvată a deşeurilor din gurile de scurgere a apelor pluviale şi asigurarea funcţionalităţii acestora, evacuarea, tratarea şi depozitarea nămolurilor şi a altor deşeuri similare derivate din activităţile prevăzute mai sus, evacuarea apelor pluviale şi de suprafaţă din intravilanul localităţilor;

59. sistare a serviciului prin debranşarea de la reţelele publice – acțiunea de oprirea, întrerupe a serviciului de alimentare cu apă şi/sau de canalizare executată de reprezentanții operatorului prin ridicarea contorului de bransament, închiderea vanei de concesie sau scoaterea unui tronson/segment din branşament şi/sau racordul de canalizare;

60. sistem public de alimentare cu apă - ansamblul construcţiilor şi terenurilor, instalaţiilor tehnologice, echipamentelor funcţionale şi dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul de alimentare cu apă. Sistemele publice de alimentare cu apă cuprind, de regulă, următoarele componente: captări, aducţiuni, staţii de tratare, staţii de pompare cu sau fără hidrofor, rezervoare de înmagazinare, reţele de transport şi distribuţie, branşamente, până la punctul de delimitare;

61. sistem public de canalizare - ansamblul construcţiilor şi terenurilor aferente instalaţiilor tehnologice, echipamentelor funcţionale şi dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul public de canalizare, care cuprind, de regulă, următoarele componente: racorduri de canalizare, de la punctul de delimitare şi preluare, reţele de canalizare, staţii de pompare, staţii de epurare, colectoare de evacuare spre emisar, guri de vărsare în emisar, depozite de nămol deshidratat;

62. tarif - contravaloarea serviciului de canalizare prestat utilizatorilor raportată la unitatea de măsură;

63. utilaj de bază - totalitatea aparatelor şi maşinilor necesare asigurării procesului tehnologic şi a căror oprire sau scoatere din funcţiune afectează sau poate afecta esenţial desfăşurarea activităţii;

64. utilizator al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare - orice persoană fizică sau juridică ce deţine, în calitate de proprietar ori cu drept de folosinţă dat de proprietar, un imobil având branşament propriu/separare tehnică a branșamentului de apă potabilă și/sau racord propriu de canalizare şi care beneficiază de serviciile Operatorului pe bază de contract de furnizare/prestare încheiat în nume propriu. Sunt considerați utilizatori individuali ai serviciului de alimentare cu  apă și de canalizare și persoanele fizice sau juridice din imobilele  tip condominiu care au executat, pe cheltuiala lor, cu respectarea reglementărilor legale in vigoare,  branșamente proprii de apă potabilă/separări tehnice ale branșamentelor, în amonte de contorul de branșament al condominiului. Noțiunea de amonte corespunde sensului de curgere a apei în instalații, dinspre Operator spre utilizator.

65 stabilirea preţurilor şi tarifelor - operaţiunea de stabilire a structurii şi nivelurilor preţurilor şi tarifelor iniţiale, după caz, pentru serviciile de utilităţi publice, pe baza metodologiei de calcul al preţurilor şi tarifelor, elaborată şi aprobată de autoritatea de reglementare competentă;

66. ajustarea preţurilor şi tarifelor - operaţiunea de corelare a nivelurilor preţurilor şi tarifelor stabilite anterior, cu evoluţia generală a preţurilor şi tarifelor din economie, pe baza metodologiei de calcul al nivelului preţurilor şi tarifelor existente, elaborată şi aprobată de autoritatea de reglementare competentă;
67. modificarea preţurilor şi tarifelor - operaţiunea de corelare a nivelurilor preţurilor şi tarifelor stabilite anterior, aplicabilă în situaţiile în care intervin schimbări în structura costurilor care conduc la recalcularea preţurilor şi tarifelor, pe baza metodologiei de calcul al structurii şi nivelului preţurilor şi tarifelor existente, elaborată şi aprobată de autoritatea de reglementare competentă;"

68. compensaţie pentru obligaţia de serviciu public - orice beneficiu, în special financiar, acordat operatorilor direct sau indirect din resurse de stat în perioada de punere în aplicare a unei/unor obligaţii de serviciu public sau în legătură cu perioada respectivă, pentru acoperirea costurilor nete aferente îndeplinirii unei obligaţii de serviciu public, inclusiv un profit rezonabil. În sensul prezentei definiţii, resursele de stat sunt cele prevăzute la punctul

69. colectivitate locală - totalitatea locuitorilor dintr-o unitate administrativ-teritorială;

70. obligaţie de serviciu public - orice cerinţă specifică stabilită de către autoritatea administraţiei publice locale/asociaţia de dezvoltare intercomunitară în baza mandatului primit, pentru a asigura furnizarea/prestarea serviciului de utilităţi publice, pe care un operator, dacă ar ţine seama de propriile sale interese comerciale, nu şi le-ar asuma sau nu şi le-ar asuma în aceeaşi măsură sau în aceleaşi condiţii fără a fi remunerat corespunzător;

Art. 3  Principii

Regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare a fost elaborat pe baza următoarelor principii:

a) securitatea serviciului;

b) tarifarea echitabilă;

c) rentabilitatea, calitatea și eficienţa serviciului;

d) transparenţa şi responsabilitatea publică, incluzând consultarea cu patronatele, sindicatele, utilizatorii şi cu asociaţiile reprezentative ale acestora;

e) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ;

f) adaptabilitatea la cerinţele utilizatorilor;

g) accesibilitatea egală a utilizatorilor la serviciul public, pe baze contractuale;

h) respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor, protecţiei mediului şi sănătăţii populaţiei;

i) precauţiei, prevenirii și evitării daunelor la sursă, ținând seama de vulnerabilitatea ecosistemelor acvatice situate în Delta Dunării şi în Marea Neagră, deoarece echilibrul acestora este strâns influenţat de calitatea apelor interioare care se varsă în acestea;

j) principiul utilizatorul plătește prin recuperarea costurilor în domeniul serviciilor de alimentare cu apă - captare, tratare, distribuţie apă potabilă pentru populaţie, industrie, unităţi agrozootehnice și a serviciilor de colectare şi epurare a apelor uzate pentru protecţia mediului;

k) principiul poluatorul plăteşte prin crearea de pârghii economice care să stimuleze utilizatorii, risipirea și poluarea resurselor de apă fiind sancționate prin aplicarea de penalități, în scopul protecției calitative și cantitative a resurselor de ape subterane, care sunt considerate strategice descurajării poluării acestora prin acțiuni de control în punctele de control.

Art. 4  Indicatorii de performanţă

(1) Serviciile prestate prin sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare au drept scop asigurarea alimentării cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate pentru toţi utilizatorii de pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale asociate. Acestea trebuie să îndeplinească, la nivelul utilizatorilor, în punctele de delimitare/separare a instalaţiilor, parametrii tehnologici, programele de furnizare stabilite în contractele de furnizare şi cerinţele indicatorilor de performanţă aprobaţi de unitățile administrative teritoriale.

(2) Propunerile de indicatori de performanţă ai serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare vor fi supuse dezbaterii publice înaintea aprobării, autorităților deliberative ale unităţilor administrativ–teritoriale asociate, având în vedere necesitatea asigurării alimentării cu apă, canalizării şi epurării apelor uzate și meteorice pentru toţi utilizatorii de pe teritoriul localităţilor.

(3) Indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de operator în asigurarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

(4) Indicatorii de performanţă asigură condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare, avându-se în vedere:

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ;

b) adaptarea permanentă la cerinţele utilizatorului;

c) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de apă şi de canalizare;

d) respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor şi protecţiei mediului.

(5) Indicatorii de performanţă pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare sunt specifici pentru următoarele activităţi:

a) branşarea/racordarea utilizatorilor la reţelele de alimentare cu apă şi de canalizare;

b) contractarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare;

c)  măsurarea, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

d) îndeplinirea prevederilor contractuale cu privire la calitatea serviciilor efectuate;

e) menţinerea unor relaţii echitabile între furnizor şi utilizator prin rezolvarea operativă şi obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor care revin fiecărei părţi;

f) soluţionarea reclamaţiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare;

g) prestarea de servicii conexe serviciului de furnizare (informare, consultanţă, etc).

(6) În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanţă, Operatorul trebuie să asigure:

a)  gestiunea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, conform hotărârii de dare în administrare sau a prevederilorcontractului de delegare a gestiunii;

b) evidenţa utilizatorilor;

c) înregistrarea activităţilor privind citirea echipamentelor de măsurare, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

d) înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor și soluționarea acestora;

e) accesul neîngrădit al autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale precum şi al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, în conformitate cu competenţele şi atribuţiile legale ce le revin, la informaţiile necesare pentru stabilirea:

1. modului de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate;

2. calităţii şi eficienţei serviciilor furnizate/prestate la nivelul indicatorilor de performanţă stabiliţi în contractele de delegare de gestiune;

3. modului de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi modernizare a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare încredinţate prin contractul de delegare a gestiunii;

4. modului de formare şi stabilire a tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare;

5. stadiului de realizare a investiţiilor;

6. respectării parametrilor ceruţi prin prescripţiile tehnice și normele metodologice.

(6) Indicatorii de performanţă minimali, generali şi garantaţi pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare sunt stabiliţi în anexa nr.1 la prezentul regulament.

Art. 5  Sistemul de alimentare cu apă

(1) Apa potabilă distribuită prin sistemele de alimentare cu apă este destinată satisfacerii cu prioritate a nevoilor gospodăreşti ale populaţiei, ale instituţiilor publice, ale operatorilor economici şi, după caz, pentru combaterea şi stingerea incendiilor, în lipsa apei industriale.

(2) Apa potabilă distribuită utilizatorilor trebuie să îndeplinească, la branşamentele acestora, condiţiile de potabilitate şi parametrii de debit şi presiune prevăzute în normele tehnice şi reglementările legale în vigoare.

(3) Utilizarea apei potabile în alte scopuri decât cele menţionate la alin. (1) este permisă numai în măsura în care există disponibilităţi faţă de necesarul de apă potabilă al localităţilor, stabilit potrivit prescripţiilor tehnice în vigoare.

(4) În cazul în care cerinţele de apă potabilă ale operatorilor economici nu pot fi acoperite integral, aceştia își pot asigura alimentarea cu apă potabilă prin sisteme proprii, realizate şi exploatate în condiţiile legii.

(5) Apa industrială sau apa cu caracter nepotabil se poate asigura prin sisteme publice de alimentare cu apă industrială sau prin sisteme individuale realizate şi exploatate de agenţii economici.

(6) Se interzice orice legătură sau interconectare între sistemele de alimentare cu apă potabilă şi sistemele de alimentare cu apă industrială.

(7) Utilizatorii care folosesc pentru alimentarea cu apă potabilă/industrială alte surse decât cele ale Operatorului şi care sunt racordaţi la reţeaua publică de canalizare, au obligaţia contorizării acestor surse, în caz contrar fiindu-le interzis accesul la serviciul de canalizare.

Art. 6  Sistemul de canalizare

(1) Sistemul de canalizare trebuie să asigure, în măsura în care reţeaua publică de canalizare este dimensionată pentru a permite acest lucru, cu precădere, colectarea, transportul, epurarea şi evacuarea într-un receptor natural, a apelor uzate provenite de la utilizatorii serviciului de alimentare cu apă, precum şi a apelor pluviale sau de suprafaţă colectate de pe teritoriul localitaţilor.

(2) Preluarea în sistemele de canalizare a apelor uzate provenite de la agenţii economici industriali sau de la alţi utilizatori neracordaţi la reţelele de distribuţie a apei se poate aproba numai în măsura în care capacitatea sistemelor nu este depăşită din punct de vedere hidraulic sau al încărcării cu substanţe impurificatoare şi numai dacă nu conţin poluanţi toxici sau care pot inhiba ori bloca procesul de epurare.

(3) Evacuarea în receptorii naturali a apelor uzate epurate și depozitarea nămolurilor provenite din staţiile de epurare se fac numai în condiţiile calitative şi cantitative precizate în avizele, acordurile și autorizaţiile de mediu eliberate de autorităţile competente, potrivit reglementărilor în vigoare din domeniul protecţiei calităţii apei şi a mediului, astfel încât să se garanteze protecţia şi conservarea mediului, respectiv igiena şi sănătatea populaţiei.

(4) Nămolurile și deșeurile rezultate din colectarea și transportul apelor uzate, prin sistemele de canalizare și stațiile de epurare sunt eliminate prin depozitare controlată, neutralizare și/sau incinerare, conform prevederilor legale în vigoare, valorificate, în cazul nămolului în agricultură potrivit reglementărilor legale în vigoare privind protecția și conservarea mediului, respectiv igiena și sănătatea populației.

Art. 7 Măsurarea cantităţilor de apă

(1) Măsurarea cantităţilor de apă furnizate de Operatori prin intermediul sistemelor de alimentare cu apă, este obligatorie. Aceasta se realizează prin montarea la nivelul punctului de delimitare/separare a instalaţiilor, a echipamentelor de măsurare-înregistrare şi control, cu respectarea prevederilor specifice în domeniu emise de autoritatea de reglementare competentă.

(2) Instalațiile din amonte de punctul de delimitare aparțin sau sunt în administrarea Operatorului, iar cele din aval aparţin sau sunt în administrarea utilizatorului, după caz. Noțiunile de amonte și aval corespund sensului de curgere a apei în instalații, dinspre Operator spre utilizator.

(3) Utilizatorii care se alimentează din surse proprii au obligaţia montării la sursă, pe cheltuiala lor, a unui contor de apă de tipul celor agreate de Operator.

(4) Persoanele juridice, vor achiziţiona şi monta instalaţii specifice de măsură a debitelor evacuate, pe baza avizului emis de Operator.

Art. 8  Continuitatea activității serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare

(1) În vederea asigurării continuităţii serviciilor de furnizare apă şi de canalizare, autorităţile administraţiei publice locale au responsabilitatea planificării şi urmăririi lucrărilor de investiţii necesare funcţionării sistemelor în condiţii de siguranţă şi la parametrii ceruţi prin prescripţiile tehnice. În acest scop se vor institui sisteme de planificare multianuală a investiţiilor, plecându-se de la un plan director de perspectivă.

(2) Contractul de delegare a gestiunii va prevedea sarcinile concrete ale administraţiei publice locale şi ale Operatorului în ceea ce priveşte realizarea investiţiilor.

(3) Operatorul trebuie să asigure funcţionarea permanentă a sistemului de alimentare cu apă la toţi utilizatorii, precum şi continuitatea evacuării apelor colectate de la aceștia.

(4) Întreruperea alimentării cu apă şi a evacuării apelor uzate la canalizare este permisă numai în cazuri prevăzute de lege sau de prezentul regulament, precum şi în cazurile de forţa majoră.

(5) Reţeaua de alimentare cu apă, inclusiv branşamentele, precum şi reţeaua de canalizare, inclusiv racordurile de canalizare, intră în obligaţiile de întreţinere şi reparaţie ale Operatorului.

(6) În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (3), (4) şi (5), Operatorul va asigura exploatarea, întreţinerea şi repararea reţelelor, în conformitate cu instrucţiunile tehnice specifice, pe baza unui program anual de revizii tehnice, reparaţii curente şi capitale, modernizări şi reparații.

(7) La solicitarea utilizatorilor, Operatorul va interveni pentru asigurarea continuităţii funcţionării reţelei de canalizare. În cazul constatării existenţei unor obturări ale canalizării din vina dovedită a utilizatorului, cheltuielile vor fi suportate de către acesta.

(8) În cazul în care în urma executării lucrărilor de reparaţii, remedieri, modernizări de infrastructură rutieră, lucrări ce necesită decopertări, săpături, transport de material specific acestor lucrări, precum şi în cazul execuţiei de construcţii, amenajări funciare în zonele adiacente reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare menajeră şi pluvială, costurile readucerii la parametrii de funcţionare a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare menajeră, pluvială, mixtă precum şi costurile decolmatării şi igienizării căminelor de vane aferente căminelor de alimentare cu apă, inclusiv deteriorările apărute la reţelele de alimentare cu apă şi de canalizare vor fi suportate de către constructorul şi/sau beneficiarul acestor lucrări. La eliberarea autorizaţiei de constucţie se va menţiona şi această obligativitate.

(9) În cazul în care beneficiarii lucrărilor sus menţionate sunt autorităţi publice sau societăţi comerciale/regii aflate sub autoritatea acestora, pe lângă menţionarea în autorizaţia de construcţie a acestei obligaţii, punerea în funcţiune va conţine pe lângă celelalte obligaţii prevăzute de lege şi pe cea a predării amplasamantului în forma iniţială, prin aceasta întelegându-se inclusiv readucerea reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare la starea de funcţionare normală. În acest sens, se va constitui o comisie, din care vor face parte reprezentanți ai Operatorului, Beneficiarului și Constructorului.

(10) Operatorii Agenţi economici care valorifică, depozitează, procesează, gestionează materiale de construcţii sau execută transportul acestora, vor suporta costurile aferente decolmatării reţelelor de canalizare în zona adiacentă incintelor în care îşi desfăşoară activitatea.

CAPITOLUL II Organizarea și funcţionarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare

SECŢIUNEA 1  Gestiunea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare

Art. 9  Atribuţii și competenţe

Înfiintarea, organizarea, coordonarea, gestionarea, monitorizarea şi controlul furnizării/prestării reglementate a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei, intră în atribuţiile Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judetul Arad, conform competenţelor și atribuţiilor stabilite de legislaţia în vigoare şi Statutul Asociaţiei.

Art. 10  Criterii de organizare a gestiunii serviciului

Gestiunea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare este organizată la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale asociate după criteriul raportului cost/calitate optim pentru serviciile furnizate utilizatorilor şi ţinându-se seama de mărimea, gradul de dezvoltare şi particularităţile economico-sociale ale acestora, de starea dotărilor şi echipamentelor tehnico-edilitare existente şi de posibilităţile de finanţare a exploatării, întreţinerii şi dezvoltării acestora.

Art. 11  Atribuirea gestiunii

(1) Administrarea și gestionarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare precum şi administrarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în unităţile administrativ teritoriale asociate se realizează pe baza unui contract de delegare de gestiune prin atribuire directă încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, în numele şi pe seama unităţilor administrativ teritoriale membre şi Operatorul regional Compania de Apă Arad S.A.

(2) Prezentul regulament face parte integrantă din contractul de delegare a gestiunii.

SECŢIUNEA a 2-a Operatorul serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare

Art. 12   Operatorul

(1) Funcţionarea, gestiunea, administrarea şi exploatarea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare din localităţile aparţinând unităţilor administartiv teritoriale membre ale Asociatiei este asigurată de Compania de Apă Arad S.A., care este Operator licenţiat prin Ordinul nr. 238/16.05.2016 al preşedintelui A.N.R.S.C.

(2) Compania de Apă Arad S.A. în calitate de Operator licenţiat în cazul în care furnizează mai multe tipuri de servicii, va ţine evidenţe distincte pentru fiecare activitate, având contabilitate separată pentru fiecare tip de serviciu şi unitate administrativ teritorială/aglomerare de operare.

SECŢIUNEA a 3-a  Utilizatorii serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare

Art. 13  Utilizatorii

(1) Are calitatea de utilizator individual al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare orice persoană fizică sau juridică ce deţine, în calitate de proprietar ori cu drept de folosinţă dat de proprietar, un imobil având branşament propriu de apă potabilă/separare tehnică a branșamentului și/sau racord propriu de canalizare şi care beneficiază de serviciile Operatorului pe bază de contract încheiat în nume propriu.

(2) Sunt considerați utilizatori individuali ai serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi persoanele fizice sau juridice din imobile tip condominiu care au executat, pe cheltuiala lor, branşamente proprii de apă potabilă/separări tehnice ale branșamentelor, în amonte de contorul de branşament al condominiului și au încheiat contracte individuale. Noţiunea de amonte corespunde sensului de curgere a apei în instalaţii, dinspre Operator spre utilizator.

(3) Utilizatorii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pot fi:

a) operatori economici;

b) instituţii publice;

c) utilizatori casnici individuali, persoane fizice;

d) utilizatori casnici colectivi, asociaţii de proprietari/chiriaşi cu personalitate juridică.

Art. 14  Dreptul de acces și de utilizare a serviciului

(1) Dreptul de acces şi de utilizare a serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare este garantat tuturor utilizatorilor, în condiții contractuale și cu respectarea prevederilor regulamentului serviciului și a programelor de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare.

(2) Fiecare utilizator are  un singur branşament de apă şi un singur racord la canalizare. Branșamentele proprii de apă/separările tehnice ale branșamentelor, se execută de către utilizatorii individuali în condițiile legii și ale avizului de branșare emis de Operator.Realizarea de branşamente de apă fără avizul operatorului atrage răspunderea contravenţională, administrativă sau penală, după caz, atât pentru utilizator, cât şi pentru executantul lucrării.

(3) Pentru motive bine justificate de către utilizator sau Operator şi cu îndeplinirea condițiilor tehnice necesare se poate admite realizarea separării și contorizării consumului mai multor utilizatori pe acelaşi branşament, la nivelul limitei de proprietate. Costurile pentru întocmirea documentaţiei, obţinerea avizelor și a aprobărilor legale, precum şi cele ocazionate de executarea lucrării, de întreţinerea contorului şi de facturarea separată vor fi suportate de utilizatori, Operatorul având obligaţia montării unui singur contor de branşament.

(4) Utilizatorii,  persoane juridice care îşi desfăşoară activitatea în incinte şi clădiri comune, indiferent de destinaţia acestora, au obligaţia să se branşeze la reţeaua de apă prin branşament individual contorizat și la reţeaua de canalizare prin racord individual cu cămin/punct de control pentru monitorizarea calităţii apei uzate deversate (acolo unde Operatorul o cere).

(5) Evacuarea apelor uzate de la utilizatorii individuali din imobilele de tip condominiu, care şi-au realizat branşamente/separări tehnice proprii de apă, se face la instalaţiile interioare comune de canalizare. Niciun proprietar nu are dreptul să restricţioneze exercitarea folosinţei de către ceilalţi coproprietari a instalaţiilor comune de canalizare.

(6) În condominiile în care instalaţia interioară de distribuţie a apei calde este realizată în sistem vertical, consumul de apă rece pentru apa caldă înregistrat de contorul de energie termică de la branşament se facturează către asociaţie şi se repartizează de administrator pe fiecare proprietate, conform prevederilor legale în vigoare.

(7) Branşamentul propriu până la contor, inclusiv contorul, se predă cu titlu gratuit autorităţii administraţiei publice locale. Recepţia branșamentului se realizează de către Operator. Contorul de branşament propriu se amplasează în punctul de delimitare a instalaţiilor din punct de vedere al proprietăţii, care reprezintă şi locul în care se realizează efectiv furnizarea serviciului către utilizatorul individual. Darea în funcţiune a branşamentului de apă se face după încheierea contractului de furnizare/prestare a serviciului în nume propriu.

CAPITOLUL  III Siguranţa serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare

SECŢIUNEA 1 Documentaţia Tehnică

Art. 15  Dispoziţii Generale

(1) Prezentul regulament stabileşte documentaţia tehnică minimă necesară desfăşurării serviciului de alimentare cu apă şi a serviciului de canalizare.

(2) Regulamentul stabileşte documentele necesare exploatării, obligaţiile proiectantului de specialitate, ale unităţilor de execuţie cu privire la întocmirea, reactualizarea, păstrarea şi manipularea acestor documente.

(3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire, păstrare şi reactualizare a evidenței tehnice se va face prin instrucţiuni/proceduri de exploatare specifice principalelor tipuri de instalaţii.

(4) Personalul de conducere al Operatorului răspunde de existenţa, corecta completare şi păstrare a documentaţiilor tehnice conform prevederilor prezentului regulament.

Art. 16  Proiectare

Proiectarea şi realizarea sistemelor de alimentare cu apă şi a sistemelor de canalizare sau a părţilor componente ale acestora se realizează în conformitate cu normativele şi prescripţiile tehnice de proiectare şi execuţie în vigoare, avizate de autorităţile competente, iar proiectul va ţine seama de reglementările în vigoare privind protecţia şi conservarea mediului.

Art. 17  Documente

(1) Compania de Apă Arad S.A. va deţine şi va actualiza următoarele documente primite de la autoritatea publică locală în momentul dării în administrare/delegării serviciului:

a) actele de proprietate sau contractul prin care s-a făcut delegarea de gestiune;

b) planul cadastral al situaţiei terenurilor;

c) planurile generale cu amplasarea construcţiilor şi instalaţiilor aflate în exploatare, inclusiv cele subterane, aduse la zi, cu toate modificările sau completările;

d) planurile clădirilor și ale construcţiilor speciale, având notate toate modificările sau completările la zi;

e) studiile, datele geologice, geotehnice şi hidrotehnice cu privire la terenurile pe care sunt amplasate lucrările aflate în exploatare sau conservare, precum şi cele privind gospodărirea apelor, cu avizele necesare;

f) cărţile tehnice ale construcţiilor;

g) documentaţia tehnică a utilajelor şi instalaţiilor şi, după caz, autorizaţiile de punere în funcţiune a acestora;

h) procese verbale de constatare în timpul execuţiei şi planurile de execuţie ale părţilor de lucrări sau ale lucrărilor ascunse;

i) proiectele de execuţie ale lucrărilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile şi schemele instalaţiilor şi reţelelor etc;

j) documentele de recepţie, preluare şi terminare a lucrărilor, cu: procese verbale de măsurători cantitative de execuţie, procese-verbale de verificări şi probe, inclusiv probele de performanţă şi garanţie, buletinele de verificări, analiză şi încercări, procese verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici, procese verbale de punere în funcţiune, procese verbale de dare în exploatare, lista echipamentelor montate în instalaţii, cu caracteristicile tehnice, procese-verbale de preluare ca mijloc fix, în care se consemnează rezolvarea neconformităţilor şi a remedierilor, documentele de aprobare a recepţiilor şi de predare în exploatare;

k) schemele de funcţionare a instalaţiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform situaţiei de pe teren, planurile de ansamblu şi de detaliu ale fiecărui utilaj şi/sau ale fiecărei instalaţii, inclusiv planurile şi cataloagele pieselor de schimb;

l) instrucţiunile furnizorilor de echipament sau ale organizaţiei de montaj privind manipularea, exploatarea, întreţinerea şi repararea echipamentelor şi instalaţiilor, precum şi cărţile/fişele tehnice ale echipamentelor principale ale instalaţiilor;

m) normele generale şi specifice de protecţie a muncii, aferente fiecărui echipament, fiecărei instalaţii sau fiecărei activităţi;

n) planurile de dotare şi amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de apărare a obiectivului în caz de incendiu, calamităţi sau alte situaţii excepţionale;

o) regulamentul de organizare şi funcţionare şi atribuţiile de serviciu pentru întreg personalul;

p) avizele şi autorizaţiile legale de funcţionare pentru clădiri, laboratoare, instalaţii de măsura, inclusiv cele de protecţie a mediului, obţinute în condiţiile legii;

q) inventarul instalaţiilor şi liniilor electrice conform instrucţiunilor în vigoare;

r) instrucţiunile privind accesul în incintă şi instalaţii;

s) documentele referitoare la instruirea, examinarea şi autorizarea personalului;

t) registrele de control, de sesizări şi reclamaţii, de dare şi retragere din exploatare, de manevre, de admitere la lucru etc;

u) bilanţul cantităţilor de apă, conform proiectului, şi rezultatele bilanţurilor periodice întocmite conform prevederilor legale.

(2) Documentele puse la dispoziţie de către autoritățile publice locale se vor păstra la sediul sau la punctele de lucru ale Operatorului.

(3) Documentaţiile referitoare la construcţii de orice fel se vor întocmi, reconstitui, completa şi păstra conform normelor legale referitoare la "Cartea tehnică a construcţiei".

(4) Documentaţia de bază a lucrărilor şi datele generale necesare exploatării vor fi întocmite numai de agenţi economici specializaţi în proiectare, care o vor preda titularului de investiţie.

(5) Agenţii economici care au întocmit proiectele au obligaţia de a corecta toate planurile de execuţie, în toate exemplarele în care s-au operat modificări pe parcursul execuţiei şi, în final, să înlocuiască aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situaţiei reale de pe teren şi să predea proiectul pe sistem informaţional şi de evidenţă pentru exploatarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor proiectate.

(6) Organizaţiile de execuţie şi/sau montaj au obligaţia ca, odată cu predarea lucrărilor, să predea şi schemele, planurile de situaţii şi de execuţie modificate conform situaţiei de pe teren. În cazul în care nu s-au făcut modificări faţă de planurile iniţiale, se va preda câte un exemplar din aceste planuri, având pe ele confirmarea că nu s-au făcut modificări în timpul execuţiei.

(7) În timpul execuţiei lucrărilor se interzic abaterile de la documentaţia întocmită de proiectant fără avizul acestuia.

Art. 18  Arhiva Tehnică

(1) Autorităţile administraţiei publice locale deţinătoare de instalaţii tehnologice din infrastructura tehnico-edilitară aferente serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi Operatorul care a primit în gestiune delegată acest serviciu au obligaţia să îşi organizeze o arhivă tehnică pentru păstrarea documentelor de bază prevăzute la art. 17, organizată astfel încât să poată fi găsit orice document cu uşurinţă.

(2) Pentru nevoile curente de exploatare se vor folosi numai copii de pe planurile, schemele şi documentele aflate în arhivă.

(3) Înstrăinarea sub orice formă a planurilor, schemelor sau documentelor aflate în arhivă este interzisă.

(4) La încheierea activităţii de operare, Operatorul va preda pe bază de proces-verbal întreaga arhivă pe care şi-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau copie.

(5) Fiecare document va avea anexat un borderou în care se vor menţiona: data întocmirii documentului, numărul de exemplare originale, calitatea celui care a întocmit documentul, data fiecărei revizii sau actualizări, calitatea celui care a întocmit revizia/actualizarea şi calitatea celui care a aprobat și data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat în vigoare.

Art. 19  Fişele Tehnice ale echipamentelor

(1) Pentru toate echipamentele se vor întocmi fișe tehnice care vor conţine toate datele din proiect, din documentaţiile tehnice predate de furnizori sau de executanţi şi din datele de exploatare luate de pe teren certificate prin acte de recepţie care trebuie să confirme corespondenţa lor cu realitatea.

(2) Pe durata exploatării, separat de fişele tehnice se vor ține fișe ale utilajelor, în care se vor trece date privind:

a) incidentele sau avariile;

b) echipamentele care au fost afectate ca urmare a incidentului sau avariei;

c) incidentele sau avariile altor echipamente produse de incidentul sau avaria în cauză;

d) reparaţiile efectuate pentru înlăturarea incidentului/avariei;

e) costul reparaţiilor accidentale sau planificate;

f) lista de piese şi/sau subansambluri înlocuite cu ocazia reparaţiei accidentale sau planificate;

g) componenţa şi echipa care a efectuat reparaţia accidentală sau planificată, chiar în cazul în care reparaţia s-a executat de alt agent economic;

h) perioada cât a durat reparaţia, planificată sau accidentală;

i) comportarea în exploatare între două reparaţii planificate;

j) data scadentă şi tipul următoarei reparaţii planificate (lucrări de întreţinere curentă, revizii tehnice, reparaţii curente şi capitale);

k) data scadentă a următoarei verificări periodice;

l) buletinele de încercări periodice şi după reparaţii.

(3) Fişele tehnice se întocmesc pentru utilajele de bază, pentru fundaţiile acestora şi a echipamentelor, instalaţiile de legare la pământ, dispozitivele de protecţie şi pentru instalaţiile de comandă, teletransmisie şi telecomunicaţii.

(4) Pentru baraje, canale de aducţiune şi evacuare, clădiri, coşuri de fum şi altele asemenea, precum şi pentru instalaţiile de ridicat, cazane şi recipiente sub presiune se va întocmi şi folosi documentaţia cerută de normele legale în vigoare.

Art. 20   Instrucţiuni/proceduri tehnice interne

(1) Instrucţiunile/procedurile tehnice interne pe baza cărora se realizează conducerea operativă a instalaţiilor trebuie să fie clare, exacte, să nu permită interpretări diferite pentru aceeaşi situaţie, sa fie concise şi să conţină date asupra echipamentului, metodelor pentru controlul stării acestuia, asupra regimului normal şi anormal de funcţionare şi asupra modului de acționare pentru prevenirea incidentelor/avariilor.

(2) Instrucţiunile/procedurile tehnice interne trebuie să delimiteze exact îndatoririle personalului cu diferite specialităţi care concură la exploatarea, întreţinerea sau repararea echipamentului şi trebuie să cuprindă cel puţin:

a) reguli PSI si protecția muncii;

b) îndatoririle, responsabilităţile şi competențele personalului de deservire;

c) descrierea construcţiei şi funcţionării echipamentului, inclusiv scheme şi schiţe explicative;

d) reguli referitoare la deservirea echipamentelor în condiţiile unei exploatări normale (manevre de pornire/oprire, manevre în timpul exploatării, manevre de scoatere şi punere sub tensiune);

e) reguli privind controlul echipamentului în timpul functionării în exploatare normală;

f) parametrii normali, limita de avarie a echipamentului;

g) reguli de prevenire şi lichidare a avariilor;

h) reguli de anunţare şi adresare;

i) enumerarea funcţiilor/meseriilor pentru care este obligatorie însuşirea instrucţiunii/procedurii.

(3) Instrucţiunile/procedurile tehnice interne se semnează de coordonatorul locului de muncă şi sunt aprobate de persoana din cadrul personalului de conducere al Operatorului desemnată în acest sens, menţionându-se data intrării în vigoare.

(4) Instrucţiunile/procedurile tehnice interne se revizuiesc ori de câte ori este nevoie. Modificările şi completările se aduc la cunoştinţă sub semnătură, personalului obligat să le cunoască şi să le aplice.

(5) Operatorul  desfăşoară una sau mai multe activităţi specifice serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi elaborează, revizuieşte şi aplică instrucţiuni/proceduri tehnice interne.

(6) În vederea aplicării prevederilor alin. (5), Operatorul va întocmi liste cu instrucţiunile/procedurile tehnice interne necesare, cu care vor fi dotate locurile de muncă. Lista instrucţiunilor/procedurilor tehnice interne va cuprinde, după caz, cel puţin:

a) instrucţiuni/proceduri tehnice interne generale;

b) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru exploatarea instalaţiilor principale;

c) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru principalele utilaje şi instalaţii auxiliare;

d) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea manevrelor curente;

e) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru lichidarea avariilor;

f) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru protecţii şi automatizări;

g) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea lucrărilor de întreţinere.

(7) În instrucţiunile/procedurile tehnice interne va fi descrisă schema normală de funcţionare a fiecărui utilaj, instalație, echipament şi pentru fiecare construcţie.

(8) Abaterile de la funcţionarea în schema normală de funcţionare se aprobă de conducerea tehnică a Operatorului şi se consemnează în evidenţele de operare ale personalului de deservire şi de conducere operativă.

(9) Personalul de operare va întocmi zilnic situaţii cu datele de exploatare dacă acestea nu sunt înregistrate şi memorate prin intermediul unui sistem informatic. Datele memorate în sistemul informatic sau cele întocmite de personalul de operare reprezintă forma primară a evidenţei tehnice.

(10) Documentaţia operativă şi evidențele tehnice trebuie examinate zilnic de personalul tehnic ierarhic superior, care va dispune măsurile necesare pentru eliminarea eventualelor defecte şi deranjamente constatate în funcţionarea instalaţiilor sau pentru creşterea eficienței şi siguranţei în exploatare.

(11) Utilajele de bază, echipamentele auxiliare (pompe, motoare etc), precum şi principalele instalaţii mecanice (rezervoare, ascensoare, stăvilare, poduri rulante, macarale etc) trebuie să fie prevăzute cu placuţe indicatoare cu datele de identificare pentru echipamentul respectiv în conformitate cu normele în vigoare.

(12) Toate echipamentele menţionate la alin. (11), precum şi conductele, barele electrice, instalaţiile independente trebuie sa fie numerotate după un sistem care să permită identificarea rapidă şi uşor vizibilă în timpul exploatării.

(13) La punctele de conducere a exploatării trebuie să se găsească atât schemele generale ale instalaţiilor (schemele normale de funcţionare electrice şi mecanice), cât şi, după caz, cele ale instalaţiilor auxiliare (dozatoare, filtre, aer comprimat, alimentarea cu apă a instalaţiilor fixe de stins incendiul, iluminatul principal şi de siguranţă etc), potrivit specificului activităţii şi atribuţiilor.

(14) Schemele trebuie actualizate astfel încât să corespundă situaţiei reale din teren, iar numerotarea şi notarea din scheme trebuie să corespundă notării reale a instalaţiilor conform alin. (12). Schemele normale de funcţionare vor fi afişate la loc vizibil.

SECŢIUNEA a 2-a   Îndatoririle personalului de operare

Art. 21  Personalul de operare

(1) Personalul de operare se compune din toţi salariaţii care deservesc instalaţiile de alimentare cu apă şi de canalizare, având ca sarcină de serviciu principală supravegherea funcționării şi executarea de manevre în mod nemijlocit la un echipament, într-o instalaţie sau într-un ansamblu de instalaţii.

(2) Subordonarea pe linie de exploatare şi tehnico-administrativă, precum şi obligaţiile, drepturile şi responsabilităţile personalului de deservire se trec în fişa postului şi în regulamentele/procedurile tehnice interne.

(3) Locurile de muncă în care este necesară desfăşurarea activităţii se stabilesc de Operator în procedurile proprii, în funcţie de: gradul de periculozitate a instalaţiilor şi a procesului tehnologic, gradul de automatizare a instalaţiilor, gradul de siguranţă necesar în asigurarea serviciului, necesitatea supravegherii instalaţiilor şi procesului tehnologic, existenţa teletransmisiei datelor şi a posibilităţilor de executare a manevrelor de la distanţă, posibilitatea intervenţiei rapide pentru prevenirea şi lichidarea incidentelor, avariilor şi incendiilor.

(4) În funcţie de condiţiile specifice de realizare a serviciului, Operatorul poate stabili ca personalul să îşi îndeplinească atribuţiile de serviciu prin supravegherea mai multor instalaţii amplasate în locuri diferite.

(5) Principalele lucrări ce trebuie cuprinse în fişa postului personalului de deservire, privitor la exploatare şi execuţie operativă, constau în: supravegherea instalaţiilor, controlul curent al instalaţiilor, executarea de manevre, lucrări de întreţinere periodică, lucrări de întreţinere neprogramate, lucrări de intervenţii accidentale.

(6) Lucrările de întreţinere periodice sunt cele prevăzute în instrucţiunile furnizorilor de echipamente, regulamentele de exploatare tehnică şi în instrucţiunile/procedurile tehnice interne şi se execută, de regulă, fără oprirea utilajelor de bază.

(7) Lucrările de întreţinere curentă neprogramate se execută în scopul prevenirii sau eliminării deteriorărilor, avariilor sau incidentelor şi vor fi definite în fişa postului şi în instrucţiunile de exploatare.

Art. 22  Supravegherea funcţionării utilajelor

(1) În timpul prestării serviciului, personalul trebuie să menţină regimul cel mai sigur şi economic în funcţionarea instalaţiilor, în conformitate cu regulamentele de exploatare, instrucţiunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de regim şi dispoziţiile personalului ierarhic superior pe linie de exploatare sau tehnic-administrativă.

(2) Instalaţiile, echipamentele sau utilajele trebuie supravegheate conform sistemului de supraveghere stabilit, dacă este în funcţiune sau rezervă operaţională.

(3) Înregistrarea datelor de exploatare se face la intervalul de timp stabilit în proceduri, în condiţiile stabilite la art. 20 alin. 9 și 10.

(4) În cazul pornirii unor echipamente, la care conform instrucţiunilor trebuie asigurată o anumită viteză de încărcare sau paliere de funcţionare, înregistrarea datelor de exploatare se face la intervalele de timp stabilite, până la stabilizarea parametrilor normali de funcţionare.

SECŢIUNEA a 3-a   Analiza şi evidenţa incidentelor şi avariilor

Art. 23  Proceduri de analiză operativă

(1) În scopul creşterii siguranţei în funcţionare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi al continuităţii serviciului, Operatorul va întocmi proceduri de analiză operativă şi sistematică a evenimentelor nedorite care au loc în instalaţiile aparţinând sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare, stabilindu-se măsuri privind creşterea fiabilității echipamentelor şi schemelor tehnologice, îmbunătăţirea activităţii de exploatare, întreţinere şi reparaţii şi creşterea nivelului de pregătire şi disciplină a personalului.

(2) Procedurile prevăzute la alin. (1) se vor întocmi pe baza prevederilor prezentului Regulament  şi vor fi aprobate de autoritatea administraţiei publice locale.

Art. 24  Evenimente analizate

(1) Evenimentele ce se analizează se referă, în principal, la:

a) defecțiuni curente;

b) deranjamente la captări, staţii de tratare, reţele de transport şi de distribuţie a apei;

c) deranjamente la instalaţiile de colectare, de transport, la staţiile de epurare a apelor uzate şi la cele de tratare şi depozitare a nămolurilor;

d) incidente şi avarii;

e) abateri sistematice ale parametrilor apei distribuite;

f) limitări de consum impuse de anumite situaţii existente la un moment dat în sistem.

(2) Defecţiunile curente sunt caracterizate ca o abatere de la starea normală sau ca o deficienţă a echipamentelor sau a instalaţiilor, care nu duce la oprirea acestora.

(3) Defecţiunile se constată de către personalul de operare, în timpul supravegherii şi controlului instalaţiilor şi se remediază în conformitate cu procedurile aprobate.

(4) Defecţiunile pentru a căror remediere este necesară intervenţia altui personal decât cel de operare sau oprirea utilajului/instalaţiei se înscriu în registrul de defecţiuni.

(5) Deranjamentele din reţelele de transport şi distribuţie sunt acele defecţiuni care conduc la întreruperea serviciului către utilizatorii alimentaţi de la o ramură a reţelei de transport sau dintr-o reţea de distribuţie.

(6) Deranjamentele din staţiile de tratare sau de pompare constau în oprirea prin protecţie voită sau forţată a unui echipament sau instalaţie, care nu influenţează în mod direct producerea de apă potabilă, fiind caracteristice echipamentelor şi instalaţiilor anexă. Se consideră deranjament şi oprirea utilajelor auxiliare care a determinat intrarea automată în funcţiune a utilajului de rezervă.

Art. 25 Incidente

(1) Se consideră incidente următoarele evenimente:

a) declanşarea sau oprirea forţată a instalaţiilor indiferent de durată, dar care nu îndeplineşte condiţiile de avarie;

b) declanşarea sau oprirea forţată a utilajelor auxiliare, fără ca acestea să fie înlocuite prin anclanşarea automată a rezervei, care conduce la reducerea cantităţii de apă produsă, transportată sau furnizată;

c) reducerea cantităţii de apă potabilă şi/sau industrială disponibilă sau a parametrilor de livrare a acesteia ori a apelor uzate preluate, sub limitele stabilite prin reglementări, pe o durată mai mare de 60 de minute, ca urmare a defecţiunilor din instalaţiile proprii.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) nu se consideră incidente următoarele evenimente:

a) ieşirea din funcţiune a unei instalaţii ca urmare a acţionării corecte a elementelor de protecţie şi automatizare, în cazul unor evenimente care au avut loc într-o altă instalaţie, ieşirea din funcţiune fiind consecinţa unui incident localizat şi înregistrat în acea instalaţie;

b) ieşirea din funcţiune sau scoaterea din exploatare a unei instalaţii sau părţi a acesteia, ca urmare a unor defecţiuni ce pot să apară în timpul încercărilor profilactice pe partea electrică sau de automatizări, corespunzătoare scopului acestora;

c) ieşirea din funcţiune a unei instalaţii auxiliare sau a unui element al acesteia, dacă a fost înlocuit automat cu rezerva, prin funcţionarea corectă a anclanşării automate a rezervei, şi nu a avut ca efect reducerea cantităţii de apă livrată utilizatorului sau preluării apelor uzate de la acesta;

d) scoaterea accidentală din funcţiune a unei instalaţii sau a unui element al acesteia în scopul eliminării unor defecţiuni, dacă a fost înlocuit cu rezerva şi nu a afectat alimentarea cu apă sau preluarea apelor uzate la/de la utilizatori;

e) scoaterea din exploatare în mod voit a unei instalaţii, pentru prevenirea unor eventuale accidente umane sau calamităţi;

f) întreruperile sau reducerile în livrarea apei potabile convenite în scris cu utilizatorii care ar putea fi afectaţi.

Art. 26 Avarii

(1) Se consideră avarii următoarele evenimente:

a) întreruperea accidentală, totală sau parţială, a livrării apei potabile către utilizatori pentru o perioadă mai mare de 6 ore;

b) întreruperea accidentală, totală sau parţială, a livrării apei potabile sau industriale către Operatorii economici pe o perioadă mai mare decât limitele prevăzute în contracte;

c) defectarea sau ieşirea accidentală din funcţiune a utilajelor auxiliare ori a unor instalaţii sau subansambluri din instalaţiile de producere a apei potabile sau industriale, care conduc la reducerea cantităţilor utilizabile cu mai mult de 30% pe o durată mai mare de 72 de ore;

d) defectarea sau ieşirea accidentală din funcţiune a unor instalaţii de producere sau transport al apei potabile sau industriale, indiferent de efectul asupra utilizatorilor, dacă fac ca acestea să rămână indisponibile pe o durata mai mare de 72 de ore;

e) defectarea sau ieşirea accidentală din funcţiune a instalaţiilor de producere şi transport al apei potabile şi industriale, care conduc la reducerea cantităţii livrate cu mai mult de 50% pe o durata mai mare de o oră.

(2) Dacă pe durata desfăşurării evenimentului, ca urmare a consecinţelor avute, acesta îşi schimbă categoria de încadrare, respectiv din incident devine avarie, evenimentul se va încadra pe toată durata desfăşurării lui în categoria avariei.

(3) Analiza avariei se efectuează imediat după producerea evenimentului respectiv de către factorii de răspundere ai Operatorului, de regulă, împreună cu cei ai autorităţilor administraţiei publice locale.

Art. 27 Analiza incidentelor şi avariilor

(1) Analiza incidentelor şi avariilor trebuie finalizată în cel mult 5 zile de la lichidarea acestora.

(2) În cazul în care pentru lămurirea cauzelor şi consecinţelor sunt necesare probe, încercări, analize de laborator sau obţinerea unor date tehnice suplimentare, termenul de finalizare a analizei incidentului sau avariei va fi de 15 zile de la lichidarea acesteia.

(3) În cazul în care în urma analizei rezultă că evenimentul a avut loc ca urmare a proiectării instalaţiei, montării instalaţiei, deficienţelor echipamentului, calităţii slabe a materialelor sau datorită acţiunii ori inacţiunii altor persoane fizice sau juridice asupra ori în legătură cu instalaţia sau echipamentul analizat, rezultatele analizei se vor transmite factorilor implicaţi, pentru punct de vedere.

(4) Analiza avariei sau incidentului se face la nivelul Operatorului care are în gestiune instalaţiile respective, cu participarea proiectantului, furnizorului de echipament şi/sau a executantului, după caz, participarea acestora fiind obligatorie la solicitarea Operatorului sau a autorităţii administraţiei publice locale.

(5) Dacă avaria sau incidentul afectează sau influenţează funcţionarea instalaţiilor aflate în administrarea altor Operatori sau agenţi economici, Operatorul care efectuează analiza va solicita acestora transmiterea în maxim 48 de ore a tuturor datelor şi informaţiilor necesare analizării avariei sau incidentului.

(6) Analiza fiecărui incident sau a fiecărei avarii va trebui sa aibă următorul conţinut:

a) locul şi momentul apariţiei incidentului sau avariei;

b) situaţia înainte de incident sau avarie, dacă se funcţiona sau nu în schema obişnuită, cu indicarea abaterilor de la aceasta;

c) prilejul care a favorizat apariţia şi dezvoltarea evenimentelor;

d) descrierea cronologică a tuturor evenimentelor pe baza diagramelor, rapoartelor înregistrărilor computerizate şi declaraţiilor personalului;

e) manevrele efectuate de personal în timpul desfăşurării şi lichidării evenimentului;

f) situaţia funcționării semnalizărilor, protecţiilor şi automatizărilor;

g) efectele produse asupra instalaţiilor, dacă a rezultat echipament deteriorat, cu descrierea deteriorarii;

h) efectele asupra utilizatorilor, utilităţile nelivrate, durata de întrerupere, valoarea pagubelor estimate sau alte efecte;

i) stadiul verificărilor profilactice, reviziile şi reparaţiile pentru echipamentul sau protecţiile care nu au funcţionat corespunzător;

j) cauzele tehnice şi factorii care au provocat fiecare eveniment din succesiunea de evenimente;

k) modul de comportare a personalului cu ocazia evenimentului şi modul de respectare a instrucţiunilor;

l) influenţa schemei tehnologice sau de funcţionare în care sunt cuprinse instalaţiile afectate de incident sau avarie;

m) situaţia procedurilor/instrucţiunilor de exploatare şi reparaţii şi a cunoaşterii lor, cu menţionarea lipsurilor constatate şi a eventualelor încălcări ale celor existente;

n) măsuri tehnice şi organizatorice de prevenire a unor evenimente asemănătoare, cu stabilirea termenelor şi responsabilităţilor.

(7) Rezultatele analizei incidentului sau avariei se consemnează într-un formular-tip denumit "fişa de incident", iar la exemplarul care rămâne la Operator se vor anexa documentele primare legate de analiza evenimentului.

(8) Conţinutul minim al fişei de incident va fi în conformitate cu prevederile alin. (6).

Art. 28 Analiza deteriorării echipamentelor

(1) Analiza deteriorării echipamentelor se face în scopul determinării indicatorilor de fiabilitate a acestora în condiţii de exploatare.

(2) Pentru evidenţierea deteriorărilor de echipament care au avut loc cu ocazia incidentelor sau avariilor, analiza se face concomitent cu analiza incidentului sau avariei pentru fiecare echipament în parte, rezultatele consemnându-se într-un formular-tip denumit "fişa pentru echipament deteriorat", care se anexează la fişa incidentului.

(3) Pentru evidenţierea deteriorării echipamentelor ca urmare a încercărilor profilactice, manipulării, reparaţiilor sau întreţinerii necorespunzătoare, neefectuării la timp a reparaţiilor sau reviziilor planificate, a scoaterii din funcţiune a acestor echipamente sau a instalaţiei din care fac parte şi care au fost înlocuite cu rezerva (indiferent de modul cum s-a făcut această înlocuire), care au avut loc în afara evenimentelor încadrate ca incidente sau avarii, Operatorul va ţine o evidenţă separată pe tipuri de echipamente şi cauze.

(4) Evidenţierea defecţiunilor şi deteriorărilor se face şi în perioada de probe de garanţie şi punere în funcţiune după montare, înlocuire sau reparaţie capitală.

Art. 29  Păstrarea evidenţei

(1) Fişele de incidente şi de echipament deteriorat reprezintă documente primare pentru evidenţa statistică şi aprecierea realizării indicatorilor de performanţă.

(2) Păstrarea evidenţei se face la Operator pe toată perioada cât acesta prestează/furnizează serviciul.

(3) La încheierea activităţii de operare se aplica prevederile art. 18 alin. (4).

Art. 30  Situaţia centralizatoare

(1) În vederea satisfacerii în condiţii optime a necesităţilor de alimentare continuă cu apă potabilă şi a preluării apelor uzate, Operatorii vor urmări evidenţierea distinctă a întreruperilor şi limitărilor, a duratei şi a cauzelor de întrerupere, inclusiv a celor cu cauze în instalaţiile utilizatorilor, dacă au afectat funcţionarea instalaţiilor Operatorului.

(2) Situaţia centralizatoare privind aceste întreruperi sau limitări se va transmite trimestrial autorităţii administraţiei publice locale.

SECŢIUNEA a 4-a   Asigurarea siguranţei de funcţionare a instalaţiilor

Art. 31  Proceduri

(1) Pentru creşterea siguranţei în funcţionare a serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare şi pentru continuitatea alimentării cu apă şi preluării apelor uzate, Operatorul va întocmi proceduri prin care se instituie reguli de efectuare a manevrelor în instalaţiile aparţinând sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare.

(2) Procedurile prevăzute la alin. (1) se vor întocmi pe baza prevederilor prezentului Regulament.

(3) Manevrele curente, programate sau accidentale, pot fi iniţiate de persoane prevăzute în procedurile aprobate şi care răspund de necesitatea efectuării lor.

(4) Executarea manevrelor în cazul lucrărilor normale programate şi al probelor profilactice trebuie realizată astfel încât echipamentul să nu fie scos din exploatare mai devreme decât este necesar şi nici să nu se întârzie admiterea la lucru.

(5) Operatorul va stabili prin procedură internă nomenclatorul cu toate manevrele ce pot fi executate.

(6) Orice persoană care execută, coordonează, conduce, dispune, aprobă sau participă la pregătirea, coordonarea, efectuarea manevrelor în instalaţiile sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare trebuie să cunoască prevederile privind executarea manevrelor în instalaţii şi să le aplice.

Art. 32 Manevre

(1) Manevrele în instalaţii se execută pentru:

a) modificarea regimului de funcţionare a instalaţiilor sau ansamblului de instalaţii, fiind determinate de necesităţile obiective de adaptare a funcţionării la cerinţele utilizatorilor, realizarea unor regimuri optime de funcţionare, reducerea pierderilor etc, având un caracter frecvent şi executându-se mereu la fel, denumite manevre curente;

b) modificarea configuraţiei instalaţiilor sau grupurilor de instalaţii, fără ca acestea să aibă un caracter frecvent sau periodic, precum şi cele care au drept scop retragerea din exploatare a echipamentelor pentru lucrări sau probe şi redarea lor în exploatare, denumite manevre programate;

c) izolarea echipamentului defect şi restabilirea circuitului funcţional tehnologic al instalaţiei sau ansamblului de instalaţii, executate la apariţiei unui incident, denumite manevre de lichidare a incidentelor.

    - În sensul prezentului Regulament, nu sunt considerate manevre în instalaţii modificările regimurilor de funcţionare care au loc ca urmare a acţiunii sistemelor de automatizare şi protecţie sau sunt executate curent de personalul de operare asupra sistemelor de reglaj, pe baza instrucţiunilor de exploatare, fără modificarea schemei de funcţionare aprobate.

(3) Manevrele trebuie concepute astfel încât:

a) succesiunea operaţiilor în cadrul manevrelor să asigure desfăşurarea normală a acestora;

b) trecerea de la starea iniţială la starea finală dorită să se facă printr-un număr minim de operaţii;

c) ordinea de succesiune a operaţiilor trebuie să aibă în vedere respectarea procesului tehnologic stabilit prin instrucţiunile de exploatare a echipamentului sau a instalaţiei la care se execută manevra;

d) să fie analizate toate implicaţiile pe care fiecare operaţie le poate avea atât asupra instalaţiei în care se execută manevra, cât şi asupra restului instalaţiilor legate tehnologic de aceasta, în special din punct de vedere al siguranţei în exploatare;

e) manevra să se efectueze într-un interval de timp cât mai scurt, stabilindu-se operaţiile care se pot executa simultan fără a se condiţiona una pe alta, în funcţie de numărul de executanţi şi de posibilitatea supravegherii directe de către responsabilul de manevră;

f) să se ţină seama de respectarea obligatorie a normelor de protecţie a muncii;

g) fiecare operaţie de acţionare asupra unui element prin comanda de la distanţă să fie urmată de verificarea realizării acestei comenzi sau verificarea realizării efectului corespunzător;

h) persoana care concepe manevra trebuie să cunoască instalaţia în care se vor executa operaţiile cerute de manevră, să dispună de schema detaliată corespunzătoare situaţiei din teren şi de schema tehnologică de executare a manevrei.

(4) La efectuarea manevrelor, se întocmește un document scris, numit foaie de lucru, care conţine: tema manevrei, scopul manevrei, codul lucrării, durata lucrării, persoanele care execută sau au legătură cu manevra.

(5) Lichidarea incidentelor se execută pe baza procedurilor/instrucţiunilor întocmite în acest sens.

(6) Întocmirea, verificarea şi aprobarea foilor de lucru se fac de către persoanele desemnate de Operator, care au pregătirea necesară şi asigură executarea serviciului operativ şi tehnico-administrativ.

Art. 33 Darea în exploatare a echipamentelor

(1) Darea în exploatare a echipamentelor nou montate se face conform instrucţiunilor de proiectare şi/sau ale furnizorului de echipament cu privire la probele mecanice, rodajul mecanic, probele tehnologice şi punerea în funcţiune.

(2) În perioadele de probe mecanice ale echipamentelor, manevrele şi operaţiile respective cad în sarcina organizaţiei care execută montajul, cu participarea personalului de exploatare.

(3) După terminarea probelor mecanice şi eventual a rodajului în gol, se face recepţia preliminară a lucrărilor de construcţii-montaj sau lucrările se preiau de către beneficiar cu proces verbal de preluare-primire, după care rodajul în sarcină şi probele tehnologice cad în sarcina beneficiarului.

Art. 34  Scheme de lucru

Trecerea de la schema obişnuită la o altă variantă de schemă de funcţionare se admite numai în cazurile de prevenire de incidente, accidente şi incendii, precum şi în cazurile de indisponibilitate a unor echipamente componente ale instalaţiilor respective, personalul de deservire operativă şi de comandă operativă răspunzând de manevra făcută.

CAPITOLUL IV   Sisteme de alimentare cu apă și de canalizare

Art. 35  Scopul serviciilor

(1) Serviciul de alimentare cu apă potabilă, are drept scop asigurarea apei potabile pentru toţi utilizatorii de pe teritoriul localităţii. În cazul în care cerinţele de apă potabilă ale operatorilor economici nu pot fi acoperite integral, aceştia pot să îşi asigure alimentarea cu apă potabilă prin sisteme proprii, realizate şi exploatate în condiţiile legii. Utilizarea apei potabile în alte scopuri decât cele menționate mai sus, este permisă numai în măsura în care există disponibilități față de necesarul de apă potabilă al localităților. Apa potabilă este destinată satisfacerii următoarelor necesităţi:

a) consum menajer pentru satisfacerea nevoilor gospodăreşti zilnice ale populaţiei;

b) consumul industrial care utilizează apa ca materie primă, înglobîndu-se în produsul finit ca apă de răcire sau agent termic, ca mijloc de spălare şi sortare etc;

c) consum pentru nevoi zootehnice;

d) consum pentru nevoi publice, asigurîndu-se spălatul şi stropitul străzilor şi a spaţiilor verzi, funcţionarea fântânilor publice şi ornamentale etc;

e) consum pentru combaterea și stingerea incendiilor;

f) consum tehnologic pentru sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare, la spălatul reţelelor de apă şi de canalizare, filtrelor, decantoarelor, dezintegratoarelor, pregătirea soluţiilor de reactivi chimici etc;

g) consum pentru irigații în scop agricol.

h) ale institutiilor publice, ale operatorilor economici

Utilizarea apei potabile în alte scopuri decât cele menţionate la alin. 1 este permisă numai în măsura în care există disponibilităţi faţă de necesarul de apă potabilă al localităţilor, stabilit potrivit prescripţiilor tehnice în vigoare.

(2) Serviciul de alimentare cu apă industrială, are drept scop asigurarea apei industriale pentru toţi utilizatorii care utilizează apa ca materie primă, înglobându-se în produsul finit, ca apă de răcire sau agent termic, ca mijloc de spălare. Apa industrială va fi utilizată în funcţie de necesităţile tehnologice specifice zonei. Apa industrială sau cu caracter nepotabil se poate asigura fie prin sisteme publice de alimentare cu apă industrială, fie prin sisteme individuale realizate şi exploatate de operatorii economici. Se interzice orice legătură sau interconectare între sistemele de alimentare cu apă potabilă şi sistemele de alimentare cu apă industrială.

(3) Serviciul de canalizare, are drept scop asigurarea serviciilor de canalizare pentru toţi utilizatorii de pe teritoriul localităţii. În funcţie de specificul localităţii, sistemul de canalizare se poate realiza în:

- sistem unitar - sistem public de canalizare care asigură colectarea, transportul, epurarea şi evacuarea în emisar, în comun atât a apelor uzate cât şi a celor meteorice;

- sistem divizor - sistem public de canalizare care asigură colectarea, transportul, epurarea şi evacuarea în emisar, separat a apelor uzate de cele meteorice;

- sistem mixt - sistemul public de canalizare de pe teritoriul unei localităţi care se realizează atât prin sistem de canalizare divizor cât şi prin sistem de canalizare unitar.

Art. 36 Sursele de apă

Sursele de alimentare cu apă sunt următoarele:

1. Surse subterane, dezvoltate pe 23 fronturi de captare situate în localităţile: Arad, Apateu, Bocsig, Cermei, Felnac, Ghioroc, Gurahonţ, Ineu, Lipova, Moneasa, Mănăştur, Nădlac, Pecica, Pâncota, Săvârșin, Șepreuș, Vărșand, Vinga, Zăbrani, Zărand, Şagu, Tauț, Peregu Mare, Zerind;

2. Surse de suprafaţă: pârâul Valea Mare – Căsoia, pârâul Hălmăgel – Hălmăgel și Grota Ursului – Moneasa.

Art.  37  Emisari

Emisari pentru sistemele publice de canalizare sunt:

1. râul Mures în aval de staţiile de epurare a apelor colectate din localitățile Arad, Lipova, Nădlac, Păuliș și Pecica;

2. râul Crişul Alb în aval de staţiile de epurare a apelor uzate colectate din localitățile Ineu, Gurahonţ, Zerind;

3. valea Moneasa, în aval de staţia de epurare a apelor uzate colectate din localitatea Moneasa;

4. pârâul Dezna, în aval de staţia de epurare a apelor uzate colectate din localitatea Dezna;

5. canalul Matca în aval de staţiile de epurare a apelor uzate colectate din localitățile Pâncota și Șiria;

6. canalul Hathaz în aval de staţia de epurare a apelor uzate colectate din localitatea Curtici;

7. canalul Militari în aval de staţia de epurare a apelor uzate colectate din  localitatea Sântana;

8. pârâul Valea Slatina, în aval de stația de epurare a apelor uzate colectate din localitatea Șagu;

9. valea Vinești, în aval de stația de epurare a apelor uzate colectate din localitatea Săvârșin.

Art. 38  Condiţii de livrare şi descărcare a apei

(1) Apa livrată şi apa descărcată trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) apa potabilă livrată utilizatorilor va avea proprietăţile fizico-chimice, biologice şi organoleptice conform normativelor în vigoare;

b) apa industrială livrată utilizatorilor va respecta valoarea indicatorilor de calitate stabiliţi prin contract;

c) apa convențional curată se va evacua în condițiile de livrare stabilite prin contract;

d) evacuarea/descărcărea în receptorii naturali a apelor uzate orașenesti și industriale cu conținut de substanțe poluante se face numai în condițiile respectării prevederilor legislatiei în vigoare, în scopul protejării sănățatii populației și a mediului;

e) evacuarea apelor uzate în rețelele de canalizare sau în stațiile de epurare se face în baza avizului de racordare și a acordului de preluare, emise de Operator. Utilizatorul are obligația epurării locale a apelor uzate, astfel încât în punctul de control să fie asigurată respectarea condițiilor prevăzute în contract.

(2) Pe traseul reţelelor aparţinând sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare este interzisă amplasarea de construcţii provizorii sau definitive.

(3) Pentru construcţiile ce urmează a fi executate în zona de protecţie şi de siguranţă a conductelor reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare şi a obiectivelor tehnologice apartinând domeniului public de alimentare cu apă, canalizare şi epurare ape uzate,  autorizaţia de construire si soluţiile tehnice adoptate vor fi avizate-aprobate de Operator, proiectantul şi antreprenorul având obligativitatea să le respecte întocmai.

(4) Pentru prevenirea poluării apei la sursă sau în reţea este interzisă distrugerea construcţiilor, a instalaţiilor, împrejmuirilor, porţilor, stâlpilor de iluminat, semnelor de avertizare, amplasate în zona de protecţie sanitară, care, conform legislației în vigoare, aparţin domeniului public.

(5) Este interzisă afectarea funcţionării reţelelor de apă şi de canalizare prin accesul la manevrarea armăturilor şi accesoriilor, a altor persoane, cu excepţia celor autorizate de Operator şi, în cazuri de forţă majoră, de pompieri. În acest sens, Operatorul va lua toate măsurile de siguranţă necesare.

(6) Manevrarea armăturilor şi a instalaţiilor tehnologice din reţeaua de distribuţie a apei se va face numai de către personalul de specialitate al Operatorului.

Art. 39 Lucrări executate de terţi

(1) Executarea de către terţi a lucrărilor de orice fel, în special a celor de săpătură, de-a lungul traseelor sau în intersecţie cu reţelele de apă şi de canalizare, precum şi a celor de extindere a reţelelor de apă şi de canalizare se va face numai după obținerea de la Operator a avizului de traseu reţele cu respectarea normativelor în vigoare privind execuţia lucrărilor pe domeniul public, în baza unui proiect întocmit de un operator economic autorizat, însuşit de Operatorul sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare.

(2) Predarea amplasamentului se va face în prezenţa delegatului Operatorului, pe baza unui proces verbal de primire/predare a instalaţiilor existente, proces verbal ce va obliga constructorul la protejarea, în timpul lucrărilor pe care le efectuează, a reţelelor de apă şi de canalizare, precum şi la respectarea distanţelor minime faţă de reţelele existente.

(3) Avarierea sau distrugerea parţială ori totală a unor părţi din reţeaua de apă provocată cu ocazia efectuării de lucrări de construcţii, va fi remediată de Operator sau sub supravegherea Operatorului, pe cheltuiala persoanei juridice/fizice vinovate de producerea avarierii sau distrugerii, fără ca prin aceasta, persoana juridică/fizica vinovată să fie exonerată de plata daunelor produse Operatorului cu privire la imposibilitatea acestuia de a asigura serviciile. Lucrările se vor efectua imediat după avariere sau distrugere. După terminarea lucrărilor de remediere reţeaua afectată trebuie să corespundă condiţiilor pentru care a fost proiectată. Reglementarea aspectelor juridice sau financiare se va realiza ulterior înlăturării avariei, pe baza procesului verbal de constatare a faptei contravenţionale întocmit de persoanele împuternicite în acest sens. Plata contravalorii lucrărilor de reparaţie executate de Operator sau cheltuielile legate de asitenţă, se vor deconta pe baza situaţiei de lucrări întocmită de Operator şi comunicată persoanei juridice/fizice vinovate. Plata sumelor cuprinse în situaţia de lucrări sau a daunelor de orice natură cauzate Operatorului, nu exonerează persoana fizică/juridică de plata amenzii contravenţionale.

Art. 40 Baze de date

(1) Este obligatorie crearea unui sistem informatic integrat, care să coreleze datele tehnice, respectiv SCADA (Monitorizare, Control și Achiziții de Date), GIS (Sistem Informațional Geografic), Administrarea Activelor și Modelare Hidraulică, cu datele economice, respectiv, ERP (Planificarea Resurselor Intreprinderii) și CRM (Managementul Relațiilor cu Clientii), care să asigure:

- monitorizarea sau controlul proceselor chimice, fizice sau de transport;

- crearea, stocarea, analizarea și prelucrarea informațiilor distribuite spațial;

- identificarea strategiilor de dezvoltare și optimizare;

- unificarea interacțiunilor cu clienții și potențialii clienți și maximizarea valorii informațiilor deținute despre aceștia, contribuind la atragerea de noi clienți și generarea de oportunități noi pentru cei existenți;

- atingerea obiectivelor specifice și generale ale companiei etc.

(2) Pentru toate lucrările, baza de date trebuie să conţină următoarele caracteristici constructive şi tehnologice: material, dimensiuni, adâncime de pozare, anul realizării, poziţia şi mărimea branşamentelor, hidrantilor, vanelor, reparaţiile executate, presiunea de lucru, presiunea maximă în sistem, presiunea de încercare, viteza apei, secţiunea de control al calităţii apei etc.

(3) Datele legate de elementele conductelor trebuie să poată fi apelate uşor, în vederea introducerii într-un model de calcul/verificare a reţelei, iar pentru toate elementele importante (capetele de tronson, schimbare diametru/material, vane etc.) vor fi date şi coordonatele tridimensionale.

CAPITOLUL V   Serviciul de alimentare cu apă

SECŢIUNEA 1   Dispoziţii generale

Art. 41  Conducere şi coordonare

Serviciul de alimentare cu apă se află sub conducerea, coordonarea şi responsabilitatea autorităţii administraţiei publice locale, se prestează prin exploatarea unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice, are drept scop asigurarea alimentării cu apă pentru toţi utilizatorii şi cuprinde activităţile de captare, tratare, transport, înmagazinare şi distribuţie.

SECŢIUNEA a 2-a    Captarea apei

Art. 42 Cerinţe generale

Apa de suprafaţă sau subterană, folosită ca sursă pentru sistemele de alimentare cu apă ale localităţilor, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să aibă debitul necesar asigurării unei distribuţii continue, avându-se în vedere variaţiile zilnice şi sezoniere ale necesarului de apă şi tendinţa de dezvoltare a localităţii (populaţie, edilitar);

b) să fie lipsită de microorganisme, paraziți sau substanțe care, prin număr sau concentrație, pot constitui un pericol potențial pentru sănătatea umană;

c) să fie sanogenă şi curată la punctul de ieşire din rezervorul de înmagazinare, respectiv, rezultatele determinărilor pentru bacteriile coliforme să arate absenţa acestora în 95% din probele prelevate, pe durata unui an calendaristic.

Art. 43 Captările din subteran

În cazul captărilor din subteran se vor urmări cel puţin:

a) nivelul apei din foraj;

b) reglarea debitului de apă extras din foraj astfel încât sa nu fie antrenate particule de nisip şi apa sa fie limpede;

c) variaţia debitului captabil;

d) protecţia contra îngheţului;

e) calitatea apei.

Art. 44  Captările de suprafaţă

(1) În cazul captării de suprafaţă se vor urmări cel puţin:

a) nivelul apei în zona captării;

b) captarea apei prin priză, în cazul în care nivelul apei întrece valorile medii, în funcţie de construcţia prizei de apă şi de sursa de apă;

c) reglarea debitului admis prin manevrarea stavilelor;

d) funcţionarea şi manevrabilitatea stavilelor de închidere, grătarelor etc;

e) variaţia debitului de apă şi caracteristicile calitative ale apei;

f) curăţarea şi prevenirea îngheţării apei la grătare;

g) curaţarea periodică, conform procedurilor/instrucţiunilor tehnice, a grătarelor;

h) evacuarea periodică a depunerilor din camerele de priză;

i) măsurarea şi înregistrarea continuă a nivelului apei din râu sau lac şi a debitului captat;

j) curăţarea, conform procedurilor/instrucţiunilor tehnice, a depunerilor de aluviuni în zona prizelor cu baraj de derivaţie;

k) producerea unor eventuale fenomene de eroziune a malurilor în vecinătatea captării;

l) calitatea apei.

(2) Pentru reţinerea corpurilor în suspensie se vor lua măsuri de prevenire a degradării barelor grătarelor de către corpurile mari plutitoare şi măsuri de combatere a zaiului şi a gheţii.

(3) Pentru eliminarea peliculelor de ulei sau grăsimi trebuie să existe separatoarele de ulei montate înaintea deznisipatoarelor sau împreună cu acestea pe canale deschise de aducţiune, dacă este necesar.

Art. 45 Transmiterea datelor

Indiferent de tipul captării, se va urmări:

a) transmiterea eventualelor situaţii deosebite de exploatare, consemnate în registrul de exploatare, personalului din schimbul următor;

b) neconformităţile privind calitatea apei cu anunţarea autorităţilor competente;

c) citirea şi transmiterea datelor de la contorul de energie electrică;

d) anunțarea imediată a oricărei defecţiuni de funcţionare şi încercarea, în limita competenţelor, de remediere a acesteia.

Art. 46  Sistemul de control la staţiile de pompare

(1) La staţia de pompare se va urmări:

a) ca la instalaţia electrică să se respecte cerinţele normativelor în vigoare;

b) ca la staţiile de pompare importante să fie asigurată o sursă de rezervă pentru alimentarea cu energie electrică;

c) ca sistemele de protecţie contra suprasarcinii, a umezelii în motor, a nivelului maxim etc să fie funcţionale. Acestea vor fi verificate lunar şi reparate numai de personalul specializat;

d) controlul zilnic în ceea ce priveşte zgomotul, vibraţiile produse, durata de funcţionare, consumul de energie, starea uleiului, temperatura în lagăre etc.

(2) Anual se va întocmi un program de verificare a tuturor pompelor. Pentru pompele la care apar probleme se va asigura o verificare de către personal autorizat. După verificare se va reface diagrama Q = f (H) pentru fiecare pompă.

(3) Principalii parametri de funcţionare ai staţiei de pompare vor fi înregistraţi sistematic. Datele preluate şi prelucrate pot asigura valorile indicatorilor de performanţă, estimări asupra debitului de apă, economicitatea funcţionării staţiei etc.

Art. 47  Sistemul de automatizare şi control

Sistemul de automatizare şi control, dacă este inclus în fluxul tehnologic, trebuie să fie în funcţiune permanent şi să indice cel puţin:

a) starea de funcţionare/rezervă/avarie a pompelor;

b) starea închis/deschis a vanelor;

c) nivelul/volumul apei;

d) presiunea apei.

Art. 48 Protecţia zonei de captare

(1) Zona de captare folosită pentru alimentarea cu apă a localităţilor trebuie să fie protejată împotriva activităţilor umane neautorizate. Protejarea zonelor se face prin izolarea acestora prin perimetre de protecţie sanitară şi controlul activităţilor poluante din teritoriul aferent.

(2) Stabilirea perimetrelor de protecţie sanitară se face individualizat pentru fiecare sursă, pe baza studiului de specialitate, în conformitate cu standardele de proiectare în vigoare.

(3) Zonele de captare a apelor subterane (izvoare captate sau foraje) trebuie să fie amplasate şi construite astfel încât să fie protejate contra şiroirilor de ape şi împotriva inundaţiilor.

(4) Zonele de captare trebuie împrejmuite pentru prevenirea accesului public şi al animalelor şi trebuie să fie prevăzute cu pantă de scurgere pentru prevenirea băltirii apei în cazul precipitaţiilor atmosferice.

(5) Sursele de suprafaţă (râuri, lacuri naturale sau de acumulare) vor fi protejate, prin grija autorităţilor abilitate, de activităţile umane neautorizate: industrie poluantă, depozite de deşeuri toxice sau periculoase, agricultură intensivă, turism şi agreement, depozitarea deşeurilor municipale.

(6) În jurul lucrărilor de captare, construcțiilor și instalațiilor destinate alimentării cu apă potabilă, se instituie zone de protecție sanitară cu regim sever și cu regim de restricție și perimetre de protectie hidrogeologică, în scopul prevenirii pericolului de alterare a calității surselor de apă.

(7) Dimensiunile și configurația zonelor de protecție se stabilesc de către unitățile atestate de autoritatea publică centrală din domeniul apelor, prin studii hidrogeologice elaborate în conformitate cu instrucțiunile privind delimitarea zonelor de protecție sanitară și a perimetrului de protecție hidrogeologică, aprobate prin ordin al conducătorului autorității publice centrale din domeniul apelor. Zonele de protecție astfel stabilite se reprezintă cartografic pe planul de situație în sistem Stereo 70.

(8) Proprietarii terenurilor pe care se află zonele de protecţie sanitară vor fi avertizaţi, în scris, asupra restricţiilor de utilizare a terenurilor în zonele de protectie sanitară și de folosire a tuturor mijloacelor și tehnologiilor de prevenire a poluării solului și a apelor subterane în realizarea lucrărilor și activităților situate în perimetrele de protectie hidrogeologică, pentru micșorarea sau evitarea influenței factorilor de poluare, care se face prin fenomenele de autopurificare și diluție, precum și prin măsuri speciale de interdicție a unor activități.

(9) Terenurile cuprinse in zona de protecție sanitară cu regim de restricție pot fi exploatate agricol de către deținătorii acestora, dar cu interzicerea:

a) utilizarii ingrășămintelor naturale și chimice;

b) utilizării substanțelor fitosanitare;

c) irigării cu ape uzate, chiar epurate complet;

d) amplasării grajdurilor și cotețelor de animale și a depozitării de gunoi animalier;

e) pășunatului și însilozarii nutrețurilor;

f) amplasării de sere și de iazuri piscicole;

g) amplasarea de abatoare, triaje de cale ferată, baze auto;

h) amplasarea de bazine neetanșe pentru ape reziduale, puțuri absorbante, haznale cu groapă simplă;

i) amplasarea de locuințe, spitale, aeroporturi, unități militare, dacă nu dispun de un sistem de canalizare care să transporte apele reziduale și pluviale, în condiții de deplină siguranță, în afara zonei de protecție sanitară cu regim de restricție;

j) amplasarea de cimitire umane și de animale, cimitire de mașini, containere de deșeuri;

k) vidanjarea și spălarea cisternelor care transportă ape fecaloid-menajere;

l) infiltrarea sau injectarea de ape de zăcământ si/sau de răcire;

m) efectuarea de manevre militare, amplasarea de balastiere, exploatări de turbă, cariere de piatră, execuția lucrărilor de drenaj sau a oricăror alte lucrari prin care se diminuează stratul acoperitor, protector al acviferului;

n) executarea de construcții pentru activități industriale și agricole, precum: grajduri, silozuri,

o) depozite de îngrășaminte, substanțe fitosanitare și de carburanți, lubrifianți, combustibili solizi;

p) amplasarea de campinguri și de ștranduri, dacă nu dispun de un sistem de canalizare care să transporte apele reziduale și pluviale, în condiții de deplină siguranță, în afara zonei de protecție sanitară cu regim de restricție;

q) spălarea mașinilor și efectuarea schimburilor de ulei;

r) transportul pe conducte al substanțelor poluante de orice fel, cu excepția conductelor de canalizare a obiectivelor situate în interiorul zonei de protecție sanitară cu regim de restricție, pentru care trebuie prevăzute măsuri stricte de asigurare a etanșeității.

(10) Terenurile cuprinse în zona de protecție sanitară cu regim sever vor putea fi folosite numai pentru asigurarea exploatării și întreținerii sursei, constructiei și instalației de alimentare cu apă.

(11) Zona de protectie sanitară cu regim sever, cu exceptia celei instituite pentru aducțiuni și retele de distribuție, se va împrejmui și se va marca prin plăcuțe avertizoare. Înalțimea și tipul împrejmuirii, marcajele și distanța între acestea se stabilesc de către deținatorul și/sau Operatorul captării, construcțiilor și instalațiilor, de comun acord cu autoritatea de gospodarire a apelor, astfel încît să fie oprit accesul populației, animalelor și utilajelor de orice fel. Pot fi exceptate de la împrejmuire acele zone care se găsesc în locuri greu accesibile persoanelor fizice datorită configurației terenului. Limitele zonei de protecție sanitară cu regim de restricție vor fi marcate de către deținatorul și/sau Operatorul captării prin borne sau semne vizibile, cu mențiunea „Zonă de protecție sanitară”.

(12) În zonele de protecție sanitară cu regim sever instituite pentru captările de ape subterane, precum și în partea de pe mal a zonelor de protecție sanitară cu regim sever instituite pentru sursele de apă de suprafață, sunt interzise toate activitățile prevăzute pentru zona de protecție sanitară cu regim de restricție, precum și:

a) amplasarea de construcții sau amenajări care nu sunt legate direct de exploatarea sursei și a instalațiilor;

b) efectuarea de explozii, săpături și excavații de orice fel;

c) depozitarea de materiale, cu excepția celor strict necesare exploatării sursei și a instalațiilor. În aceste cazuri se vor lua măsuri pentru a preîntâmpina pătrunderea în sol a oricăror substanțe poluante;

d) traversarea zonei de către sisteme de canalizare pentru ape uzate, cu excepția celor ce se colectează prin canalizarea aferentă obiectivului protejat. În aceste cazuri se vor lua măsuri de asigurare a etanșeității sistemelor de canalizare.

(13) În zonele de protecție sanitară cu regim sever, instituite pentru apele de suprafață sunt, de asemenea, interzise:

a) deversarea de ape uzate, chiar dacă sunt epurate;

b) navigarea și acostarea de ambarcațiuni, oprirea acestora și acostarea plutelor și a lemnului flotant, în alte condiții decât cele stabilite la instituirea zonei de protecție sanitară cu regim sever;

c) pescuitul și scăldatul;

d) recoltatul gheții si morăritul pe apă, precum și adăparea animalelor.

(14) În zona de protecție sanitară cu regim sever se vor lua următoarele măsuri de protecție:

a) nu sunt permise nici un fel de intervenții asupra stratului de sol activ și depozitelor acoperitoare ale acviferului;

b) terenul aferent zonei de protecție sanitară cu regim sever va fi protejat împotriva eroziunii și inundațiilor, toate lucrările vechi de excavații deschise și galerii, canale, puțuri, foraje, pâlnii de explozii vor fi asigurate pentru prevenirea infiltrării apelor cu potențial poluant.

c) Terenurile agricole cuprinse în zonele de protecție sanitară cu regim sever vor putea fi exploatate numai pentru culturi de plante perene, de plante păioase și de pomi fructiferi, în condiții care să nu provoace degradarea lucrărilor de alimentare cu apă.

(15) Pe terenurile agricole din zona de protecție sanitară cu regim sever sunt interzise:

a) utilizarea îngrășămintelor animale sau chimice și a substanțelor fitofarmaceutice;

b) irigarea cu ape care nu au caracteristici de potabilitate;

c) culturile care necesită lucrări de îngrijire frecventă sau folosirea tracțiunii animale;

d) pășunatul.

SECŢIUNEA a 3-a  Tratarea apei brute

Art. 49 Tehnologie

(1) Tehnologia de tratate a apei destinată consumului uman se alege ținând seama de caracteristiceile apei la sursa de captare. Nici o substanță sau material utilizat în instalațiile de producere, distribuție sau stocare a apei potabile nu trebuie să se regăsească în concentrații mai mari decât este necesar scopului pentru care a fost utilizat și nu trebuie să se lase în apa potabilă direct sau indirect compuși ori impurități care să diminueze protecția sănătății consumatorilor.

(2) Tratarea apei brute se realizează în construcții și instalații în care se desfășoară procese prin care se asigură corectarea calității apei sursei pentru respectarea cerințelor  de calitate prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 50 Tratarea apei provenită din surse subterane

(1) Sursa de apă subterană se consideră uşor tratabilă când prezintă concentraţii mai ridicate numai în ceea ce priveşte fierul şi manganul. Principalii parametri de calitate ai apei brute se încadrază în domeniile din următorul tabel:

| Nr. Crt. | Denumire parametru | Caracteristici apă brută | Caracteristici de potabilitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fier (g/l) | 200 – 2000 | 200 |
| 2 | Mangan (g/l) | 50 – 500 | 500 |
| 3 | Azotați (mg/l) |  50 | 50 |
| 4 | Azotiți (mg/l) |  0,5 | 0,5 |
| 5 | Amoniu (mg/l) |  0,5 | 0,5 |

(2) În varianta prevăzută la alin. (1) sunt necesare următoarele procese de tratare:

a) Pre-oxidare, proces prin care fierul şi manganul îşi schimbă valenţa şi trec din formă solubilă în formă insolubilă. Procesul se realizează prin:

- aerarea apei (insuflare de aer în masa de apă) prin intermediul unui sistem de injecţie aer comprimat. Se va aplica aerarea cu bule fine în bazine de contact.

- striparea apei (difuzia apei într-o masă de aer) prin utilizarea de sisteme de sprinklere sau duze.

- oxidarea cu permanganat de potasiu sau utilizarea altor agenţi oxidanţi (pentru situații particulare).

b) Filtrarea apei pentru reţinerea suspensiilor de fier şi mangan oxidate prin staţii de filtre rapide de nisip. Se vor asigura toate facilităţile necesare funcţionării normale iar spălarea se va realiza în contra-curent cu apă şi aer simultan. Pentru gama de debite reduse sau foarte reduse se va utiliza filtrarea pe membrane (ultra sau micro-filtrare) în locul staţiei de filtre rapide de nisip.

c) Treapta de dezinfecţie cu clor.

(3) Sursa de apă subterană se consideră cu tratabilitate normală când, pe lângă fier şi mangan conţine şi/sau amoniu respectiv hidrogen sulfurat. Domeniul principalilor parametri de calitate ai apei brute şi tratate sunt prezentaţi în tabelul următor:

| Nr. Crt. | Denumire parametru | Caracteristici apă brută | Caracteristici de potabilitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fier (g/l) | 1000 – 4000 | 200 |
| 2 | Mangan (g/l) | 300 – 1000 | 500 |
| 3 | Azotați (mg/l) |  50 | 50 |
| 4 | Azotiți (mg/l) |  0,5 | 0,5 |
| 5 | Amoniu (mg/l) | 0,5 – 3,0 | 0,5 |
| 6 | Arsen (g/l) |  10 | 10 |

(4) În varianta prevăzută la alin. (3) sunt necesare următoarele procese de tratare:

a) Pre-oxidare, procesul realizându-se astfel:

- pentru eliminarea fierului şi manganului se recomandă realizarea procesului de oxidare cu permanganat de potasiu sau utilizarea altor agenţi oxidanţi;

-  pentru oxidarea amoniului se utilizează oxidarea cu clor prin utilizarea unei staţii de clor cu toate componentele necesare (stocare, preparare, dozare, injecţie) în doză stoichiometrică; se menţionează că amoniul reacţioneaza numai cu clorul, nu cu alţi agenţi oxidanţi (dioxid de clor, ozon); amoniul se îndepărtează numai prin oxidare cu clor la breakpoint, nefiind necesară o filtrare ulterioară; în astfel de procese este necesar să se introducă procesele de coagulare – floculare;

- pentru eliminarea arsenului se utilizează  procese de coagulare şi floculare, care facilitează eliminarea particulelor coloidale din apele brute, prin adăugarea de agenţi chimici (clorură ferică), aglomerarea particulelor coloidale, apoi separarea lor filtrare.

b) Filtrarea apei pentru reţinerea suspensiilor de fier, mangan și arsen oxidate este un procedeu de separare a solidelor de lichide, prin care materiile în suspensie sunt separate de lichid prin trecerea amestecului printr-un material poros – filtrant – care reţine materiile solide şi lasă să treacă lichidul, denumit filtrat. Filtrarea apei este ultima treaptă de limpezire în obţinerea apei potabile și se realizează prin staţii de filtre rapide de nisip.Vor fi asigurate facilităţile necesare funcţionării normale iar spălarea se va realiza în contra-curent cu apă şi aer simultan. Pentru gama de debite reduse sau foarte reduse se poate utiliza filtrarea pe membrane (ultra sau micro-filtrare) în locul staţiei de filtre rapide de nisip.Este recomandabilă soluţia cu MBR – membrane submersate în reactor biologic.

c) Treapta de dezinfecţie cu clor.

(5) Dezinfecţia finală a apei este obligatorie pentru toate instalaţiile de tratare a apei care produc apă potabilă pentru localităţi şi au ca sursă apa de profunzime/sursă subterană.

(6) Dezinfecţia apei se poate face cu substanţe clorigene, ozon sau radiaţii ultraviolete. Tehnologia de dezinfecție trebuie să fie aleasă în aşa fel încât să asigure un timp de contact între apă şi substanţa dezinfectantă, suficient pentru obţinerea efectului scontat. De asemenea, trebuie să existe posibilitatea controlului substanţei dezinfectante reziduale. Eficienţa procesului de dezinfecţie trebuie să fie astfel încît valorile analizelor microbiologice să corespundă exigenţelor din reglementările în vigoare pentru apă potabilă.

(7) Calitatea apei poate fi urmarită prin prelevarea şi analiza probelor de apă rezultate la finalul fiecărei trepte de tratare, rezultatele find raportate la Dispeceratul Staţiei de Tratare. Parametrii de analiză, metodele şi frecvenţa de preluare sunt stabilite în funcție de tehnologia de tratare a fiecărei stații.

Art. 51 Tratarea apei provenită din surse de suprafață

(1) Apă de suprafață se consideră uşor tratabilă când prezintă carbon organic total şi/sau pesticide ocazional. Pentru eficienţa dezinfecţiei este necesară o turbiditate maximă de 1.0 NTU. Principalii parametri de calitate ai apei brute se încadrază în domeniile din următorul tabel:

| Nr. Crt. | Denumire parametru | Caracteristici apă brută | Caracteristici de potabilitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Turbiditate (NTU) | 50 – 250 | 5 |
| 2 | CCOMn (mg O2/l) | 2 – 5 | 5 |
| 3 | TOC (mg/l) | 3 - 5 | 2,5 |
| 4 | Amoniu (mg/l) |  0,5 | 0,5 |
| 5 | Pesticide (mg/l) |  0,5 | 0,5 |

(2) În varianta prevăzută la alin. (1) sunt necesare următoarele procese de tratare:

a) Treapta de pre-oxidare, care trebuie să cuprindă: bazine de contact inclusiv sistem de dispersie şi injecţie, instalaţie de preparare - dozare agent oxidant. În funcţie de calitatea apei brute se recomandă utilizarea de diverşi agenţi oxidanţi printre care se menţionează: ozon, dioxid de clor, clor gazos.

b) Treapta de absorbţie - se recomandă prevederea unui post de carbune activ pudră pentru situaţia poluărilor accidentale la sursă, în special pentru reţinerea pesticidelor. Va cuprinde instalaţia de preparare, circuitul de injecţie şi depozit de carbune.

c) Treapta de coagulare - floculare trebuie să asigure reacţie lentă şi reacţie rapidă, agitatoare cu turaţie variabilă care asigură variaţia gradientului de viteză. Vor fi incluse şi instalaţii de stocare-preparare-dozare coagulant şi polimer, inclusiv circuite de injecţie.

d) Treapta de decantare recomandabilă cu modul lamelar pentru laminarizarea mişcării şi utilizarea recirculării nămolului pentru creşterea gradului de probabilitate a ciocnirilor eficace inter-particule. Decantoarele trebuie să asigure în timpul funcţionării atingerea parametrilor proiectaţi, astfel:

- sistemul de distribuţie a apei brute trebuie să asigure o repartizare uniformă a debitului între diferitele unităţi de decantoare şi păstrarea stării de coeziune a flocoanelor de apă coagulată, prin realizarea unor viteze suficient de reduse pentru a nu distruge flocoanele;

- spaţiul de decantare trebuie să asigure condiţiile de depunere a suspensiilor până la limita cerută a apei decantate, asigurînd vitezele cât mai uniforme şi împiedicînd formarea curenţilor de convecţie;

- sistemul de colecatare a apei decantate trebuie să asigure o prelevare uniformă chiar şi pe timp de îngheţ;

- spaţiul de sedimentare a nămolului trebuie să asigure acumularea volumului de nămol rezultat între două curăţări, recomandîndu-se decantoarele suspensionale la care evacuarea nămolului se realizează continuu;

- sistemul de curăţare a nămolului trebuie să asigure evacuarea nămolului cu o concentraţie cât mai mare, fără a produce reamestecarea lui cu apă din decantor, asigurîndu-se o funcţionare complet automată, iar podul raclor trebuie protejat contra îngheţului.

- pentru realizarea unei exploatări optime a instalaţiilor de decantare trebuie dată importanţă reglării parametrilor determinanţi, respectiv: viteza de sedimentare a particulelor în suspensie, vitezele de circulaţie a apei în secţiunea de decantare, randamentul instalaţiei reprezentat prin procentul de suspensii reţinute din apa brută.

e) Staţia de filtre rapide de nisip, unde trebuie asigurate toate facilităţile necesare funcţionării normale iar spălarea se realizează în contra-curent cu apă şi aer simultan. Se va recupera apa de la spălarea filtrelor şi a nămolului din decantoare cu recircularea supernatantului şi deshidratarea şi valorificarea corespunzatoare a nămolului. Pentru buna funcţionare a filtrelor, Operatorul va lua măsurile necesare pentru asigurarea :

1. condiţiilor tehnologice şi constructive cerute prin proiect pentru: calitatea materialului filtrant şi a grosimii stratului, orizontalitatea şi reglajul sistemului de drenaj, asigurarea intesităţii de spălare, corecta amplasare şi funcţionalitatea clapetelor de admisie şi a dispozitivelor de reglaj, etanşietatea armăturilor din instalaţii, în special a vanelor de pe conductele de apă de spălare şi aer.

2. coagulării şi decantării prealabile a apei brute care să asigure la intrarea în filtre o turbiditate de cel mult 10 NTU, preferabil 1 - 2 NTU;

3. spălării filtrelor la intervale de timp stabilite în funcţie de: durata ciclului de filtrare a unei cuve de filtrare, între două spălări, numărul total de cuve, instalaţiile de spălare;

4. respectării tehnologiei de spălare a filtrelor pentru a asigura: calitatea cerută efluentului, productivitatea maximă a instalaţiei, consumul minim de apă de spălare şi aer;

5. dotării corespunzătoare a laboratorului cu materiale, materii, reactivi şi personal calificat.

f) Pentru corecţia pH-ului se recomandă utilizarea unei soluţii bazice (apă de var sau sodă) pentru cazul în care pH-ul apei brute este scăzut sau înregistrează scăderi importante în schema de tratare datorită proceselor (în special la coagulare avansată). Instalaţiile trebuie să asigure stocarea, prepararea, dozarea şi injecţia reactivului;

g) Treapta de dezinfecţie cu clor reprezintă dezinfecţia finală a apei și este obligatorie pentru toate instalaţiile de tratare a apei care produc apa potabilă pentru localităţi şi au ca sursă apa de suprafaţă.

1. La apele încărcate cu substanţe organice oxidabile, ape cu amoniac, nitriţi, microorganisme, plancton, ape colorate datorită materialelor humice, dozele de clor sau dioxid de clor introdus înainte de decantare vor fi stabilite prin teste de laborator.

2. La apele care nu conţin materii organice sau substanţe chimice care formează cu clorul compuşi cu gust şi miros neplăcut ( în special fenoli ), se face prin utilizarea clorului sau a compuşilor săi.

3. Stabilirea dozelor reactivilor de tratare se face în laborator, la fiecare intrare în schimb sau de câte ori este nevoie, în funcţie de modificările caracteristicilor apei brute. Dozele de tratare stabilite în laborator sunt aduse imediat la cunostinţa tehnologului, care îşi dă acordul pentru necesitatea aplicării dozelor în teren, după care doza stabilită în laborator este raportată la dispeceratul Staţiei de Tratare.

4. În cazul apelor care conţin fenoli nu se va utiliza clorul, preoxidarea realizându-se cu ozon.

5. În cazul apelor care conţin fenoli (dar nu şi alţi compuşi organici ce pot da gust specific de baltă), se utilizează peroxidul de clor în doze alese astfel încât să se împiedice formarea în exces a cloritului de sodiu.

6. Apa ce trebuie tratată pentru corectarea gustului, culorii şi eliminarea anumitor micropoluanţi, pentru distrugerea viruşilor şi oxidarea materiilor organice la cele cu conţinut de fenoli, se dezinfectează utilizînd ozonul în dozele prescrise. În reţelele de distribuţie, după ozonizare trebuie făcută o clorinare cu doze reduse pentru controlul calităţii apei prin clorul rezidual.

7. Pentru obţinerea apei potabile reducerea suspensiilor prin decantare trebuie realizată astfel încât să se asigure după filtrare turbidităţi mai mici sau cel mult egale cu 5 NTU (unităţi nefelometrice de turbiditate), conform legislaţiei în vigoare.

(3) Regulile generale după care trebuie să funcţioneze treapta de dezinfectare sunt:

a) reactivul trebuie introdus acolo unde are eficienţa maximă, fiind recomandată utilizarea a două trepte:

      - treapta I - la intrarea în staţia de tratare (preclorare, preozonare), reactivul şi doza alegîndu-se astfel încât sa nu rezulte compuşi secundari de tip trihalometanilor, cloriţi, cloraţi sau bromaţi, iar dacă aceştia apar concentraţia să fie sub valorile admise;

      - treapta a II-a - totdeauna pe apa limpezită având turbiditatea sub 1 NTU, cu scopul de a reduce concentratia în agenţi patogeni sub limitele prevăzute în normele legale.

b) tipul şi doza de reactiv vor fi alese în funcţie de tipul de materiale care alcătuiesc reţeaua, astfel încât calitatea apei nu trebuie să se înrăutăţească din cauza reactivului de dezinfectare în exces sau în lipsă. În cazul golirii accidentale sau voite a reţelei trebuie să se ia măsuri de spalare, astfel încât biofilmul ce se poate produce pe peretele interior al conductei să fie inactivat pentru a nu permite dezvoltarea microorganismelor. Alegerea tipului de reactiv şi doza utilizată se face în funcţie de :

- calitatea apei brute, în unele cazuri fiind necesară utilizarea unor reactivi complementari ;

- temperatura apei ;

- pH-ul apei ;

- modul şi eficienţa introducerii în apă a reactivului;

- prezenţa unor substanţe ce pot bloca reactivul prin reacţii specifice de oxidare;

- capacitatea de a produce un volum redus de produşi secundari nedoriţi din cauza pericolului pentru sănătatea populaţiei;

- asigurarea unei biostabilităţi a apei furnizate;

- capacitatea de a avea efect remanent la o doză ce nu trebuie să depăşească valoarea maximă;

- prevederea unei trepte de control final al dozei sau al produşilor secundari;

c) eficienţa celorlalte trepte de tratare;

d) tipul de apă şi protecţia sanitară a acesteia, conţinutul de substanţe organice şi compuşi ai azotului, care pot reacţiona cu reactivul, mărind consumul;

e) costul dezinfectării în condiţiile asigurării cerinţelor normate de livrare a apei nu trebuie afectat de preluarea, în treapta de dezinfecţie, a sarcinilor ce trebuie şi pot fi realizate în alte trepte de tratare.

SECŢIUNEA a 4-a    Transportul apei potabile şi/sau industriale

Art. 52 Caracteristici Conducte

(1) Conductele ce transportă apa trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii:

a) să asigure debitul proiectat de apă în secţiunea respectivă;

b) să fie etanşe, pentru eficienţa funcţionării şi protecţia spaţiului învecinat;

c) să reziste la toate presiunile de lucru din secţiunea respectivă;

d) să păstreze calitatea apei transportate.

(2) Testarea rezistenţei conductei la presiune se face după metodologia dată în proiect, iar în lipsa acesteia se recomandă folosirea prescripţiilor din NP 133/2015.

Art. 53 Aducţiuni

(1) La aducţiuni se vor realiza amenajările constructive şi dotările cu echipamentele adecvate pentru măsurarea şi înregistrarea debitelor, măsurarea presiunilor şi a sistemului de control şi colectare a datelor utilizând un sistem de control şi achiziţie de date (SCADA).

(2) În lipsa aparatelor de măsură, determinarea capacităţii de transport a aducţiunii se face prin calcul, respectiv prin stabilirea unor tronsoane de aducţiune care:

a) au acelaşi diametru;

b) se poate măsura presiunea la capetele tronsoanelor;

c) se cunoaşte cota topografică a capetelor tronsoanelor;

d) nu sunt prevăzute legături pentru alimentarea altor utilizatori.

(3) Dacă se cunoaşte diametrul conductei, distanţa între două secţiuni, cotele piezometrice ale secţiunilor de capăt, se poate calcula debitul folosind o relaţie matematică precizată în literatura de specialitate sau pusă la dispoziţie de fabricanţii conductelor.

(4) În cazul în care aducţiunea nu are în dotare echipament de măsurare pentru presiune sau pentru debit şi nu sunt prevăzute nici amenjările constructive pentru instalarea lor, determinarea debitului se poate realiza prin folosirea rezervoarelor, asigurîndu-se o precizie relativ bună.

Art. 54  Lucrările de întreţinere la aducţiuni

(1) Pentru cunoaşterea performanţelor funcţionale ale aducţiunii şi reţelei, periodic, se va face verificarea presiunilor, a pierderilor de apă, iar în cazuri mai complexe, un audit de specialitate cu personalul atestat.

(2) Pentru aducţiunile lungi (15-150 km), se recomandă implicarea în supravegherea aducţiunilor a unui personal angajat care să locuiască în zonă pentru a evita deplasările lungi, în caz contrar, vor fi puse la dispoziţie mijloace de transport. În cazuri speciale vor fi prevăzute cantoane de exploatare şi personal permanent.

(3) Lucrările de aducţiune cu canale sau galerii specifice transportului apei brute vor fi inspectate şi se vor efectua lucrări de întreţinere, în special înaintea sezonului friguros şi după acesta: înainte, pentru curăţare, eliminarea depunerilor, refacerea sistemului de protecţie, montarea elementelor de protecţie, şi după, pentru refacerea taluzurilor în urma efectului gheţii, verificarea modului de funcţionare, eliminarea vegetaţiei care împiedică o bună scurgere etc.

(4) Lucrările de întreţinere la aducțiuni se fac punctual, ca urmare a rezultatului inspecţiei sau după un plan anual de întreţinere, astfel:

a) se verifică şi se corectează funcţionalitatea tuturor armăturilor, căminelor: semestrial;

b) se curaţă şi se înierbează zonele de protecţie sanitară: anual;

c) se etanşează vanele, se reface scara, capacul, se vopsesc elementele metalice din cămine, supratraversari, elemente de semnalizare: anual;

d) se verifică subtraversările de drumuri naţionale şi căi ferate: săptămânal;

e) se verifică stabilitatea pământului pe traseu şi eventualele tasări: lunar;

f) se verifică pierderile de apă pe tronsoane;

g) se detectează eventuale branşări neautorizate: lunar;

h) se refac sistemele de marcare/semnalizare a aducţiunii: anual;

i) se spală tronsoanele unde apar probleme (oxid de fier, dezvoltări biologice etc): după caz.

Art. 55  Inspecţia componentelor de transport

(1) Toate componentele destinate transportului apei vor fi inspectate cel puţin săptămânal.

(2) Inspecţia va fi facută, de regulă, de acelaşi personal, pentru a se obişnui cu detaliile şi a putea sesiza diferenţele de la un control la altul. Rezultatul inspecţiei se consemnează într-o fişă de inspecţie al cărei conţinut va fi stabilit în cadrul procedurilor proprii. Ele stau la baza:

a) întocmirii planului de întreţinere şi a executării lucrărilor necesare;

b) executării lucrărilor de reparație, dacă este cazul;

c) avertizării populaţiei dacă aspectele semnalate sunt legate de cantitatea de apă (oprirea apei, restricții de furnizare) sau de calitatea acesteia (măsuri de dezinfectare suplimentară) etc;

d) luarea măsurilor asupra intervenţiilor neautorizate în zona de protecţie sanitară.

(3) În timpul inspecţiei se verifică:

a) starea ventilelor de aerisire: integritate, stare de funcţionare, prezenţa apei în cămin, anunţându-se echipa de intervenţie pentru scoaterea apei din cămin şi eliminarea cauzelor care au provocat inundarea, starea vopselei etc;

b) supratraversările: starea structurii de rezistenţă, tendinţa râului de erodare a malurilor, starea suprafeţelor vopsite, starea ventilelor de aerisire, starea căii de acces, starea termoizolaţiei/hidroizolaţiei etc;

c) starea suprafeţei de teren asigurată ca zonă de protecţie sanitară: depozite de deşeuri necontrolate, folosirea substanţelor nepermise, utilizarea apei în mod fraudulos, existenţa mijloacelor de reperare a conductei, tendinţa de alunecare a terenului etc;

d) mijloacele de combatere a loviturii de berbec: starea construcţiei, starea mecanismelor de lucru (recipient hidrofor, valoare presiune, stare vane de reglare, închiderea de protecţie;

e) starea altor mijloace de asigurare a funcţionării;

f) starea staţiei suplimentare de dezinfectare de pe traseu, dacă există. În staţie se va intra numai pe baza unei autorizaţii de acces emise în acest sens;

g) verificarea stării mijloacelor prin care sunt prelevate probe de apă în vederea controlului asupra calităţii. Probele de apă potabilă vor fi luate numai de personal special instruit, iar probele vor fi centralizate şi, pe baza lor, se va realiza raportul anual asupra calităţii apei, conform prevederilor legale în vigoare.

(4) Când există mijloace de măsurare a parametrilor de funcţionare, valorile acestora vor fi notate în fişă, iar persoana în a cărei grijă intră supravegherea tehnologică a sistemului va verifica dacă s-a redus capacitatea de transport, calitatea apei şi eventual va solicita cercetări mai amănunţite.

Art. 56 Evaluarea generală a eficienţei sistemului

(1) În funcţie de întindere şi importanţă, sistemul de transport al apei trebuie supravegheat continuu, pentru a asigura debitul sau debitul şi presiunea în secţiunea de control.

(2) Aducţiunea trebuie verificată prin debitul cu care alimentează rezervorul, măsurându-se local debitul şi presiunea în secţiunile de control, şi prin compararea valorilor obţinute cu valorile din schema generală de funcţionare a sistemului.

(3) Pentru realizarea unui bilanţ al apei şi pentru a avea o evaluare generală a eficienţei sistemului, se va determina mărimea pierderii de apă din sistem, prin măsurarea simultană a debitelor sau ca valori medii pe perioade de timp, cu ajutorul contoarelor de apă, pe tronsoane.

(4) Pierderile de apă admisibile pentru o aducţiune trebuie să se situeze la valori sub 5% din cantitatea de apă intrată în sistem.

(5) Pentru determinarea liniei piezometrice în lungul sistemului se vor face măsurători ale presiunii în secţiunile de control ale sistemului care se vor compara cu datele de calcul pentru punerea în evidenţă a unor disfuncţionalităţi pe conducta de aducţiune.

SECŢIUNEA a 5-a  Înmagazinarea apei

Art.  57  Construcţiile pentru înmagazinarea apei

(1) Construcţiile pentru înmagazinarea apei au, în principal, rolul de acumulare a apei pentru compensarea variaţiilor orare de debit furnizat, rezervă pentru stingerea incendiilor şi alimentarea reţelei în situaţia unor indisponibilităţi apărute la captare sau a conductei de aducţiune.

(2) În unele cazuri, construcţiile pentru înmagazinarea apei pot îndeplini şi funcţii de rupere a presiunii, asigurarea unui timp suficient de contact între reactivi şi apă pentru realizarea unei dezinfectări în bune condiţii, înmagazinarea apei pentru spălatul filtrelor etc.

(3) În cazul în care apa este înmagazinată şi stocată într-o construcţie care cuprinde mai mult de un singur compartiment şi fiecare compartiment are intrare şi ieşire proprie, iar compartimentele nu sunt conectate hidraulic între ele, construcţia constituie rezervor de înmagazinare separat, iar în cazul în care compartimentele sunt conectate hidraulic, construcţia constituie rezervor de înmagazinare individual.

(4) În rezervorul de înmagazinare, apa trebuie să fie sanogenă şi curată, să fie lipsită de microorganisme, paraziţi sau substanţe care, prin număr ori concentraţie, pot constitui un pericol potenţial pentru sănătatea umană şi să îndeplinească cerinţele minime prevăzute de  legislaţia în vigoare.

(5) Apa potabilă este considerată sanogenă şi curată dacă în proba prelevată la ieşirea din rezervorul de înmagazinare, rezultatele determinărilor pentru bacteriile coliforme arată absenţa acestora în 95% din probele prelevate, pe durata unui an calendaristic.

Art. 58  Obligaţiile Operatorului cu privire la apa înmagazinată

Operatorul serviciului de alimentare cu apă trebuie să asigure:

a) prelevarea şi analizarea apei de la ieşirea din fiecare rezervor de înmagazinare în funcţiune, săptămânal, pentru a verifica conformarea cu valorile parametrilor: bacterii coliforme totale, E. coli, streptococi fecali, număr de colonii la 22 grade C şi la 37 grade C, turbiditate şi dezinfectantul rezidual, în conformitate cu Programul de monitorizare de control și Programul pentru controlul stațiilor de tratare;

b) un disponibil de apă potabilă înmagazinată care să acopere minimul necesar pentru o perioadă de 12 ore de întrerupere a prelucrării şi livrării în staţiile de tratare;

c) rezervoare de înmagazinare cu posibilitatea de evacuare a apei de spălare şi un sistem de acces pentru recoltarea de probe de apă;

d) spălarea, curăţarea şi dezinfecţia rezervoarelor de înmagazinare, care sunt obligatorii şi trebuie realizate periodic şi ori de cîte ori este necesar, iar materialele şi substanţele de curăţare şi dezinfecţie trebuie să aibă aviz sanitar de folosire;

e) exploatarea și întreținerea rezervoarelor de înmagazinare a apei astfel încît să nu permită o contaminare din exterior;

f) avizul sanitar de folosire a materialelor de construcţie, inclusiv vopselelor, substanţelor de impermeabilizare etc, ale instalaţiilor de tratare a apei pentru potabilizare şi rezervoarele de înmagazinare a apei;

g)  sigilarea vanei pentru rezerva intangibilă de incendiu, în poziţia închis putându-se deschide numai la dispoziţia organelor de pază contra incendiilor;

h) urmărirea de către personalul de operare a stării rezervoarelor de înmagazinare, izolaţiei termice, aerisirea, căile de acces, pierderile de apă etc şi consemnarea nivelul apei în rezervor, temperatura apei şi debitul vehiculat;

i) protecţia calităţii apei în reţelele de apă, prin respectarea timpilor maximi de stagnare a apei în rezervoarele de înmagazinare, certificată prin buletine de analiză a apei, efectuate la intervalele maxime impuse prin avize, de organele de sănătate publică abilitate. Efectuarea analizelor la sursă şi în reţele se va efectua, după luarea măsurilor de spălare şi dezinfecţie necesare, ori de câte ori intervin lucrări de înlăturare a avariilor.

SECŢIUNEA a 6-a  Distribuţia apei potabile

Art. 59  Accesul la serviciu

(1) Autoritățile administrației publice locale trebuie să asigure condiţiile necesare accesului nediscriminatoriu tuturor membrilor comunităţii la serviciul de alimentare cu apă.

(2) Dreptul de acces nediscriminatoriu şi de utilizare a serviciului este garantat tuturor utilizatorilor, numai pe bază de contract de furnizare/prestare, care poate fi individual sau colectiv şi cu respectarea prevederilor prezentului regulament şi a programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare.

Art. 60  Delimitarea dintre reţeaua publică şi reţeaua interioară

(1) Punctul de delimitare dintre reţeaua publică de alimentare cu apă şi reţeaua interioară de distribuţie aparţinând utilizatorului este locul în care instalaţiile aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului se branşează la instalaţiile aflate în administrarea Operatorului furnizor/prestator de servicii, respectiv locul unde se realizează efectiv furnizarea/prestarea serviciului către utilizator.

(2) Delimitarea dintre reţeaua publică de distribuţie şi instalaţia interioară a utilizatorului se face prin contorul de branşament, care este ultima componentă a reţelei publice de distribuţie.

(3) Punctul de delimitare a instalaţiilor asigură identificarea amplasamentului căminului de branşament, precizează poziţia de montare a dispozitivelor de măsurare-înregistrare a consumurilor, permite stabilirea apartenenţei instalaţiilor, precum şi precizarea drepturilor, respectiv a obligaţiilor ce revin părţilor cu privire la furnizarea/prestarea serviciului, respectiv la exploatarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor.

(4) Branşamentul până la contor, inclusiv căminul de branşament şi contorul, aparţin reţelei publice de distribuţie a apei, indiferent de modul de finanţare a realizării acestuia.

(5) Căminul de branşament se amplasează cât mai aproape de limita de proprietate, de regulă la 1-2 m în exteriorul acesteia, cu condiția ca branșamentul să nu fie mai lung de 15 m.

(6) În cazuri excepționale, temeinic justificate, când nu este posibilă o altă soluție tehnică, se poate admite montarea contoarelor de branşament şi în clădiri, în general în subsoluri, cât mai aproape de limita de proprietate cu condiţia asigurării de către utilizator a securităţii în funcţionare şi a accesului Operatorului, stabilindu-se în acest sens clauze, anexă la contract, care să definească drepturile şi îndatoririle fiecarei părţi, în acestă situaţie.

(7) Părţile componente ale unui branşament sunt:

a) o construcţie numită cămin de apometru (de branşament), plasată pe domeniul public sau privat, folosită pentru controlul şi întreţinerea branşamentului, fiind vizibilă şi accesibilă;

b) priza de apă reprezentând punctul de racordare la reţeaua de distribuţie a apei;

c) o conductă de branşament care se leagă la reţeaua publică de distribuţie;

d) armătura (vana) de concesie;

e) contorul de branşament care asigură măsurarea debitului de apă furnizată;

f) armătura (vana) de închidere.

Art. 61  Condiţii de branşare

(1) Toţi utilizatorii care au instalaţii de utilizare a apei ce se pot conecta din punct de vedere tehnic direct la sistemul public de alimentare cu apă vor avea acces de branşare la reţelele sistemului de alimentare cu apă în condiţiile legii şi ale prezentului regulament.

(2) Un utilizator trebuie să aibă un singur branşament de apă, mai multe branşamente admiţându-se doar în cazuri speciale.

(3) Are calitatea de utilizator individual al servicului de alimentare cu apă orice persoană fizică sau juridică ce deţine, în calitate de proprietar sau cu drept de folosinţă dat de proprietar, un imobil având branşament propriu de apă potabilă şi care beneficiază de serviciile Operatorului pe bază de contract de furnizare încheiat în nume propriu.

(4) Sunt considerați utilizatori individuali ai serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi persoanele fizice sau juridice din imobile tip condominiu care au executat, pe cheltuiala lor, separarea și contorizarea individuală a consumurilor de apă potabilă, în amonte de contorul de branşament al condominiului. Noţiunea de amonte corespunde sensului de curgere a apei în instalaţii, dinspre Operator spre utilizator.

(5) Costurile determinate de realizarea separării şi contorizării consumului mai multor utilizatori pe acelaşi branşament, la nivelul limitei de proprietate, pentru întocmirea documentaţiei, obţinerea avizelor şi a aprobărilor legale, precum şi cele ocazionate de executarea lucrării, de întreţinere a contorului şi de facturare separată vor fi suportate de utilizatori, Operatorul având obligaţia montării unui singur contor de branşament conform prevederilor prezentului regulament.

(6) Condiţiile minime necesare pentru executarea separărilor tehnice la branşamentele de apă sunt:

a) apartamentul să fie situat la demisolul sau parterul imobilului;

b) branşamentul să fie de minim 1 țol;

c) branşamentul să nu fie din plumb;

d) proprietarii apartamentelor să nu fie constituiţi legal în asociaţie de proprietari/locatari;

e) căminul de branşament să fie amplasat pe domeniul public;

f) pe un branşament de 1 țol se pot executa maxim 4 separări.

(7) În  cazul în care căminul de branșament este amplasat pe domeniul privat și nu este posibilă sub nicio formă mutarea acestuia pe domeniul public, separarea tehnică poate fi execută în următoarele condiții:

a) toți proprietarii de apartamente din condominiu să dea o declarație scrisă și semnată din care să rezulte că în cazul unei avarii la distribuitorul separării tehnice, aceștia nu vor emite pretenții financiare sau materiale din partea Operatorului, pentru eventualele pagube;

b) proprietarul spațiului unde se va amplasa distribuitorul pentru separarea tehnică să dea un acord scris;

c) toți solicitanții de separări tehnice trebuie să accepte și să semneze actul de transfer prin donație a separării tehnice în patrimoniul public;

d) acceptarea de către toți utilizatorii din condominiu a faptului că, îngrădirea accesului reprezentantului Operatorului la distribuitorul separării tehnice pentru închiderea unui rău platnic, va duce la sistarea furnizării serviciului pentru toți utilizatorii, inclusiv pentru cei care au achitat contravaloarea serviciilor, prin închiderea branșamentului din robinetul de concesie montat pe domeniul public.

(8) Separările tehnice se vor executa numai după ce solicitantul (utilizatorul) îşi va separa reţeaua interioară  de alimentare cu apă   de restul consumatorilor din codominiu.

(9) Persoanele juridice care îşi desfăşoară activitatea la demisolul sau parterul clădirilor comune, indiferent de destinaţia acestora, au obligaţia să fie branşate la reţeaua de apă separat, având consumul contorizat individual. În acest sens au obligaţia de a depune la Operator cererea de branşare/separare tehnică, cu respectarea tuturor condiţiilor prevăzute de prezentul Regulament.

(10) Toate costurile privind separarea tehnică vor fi suportate de către solicitant.

(11) În vederea trecerii la încheierea contractelor individuale, contractul de furnizare/prestare a serviciului încheiat cu utilizatorul colectiv se poate rezilia, la cererea acestuia, numai cu acordul scris al tuturor proprietarilor, exprimat prin hotărârea adunării generale a asociaţiei luată cu unanimitate de voturi, după achitarea la zi a tuturor debitelor datorate către Operator.

(12) Indiferent de sistemul de distribuție a apei în condominiu, contractarea individuală a furnizării/prestării serviciului cu utilizatorii din condominiu se face în punctul de delimitare dintre rețeaua publică și instalația interioară a condominiului, respectiv contorul montat la branșamentul condominiului, pentru alimentarea cu apă, și căminul de racord, pentru preluarea la canalizare.

Art. 62 Branşarea

(1) Orice utilizator, persoană fizică sau juridică, care doreşte să fie alimentat cu apă potabilă trebuie să depună la Operator o cerere de branşare şi utilizare a apei potabile din reţeaua de distribuţie a sistemului public de alimentare cu apă.

(2) Avizul de branșare la sistemul public de alimentare cu apă, solicitat pentru un imobil situat pe o stradă unde există sistem public de canalizare, se va elibera obligatoriu, împreună cu avizul de racordare la sistemul public de canalizare.

(3) Eliberarea avizului se realizează în două faze, şi anume:

a) Avizul de soluție tehnică branșament apă – cuprinde datele generale privind posibilitațile şi condiţiile de branşare a utilizatorului;

b) Avizul de amplasament, dacă este cazul – prin care se însuşesc soluţiile tehnice adoptate de proiectant prin detaliile de execuție.

(4) Documentaţia anexată în vederea eliberării avizului de soluție tehnică va conţine:

a) cererea scrisă în vederea eliberării avizului de principiu;

b) memoriu tehnic privind date despre imobilul ce urmează a fi branşat, dacă este cazul;

c) extrasul CF al imobilului ce urmează a fi branşat, nu mai vechi de 30 zile;

d) actul de proprietate sau o împuternicire dată de proprietar (dacă este cazul);

e) planul de situaţie, scara 1:500, dacă este cazul (2 exemplare) un exemplar se va restitui prin avizul de principiu;

f) planul de încadrare în zonă, dacă este cazul;

g) planul reţelelor în incintă, dacă este cazul;

h) breviar de calcul al debitului de apă potabilă furnizată, dacă este cazul;

i)  alte acte, după caz: act identitate, CUI, Certificat constatator, etc.

(5) Avizul de soluție tehnică se eliberează contra cost, în termen de maxim 30 de zile calendaristice în condiţiile respectării legislaţiei în vigoare, iar în cadrul acestuia se va indica de către Operator soluţia de proiectare, care va cuprinde umătoarele: punctul de branşare, parametrii hidraulici, diametrul nominal al branşamentului, poziţia căminului de branşament, adâncimea de pozare, tipul de contor şi lungimea branşamentului.

(6) Documentația anexată pentru obținerea avizului de amplasament va conține toate actele prevăzute la alin. 4, dacă Operatorul consideră necesar și o copie a avizului de soluție tehnică.

(7) Operatorul are obligatia de a elibera avizul de amplasament în maxim 30 de zile calendaristice de la depunerea documentației complete. În cazul în care în momentul depunerii documentației aceasta nu este completă, Operatorul, în termen de maxim 10 zile calendaristice, va solicita, în scris, completarea documentației cu actele care lipsesc, întocmind în acest sens un borderou care cuprinde toate documentele necesare eliberării avizului, care lipsesc, precum și data la care s-a depus documentația incompletă. Avizul de amplasament se eliberează contra cost.

Art. 63 Executarea lucrărilor de branşare

(1) Pentru execuţia unui branşament de apă, solicitantul încheie un contract de lucrări cu Compania de Apă Arad SA, sau cu unul din constructorii autorizați.

(2) Pentru fiecare branşament de apă ce se execută, se întocmește Dosarul de Recepţie a Branşamentului, care va cuprinde fişa de date tehnice a lucrărilor, prin grija constructorului.

(3) Recepţia şi preluarea branşamentului ca mijloc fix se realizează conform legislaţiei în vigoare.

(4) Punerea în funcţiune a branşamentului de apă se face după recepţia acestuia, exclusiv de către Operator prin reprezentanţii săi, și presupune efectuarea probelor de presiune şi etanşeitate, întocmindu-se un proces verbal de recepţie la finalizarea lucrărilor.Punerea în funcţiune se va face după încheierea contractului de furnizare/utilizare între operator şi utilizator în termenul prevăzut în contract.

(5) Înscrierea branşamentelor de apă executate şi recepţionate, în proprietatea publică a autorităţilor publice se face în baza Actului de Donaţie semnat de solicitant pe de o parte, în calitate de Donator, şi reprezentantul autorităţii administraţiei publice locale, în calitate de Donatar.

(6) Contractul de furnizare se încheie între solicitant şi Operator după recepţionarea branşamentului. Solicitantul va prezenta Operatorului următoarele acte: copie CI/BI, Certificat de Înregistrare Fiscală, Cerere luare în evidenţă, copie Aviz Tehnic, Act de donaţie completat şi semnat, extras CF, Fişa cu date tehnice a lucrărilor, copie Proces verbal de recepţie. Operatorul îsi rezervă dreptul de a nu semna contractul de furnizare dacă nu se respectă în totalitate prevederile prezentului regulament.

(7) Contorul de branşament se montează în instalaţie şi se sigilează, exclusiv de către Operator după semnarea contractului de furnizare.

Art. 64  Branșamente provizorii

(1) Contractele de furnizare încheiate pe durată determinată (pentru antreprize de construcţii, târguri, etc.) pot fi acceptate cu titlu excepţional, pentru o durată limitată, sub rezerva de a nu cauza nici un inconvenient pentru furnizarea apei către populaţie.

(2) Operatorul serviciului poate condiţiona realizarea de branşamente provizorii pentru contractele temporare de vărsarea unui depozit de garanţie, care urmează să fie fixat pentru fiecare caz.

(3) În cazul în care, datorită caracterului temporar al necesităţilor de apă, amenajarea unei prize de reţea nu este justificată, un utilizator poate fi autorizat să ia apă de la gurile de spălare (hidranţi), prin intermediul unui cuplaj special instalat de către Operator, cuplaj dotat şi cu apometru de măsurare a consumului.

(4) Cheltuielile de instalare a acestor branşamente şi prize temporare revin în sarcina utilizatorului.

Art. 65 Alte prevederi referitoare la branșamente

(1) Cheltuielile pentru executarea branşamentului, inclusiv a căminului, revin:

- autorităţilor administraţiei publice locale, execuţia lucrărilor realizându-se prin grija Operatorului, în limita fondului alocat de autorităţile publice locale sau judeţene, iar modalităţile de decontare vor fi stabilite prin contractul de delegare a gestiunii;

- beneficiarului, în cazul în care autorităţile administraţiei publice locale sau judeţene nu dețin fonduri în acest sens.

(2) Întreţinerea, reparaţiile şi înlocuirea totală sau parţială a branşamentului aparţinând sistemului, precum şi a căminului de branşament, sunt în sarcina Operatorului sau a Beneficiarului, în cazul în care acesta solicită relocarea, redimensionarea sau înlocuirea totală sau parțială a branșamentului, deși acesta este funcțional.

(3) Realizarea de branşamente fără avizul Operatorului este considerată clandestină şi atrage, conform legislaţiei în vigoare, răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională, administrativă sau penală, după caz, atât pentru solicitant cât şi pentru executantul lucrării. În acest caz, Operatorul va proceda la desfiinţarea de urgenţă a lucrărilor executate fără respectarea prevederilor legale, în cazul în care utilizatorul nu îndeplinește cerințele prezentului Regulament.

Art. 66  Stabilirea consumului de apă

(1) Orice utilizator are dreptul la un aparat de măsurare a consumului pe branşamentul său, în măsura existenței sumelor alocate în acest sens.

(2) Cantităţile efective de apă furnizate şi facturate de către Operator se stabilesc pe baza înregistrărilor contorului de branşament.

(3) Pentru utilizatorii care nu posedă aparate de măsură, până la montarea acestora, stabilirea consumului se face în baza criteriilor tehnice privind stabilirea cantităţilor de apă în sistem pauşal.

(4) Debitele de apă industrială se stabilesc numai pe baza înregistrării aparatelor de măsurare sau a metodelor de determinare a consumurilor, stabilite de comun acord în contractul de furnizare.

Art. 67   Lucrările de întreţinere la reţeaua de distribuţie

(1) Elementele constructive ale sistemului vor fi poziţionate fată de calea de circulaţie, în sistemul naţional de referinţă şi vor fi pregătite pentru sistemul GIS.

(2) Lucrările de întreţinere la reţeaua de distribuţie constau în:

a) verificarea stării şi integrității hidranţilor şi remedierea imediată a deficienţelor: capacele de protecţie, pierderea de apă, intervenţia neautorizată, blocarea hidranţilor, existenţa inscripţiilor de marcaj, eventual starea de funcţionare prin deschiderea hidrantului pentru o perioadă scurtă de timp: lunar;

b) verificarea stării căminelor de vane: existenţa capacelor, starea capacelor de cămin şi înlocuirea imediată cu capace mai sigure, starea interioară a căminului (are apă, are deşeuri, are legături neautorizate, construcţia este intreagă, scara nu este corodată, piesele metalice sunt vopsite etc);

c) verificarea căminelor de branşament: integritate, starea contorului de apă, funcţionarea şi eventual citirea contorului, prezenţa apei în cămin (se anunţă echipa de intervenţie pentru scoaterea apei din cămin şi eliminarea cauzelor care au provocat inundarea, dacă defecțiunea a apărut la rețeaua publică), tendinţe de distrugere etc;

d) montarea indicatoarelor rutiere şi a celor luminoase de avertizare a pericolelor în zona în care capacele ce se găsesc pe calea rutieră sunt lipsă/defecte, după caz;

e) verificarea lunară, la notificarea prealabilă a autorităţii publice locale, ca după refacerea căii de circulaţie executată conform programului de execuţie lucrări comunicat anual (înainte de aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Operatorului ) capacele să fie la cota noii căi de rulare. Neregulile semnalate sau constatate vor fi raportate autorităţii publice locale în vederea alocării fondurilor necesare executării lucrărilor de ridicare la cotă a capacelor. Operatorul nu poate fi ţinut a executa aceste lucrări în situaţia în care autoritatea locală interesată nu alocă fonduri suficiente executării lucrărilor şi dacă rutele ce trebuiesc verificate de Operator nu fac parte din programul anual comunicat.

f) curăţarea căminelor, evacuarea apei, repararea căminului, vopsirea părţilor metalice;

g) verificarea funcţionării vanelor, vanelor de reglare a presiunii şi ventilelor de aerisire;

h) controlul pierderilor de apă - integral, la cel puţin 2 ani pentru reţelele de distribuţie;

i) depistarea branşamentelor executate fraudulos;

j) înlocuirea contoarelor de apă defecte, care funcţionează în afara clasei de precizie sau pentru verificarea metrologică periodică;

k) asigurarea stării normale de funcţionare a nodurilor în care se prelevează probe pentru urmărirea calităţii apei, de către personalul propriu sau de către organele sanitare: lunar;

l) spălarea tronsoanelor unde viteza de curgere este mică, ca urmare a reducerii consumului: lunar sau la intervale ce se decid în funcţie de indicaţiile organelor sanitare de inspecţie, sau acolo unde se semnaleaza probe bacteriologice proaste (lipsa clorului, prezenta bacteriilor etc);

m) verificarea debitului şi presiunii la branşamentul utilizatorului, în secţiuni caracteristice;

n) aerisirea tronsoanelor cu defecţiuni de funcţionare cunoscute: săptămânal;

o) orice alte lucrări menite să mențină sau să îmbunătățească funcționarea și exploatarea sistemelor de distribuție a apei.

(3) Toate caracteristicile importante, de natură să schimbe elementele de siguranţă a funcționării, vor fi sistematizate şi vor fi introduse în lista supravegherii prioritare sau chiar în cartea construcţiei.

(4) În cazul capacelor căminelor, dacă denivelarea depășește 1 cm, se trece la refacerea alinierii capacului, prin grija Operatorului în limita fondurilor puse la dispoziție de autoritatea publică locală.

(5) O procedură similară se va aplica în cazul corectării cotelor cutiei de protecție a capătului de sus al tijei de manevră a vanelor îngropate în pământ.

(6) Atunci când instrucţiunile o prevăd, când organele sanitare decid sau după un accident care a avut implicaţii asupra calităţii apei, se face spălarea, spălarea şi dezinfectarea sau numai dezinfectarea unor tronsoane din reţea sau a întregii reţele.

(7) Viteza apei utilizate la spălare trebuie să fie de minimum 1,5 m/s.

(8) Dezinfectarea se face cu apă clorata cu circa 30 mg Cl/mc care se introduce prin pompare printr-un hidrant pînă se umple, păstrându-se plină minimum 24 de ore după care se goleşte şi se spală munim 1 oră cu apă pînă când analiza de apă rezultată este bună, iar unitatea sanitară dă aviz de punere în funcţiune a circuitului.

(9) Spălarea şi dezinfectarea se începe cu tronsoanele din amonte pentru a putea fi date în funcţiune, iar personalul de intervenţie va fi instruit şi dotat cu mască de protecţie contra scăpărilor de clor.

(10) Cu ocazia spălării se verifică şi etanşeitatea vanelor, iar cele defecte se vor înlocui.

(11) Pentru siguranţă, populaţia trebuie avertizată şi anunţată când la branşament, apa nu îndeplineşte condiţiile de potabilitate.

Art. 68 Reparaţiile la rețelele de distribuție

(1) Reparaţiile se vor face în concordanţă cu procedura de lucru, în funcţie de:

a) tipul de material;

b) tehnica de lucru propusă şi stabilită prin procedură;

c) timpul maxim posibil pentru oprirea apei;

d) posibilităţile şi consecinţele izolării tronsonului avariat;

e) asigurarea cu apă a obiectivelor prioritare (spitale, şcoli, agenţi economici la care întreruperea apei poate fi gravă);

f) utilajele ce pot fi aduse pe amplasament, depinzând de condiţiile meteorologice şi de starea vremii, de amplasament, de mărimea avariei etc;

g) existenţa avizului Inspectoratului pentru situaţii de urgenţă sau serviciului comunitar pentru situaţii de urgenţă, inclusiv a organelor de poliţie, dacă se perturbă traficul în zonă;

h) existenţa unui aviz de săpătură, conform prevederilor legale.

(2) Cu ocazia oricărei reparaţii, tuburile de azbociment vor fi înlocuite obligatoriu, fiind interzisă repararea acestora sau menţinerea lor in circuit.

(3) În caz de golire a conductei, trebuie acordată o atenţie sporită modului de evacuare a apei, pentru a nu se produce vacuum pe conductă, ceea ce poate face posibilă aspirarea apei murdare din exteriorul acesteia şi apariţia pericolului apariţiei unei îmbolnăviri la utilizator.

(4) Pentru a evita formarea vacuumului, prima armătură care se deschide va fi hidrantul situat la cota cea mai înaltă de pe traseul implicat, iar acesta va rămane deschis până la reumplerea conductei cu apă.

(5) Dacă fenomenul de vacuum pe conductă se produce în mod curent pe un tronson oarecare vor fi luate măsuri de intercalare a unor ventile de aerisire adecvate (ca poziţie şi capacitate).

(6) Hidranţii avariaţi trebuie înlocuiţi cu alţi hidranţi, încercaţi pe bancul de probă întrucât produc o pierdere mare de apă. Pentru hidranţii montaţi pe artere, dar fără vană de izolare, se va analiza soluţia introducerii unei vane de izolare, chiar dacă este o vană amplasată direct în pământ.

(7) În cadrul lucrărilor de reparaţii se poate include şi operaţiunea de introducere de vane speciale de control automat (limitare) a presiunii în reţea pentru reducerea presiunii în perioada de noapte, având drept scop reducerea pierderilor de apă din reţea.

(8) Utilizarea metodei nu înlocuiește soluţia de montare a pompelor cu turaţie variabilă.

(9) Toate lucrările de reparaţii se vor încheia prin realizarea a două operaţiuni:

a) elaborarea unui document care să cuprindă operaţiunile efectuate, acesta intrând în documentaţia tehnică a cărţii de construcţii la capitolul reţea sau aductiune, după caz;

b) întocmirea unei calculaţii a costurilor lucrării care va fi păstrată în documentaţia de referinţă a tronsonului respectiv de reţea.

(10) La termenul legal se verifică recipientul de hidrofor, fie că este recipient de hidrofor propriu-zis sau recipient de combatere a loviturii de berbec ori recipient pentru asigurarea amorsării pompelor, repararea acestuia făcându-se în condiţiile stabilite de proiectant şi normele ISCIR.

(11) Pentru realizarea branşamentelor noi se recomandă folosirea unui procedeu care să permită realizarea acestora fără oprirea apei în conductă.

Art. 69 Pierderile de apă în reţea

(1) Pierderile de apă în reţea se considera ca fiind normale dacă au valori sub 15% la sistemele de alimentare cu apă noi şi sub 35% la sistemele de alimentare cu apă vechi, din cantitatea totală intrată în sistemul de distribuţie.

(2) Lucrările de reabilitare sau modernizare, după caz, se fac obligatoriu, în cazul în care pierderea generală de apă (de la captare la utilizator) este mai mare de 35% sau dacă este depășită durata normată de exploatare.

(3) Pentru eficientizarea activităţii de distribuţie a apei, se va da o atenţie deosebită monitorizării şi reducerii pierderilor de apă, mai ales în cazul utilizării unei surse de apă sărace, dacă solul este sensibil la înmuiere sau dacă apa este adusă cu un efort energetic mare (peste 0,5 kwh/m3mc).

(4) La analizarea costurilor lucrărilor necesare reducerii pierderilor de apă se va face comparaţia cu costul unui sistem paralel sau suplimentar celui existent, prin care să fie redusă cantitatea de apă pierdută.

(5) Strategia pierderilor de apă se structureaza în urmatoarele etape:

a) realizarea unui audit pentru stabilirea stadiului pierderilor;

b) organizarea controlului şi analiza sitematică a pierderilor;

c) dotarea cu echipamente pentru detectarea pierderilor;

d) organizarea sistemului de remediere a defecţiunilor constatate;

e) evaluarea continuă şi controlarea efortului pentru estimarea pierderilor;

f) stabilirea limitei din punct de vedere tehnic şi economic trebuie facută până la remedierea defecţiunilor.

(6) La reţelele alimentate gravitaţional reducerea presiunii în reţea, pentru micşorarea pierderilor de apă prin neetanșeităţi, se poate face prin:

a) montarea pe conductă, în poziţie convenabilă, a unor vane reductoare de presiune, care să asigure o presiune prestabilită în zona din aval de secţiune;

b) manevrarea zilnică a vanelor normale, cu precauţia necesară pentru a nu se forma vacuum ca urmare a închiderii bruşte a acestora;

c) prin folosirea rezultatelor sistemului de monitorizare a presiunilor şi adoptarea de măsuri similare (reglare de vane) în secţiuni depărtate de secţiunea controlată.

(7) În cazul reţelelor alimentate prin pompare, reducerea presiunii în reţea se poate face:

a) prin modificarea debitului în cazul pompelor cu turație variabilă, referinţa fiind luată de la nodul de reţea sensibil la modificarea debitului;

b) prin scoaterea sau introducerea în funcţiune a pompelor cu turaţie constantă, pe baza experienţei de exploatare, având în vedere un consum zilnic aproape constant;

c) prin alegerea unor diametre ale conductelor astfel încât,la modificarea presiunii, ritmul de scădere să se propage cât mai uniform în reţea;

d) prin refacerea reţelei, acolo unde este cazul, în sensul asigurării unei presiuni de bază pentru clădirile cu înalţime mai mică şi mărirea acesteia la clădirile înalte prin staţie de pompare cu hidrofor, pompe cu turaţie variabilă, etc.

(8) Procedurile legate de controlul pierderii de apă, se referă la:

a) comportarea în timp a diferitelor tipuri de materiale;

b) durata de viaţă a unor materiale şi a tipurilor de îmbinări;

c) mai buna estimare a costurilor de exploatare a reţelelor;

d) stabilirea unor valori raţionale asupra eficienţei reţelei;

e) valori de comparat cu realizări din alte localităţi/ţări;

f) stabilirea unei strategii de control a pierderilor de apă.

(9) Determinarea pierderilor de apă pe reţele, se poate face astfel:

a) măsurarea debitelor pe reţeaua de distribuţie, prin montarea, pe conducta de plecare a apei din rezervor, a unui debitmetru sau contor de apă, putându-se folosi un debitmetru portabil;

b) în lipsa contorului, se poate face o determinare a debitului mediu pe un interval relativ mare de timp, pentru a reduce influenţa decalajelor între citirea contoarelor de branşament, dacă toate branşamentele sunt contorizate.

(10) În cazul unor reţele mari, periodic, se fac studii specializate, prin care să se determine comportarea reţelei faţă de calitatea şi cantitatea de apă introdusă în reţea, precum şi stabilitatea biologică a apei în condiţii reale.

(11) Rezultatele studiilor vor fi folosite la luarea unor decizii privind reabilitatea reţelei, creşterea nivelului de tratare prin introducerea unor trepte suplimentare în schema de tratare a apei sau creşterea calităţii apei introduse în reţea, concomitent cu reabilitarea reţelei.

(12) Proba de presiune se face după o metodologie similară cu cea utilizată la aducţiuni.

Art. 70 Măsuri pentru exploatarea eficientă a rețelelor

(1) Pentru realizarea unei exploatări eficiente a reţelei de distribuţie a apei, este necesară dezvoltarea unui sistem care sa permită transmiterea informaţiilor în timp real din sistem şi interpretarea lor pentru a putea lua deciziile necesare sau parametrii să fie reglaţi prin intermediul unui sistem de automatizare.

(2) Principalele controale se referă la:

a) starea de funcţionare/rezervă/avarie a pompelor;

b) starea închis/deschis a vanelor;

c) nivelul/volumul apei în rezervor;

d) presiunea apei în reţeaua de distribuţie, în noduri reprezentative (noduri unde o variaţie a presiunii se face cu o modificare importantă a debitului) etc.

(3) Pentru eficientizarea activităţii, Operatorul trebuie să aibă un dispecerat, cu sistem SCADA, prin care se va coordona întreaga activitate de operare şi va fi asigurată corelarea informaţiilor date de aparatele de măsură, cu lucrările de intervenţie în reţea şi cu sesizările făcute de utilizatori.

(4) Dispecerul central trebuie să fie asigurat cu un sistem de primire a informaţiilor, asistat de un program de calculator performant şi dublat de un sistem informatic ce poate asigura introducerea sistematică a datelor într-o bază de date, să poată fi uşor exploatate pentru informaţii curente sau pentru realizarea de statistici trimestriale, anuale etc.

(5) În cadrul dispeceratului trebuie să se poata depista problemele legate de distribuţia apei, prin compararea datelor măsurate cu cele date prin proiect sau din perioada anterioară de exploatare, realizându-se un control mai riguros în zonă, astfel încât să se poată măsura volumul de apă cerut de utilizatori şi identifica zonele cu pierderi mari de apă.

CAPITOLUL VI   Serviciul de canalizare si epurare ape uzate

SECŢIUNEA 1   Colectarea, transportul şi evacuarea apelor uzate de la utilizatori

Art. 71 Dispoziții generale

(1) Sistemul de canalizare trebuie să asigure cu precădere colectarea, transportul, epurarea şi evacuarea într-un receptor natural a apelor uzate provenite de la utilizatorii serviciului de alimentare cu apă, precum şi a apelor pluviale sau de suprafaţă colectate de pe teritoriul localităţilor.

(2) O exploatare corectă trebuie să asigure funcționarea neîntreruptă a tuturor canalelor, precum şi a construcţiilor și instalaţiilor anexe, care fac parte din reţeaua de canalizare, integrându-se prin aceasta, în măsurile generale de salubritate a centrelor populate şi a incintelor industriale.

(3) Energia necesară transportului apelor uzate spre emisar, respectiv epurarea acestora la un grad care să asigure compatibilitatea cu calitatea apelor naturale din mediul receptor, se obţine prin funcţionarea la capacitate a staţiilor de pompare, respectiv a staţiilor de epurare.

Art. 72 Accesul la serviciul de canalizare

(1) Autorităţile administrației publice locale trebuie să asigure condiţiile necesare accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunităţii la serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare.

(2) Dreptul de acces nediscriminatoriu şi de utilizare a serviciului este garantat tuturor utilizatorilor, în condiţii contractuale, cu respectarea prevederilor prezentului regulament şi a programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de canalizare.

Art. 73  Delimitarea între reţeaua publică şi instalaţia interioară de canalizare

(1) Delimitarea dintre instalaţiile interioare de canalizare şi reţeaua publică de canalizare se face prin/la căminul de racord, care este prima componentă a reţelei publice, în sensul de curgere a apei uzate. În cazul în care nu există cămin de racord, delimitarea între rețeaua interioară și rețeaua publică este limita de proprietate a imobilului, pe domeniul public.

(2) Părţile componente ale unui racord sunt:

a) o construcţie numită cămin de racord, plasată pe domeniul public sau privat, folosită pentru controlul şi întreţinerea racordului, fiind vizibilă şi accesibilă;

b) un dispozitiv tip sifon, instalat în cămin cu rolul de a garanta securitatea reţelei şi care permite totodată racordarea la reţeaua de canalizare aparţinând utilizatorului;

c) o conductă de racordare, situată între căminul de racord şi reţeaua publică de canalizare;

d) un dispozitiv de legatură, realizat conform normelor tehnice în vigoare, permiţând legarea conductei de racordare la canalul de serviciu.

(3) Racordul de la cămin spre reţea, inclusiv căminul de racord cu toate componentele sale, aparţin reţelei publice de canalizare, indiferent de modul de finanţare a realizării acestuia.

Art. 74  Căminul de racord

(1) Pentru a nu se produce inundarea subsolurilor utilizatorului, în cazul intrării sub presiune a reţelei de canalizare, acestea nu vor fi racordate direct la reţeaua de canalizare.

(2) Pe legăturile prevăzute pentru golirea subsolurilor la canalizare, în vederea evacuării apelor provenite din reţelele interioare de alimentare cu apă şi de canalizare în cazul unor defecțiuni, se vor monta de către utilizatori vane şi clapete contra refulării. Montajul vanelor şi clapetelor este în sarcina utilizatorului.

(3) Căminul de racord se amplasează astfel:

a) la 1-2 m faţă de clădire, la imobilele fără curte şi fără împrejmuire;

b) imediat după căminul uscat, de control al canivoului, la imobilele construite în terenuri sensibile la umezire (macroporice);

c) la 1-2 m de împrejmuire, pe domeniul public (excepțional pe domeniu privat);

d) la canalul de serviciu, acolo unde distanţa dintre clădire şi canalul public este mai mică de 3m.

Art. 75   Racordarea la canalizare

(1) Orice utilizator care doreşte să fie racordat la sistemul de canalizare trebuie să depună la Operatorul serviciului de canalizare o cerere de racordare. Utilizatorul care deține un  imobil care are racord executat până la limita de proprietate, are obligația de racordare și îi va fi facturată contravaloarea serviciul public de canalizare prestat.

(2) Cererea„ va fi însoţită de:

a) planul de încadrare în zonă (din care să reiasă vecinătăţile amplasamentului);

b) planul de situaţie privind instalațiile interioare;

c) memoriu justificativ, care să descrie procesul tehnologic, fluxul apei, instalațiile și dotările interioare;

d) breviar de calcul privind cantitatea de apă deversată;

e) extras CF al imobilului, nu mai vechi de 30 zile;

f) actul de proprietate sau o împuternicire dată de proprietar (dacă este cazul);

g) act identitate, copie CUI și Statut societate, Certificat constatator, după caz;

h) alte documente solicitate de Operator, dupa caz.

(3) Persoanele juridice care îşi desfăşoară activitatea în incinte şi clădiri comune, indiferent de destinaţia acestora, au obligaţia să fie racordate la reţeaua de canalizare prin racord individual cu cămin/punct de control pentru monitorizarea calităţii apei uzate acolo unde Operatorul o cere.

(4) La solicitarea avizului de racordare, actele și datele furnizate sunt asumate de către utilizator, pe proprie răspundere.

(5) Pentru orice modificări privind debitul şi/sau calitatea apelor uzate, evacuate în reţelele de canalizare ale localităţilor de către operatorii economici, ca urmare a extinderii capacităţilor de producţie, a modificării tehnologiilor de fabricaţie sau a altor cauze, utilizatorul are obligaţia de a cere un nou aviz de racordare, de a obține avizul inspectoratului de sănătate publică și avizul de gospodărire a apelor, iar Operatorul are obligaţia să modifice contractul de furnizare/prestare, în mod corespunzător.

(6) Cheltuielile de proiectare, avizare, execuţie, asistenţă tehnică, consultanţă, recepţie şi punere în funcţiune a racordurilor sunt finanţate după cum urmează:

I. Investiţii noi şi reabilitări-modernizări ce duc la scoaterea din funcţiune a reţelelor vechi:

1. Pentru persoanele fizice:

a) racordul până la limita de departajare (căminul de racord) este suportat de Operator, dacă au fost cuprinse surse de finanţare în bugetul aprobat de autorităţile administraţiei publice locale;

b) de beneficiar, în toate celelalte cazuri.

2. Pentru persoanele juridice:

a) de beneficiar, pentru lucrări noi;

b) de Operator pentru reabilitări, modernizări ce duc la scoaterea din funcţiune a reţelelor vechi dacă au fost prinse în Planul Tehnic în limita bugetului Operatorului.

II. Racordarea noilor consumatori la reţelele existente: în toate cazurile cheltuielile aferente pentru executarea racordului sunt suportate în întregime de beneficiar.

(7) Legătura realizată între căminul de racordare şi reţeaua de canalizare interioară a utilizatorului, inclusiv cea pentru apele meteorice, este în sarcina exclusivă a utilizatorului. Reţeaua interioară şi lucrările de racord trebuie executate în condiţii de etanşeitate.

(8) Este interzisă montarea oricărui dispozitiv sau a oricărei instalaţii care poate permite pătrunderea apelor uzate în conducta de apă potabilă sau industrială, fie prin aspirare datorată fenomenului de ejecție, fie prin refulare cauzată de o suprapresiune produsă în reţeaua de evacuare.

Art. 76 Eliberarea avizului de soluție tehnică

(1) Pentru solicitarea și eliberarea avizului de soluție tehnică pentru racordarea la rețelele de canalizare, se va respecta procedura stabilită pentru branșarea la rețelele de alimentare cu apă, de la art. 62.

(2) În vederea eliberării avizului de racordare, Operatorul:

a) va decide emiterea avizului de soluție tehnică pentru racordarea utilizatorului, dacă reţeaua de canalizare şi instalaţiile de epurare au capacitatea de preluare, necesară noilor condiţii, indicând amplasamentul căminelor de racord şi, dacă este necesar, necesitatea montării unor staţii de preepurare;

b) va decide emiterea avizului de soluție tehnică cu extindere sau redimensionare colectoare stradale, dacă execuţia racordului necesită realizarea unei redimensionări sau extinderi a reţelei de canalizare sau a instalaţiilor de epurare existente;

c) va refuza emiterea avizului de soluție tehnică, dacă imobilul se află în afara ariei de operare;

d) va elibera avizul de soluție tehnică, specificând:

1. debitele;

2. eventualele restricţii de evacuare la anumite ore sau în anumite situaţii;

3. măsuri de uniformizare a debitelor;

4. obligaţia utilizatorului de a semnala Operatorului toate accidentele sau anomaliile din instalaţiile proprii, care pot perturba buna funcţionare a sistemului de canalizare;

5. punctul de control (în care se monitorizează calitatea apei uzate)

(3) Eliberarea avizului de soluție tehnică pentru persoanele juridice se va face după analiza documentaţiei și avizarea favorabilă a acesteia din punct de vedere al protecţiei mediului de către serviciul de specialitate al Operatorului, respectiv eliberarea acordului de preluare.

Art. 77 Avizul de amplasament

Pentru solicitarea și eliberarea avizului de amplasament pentru racordarea la rețelele de canalizare, se va respecta procedura stabilită pentru branșarea la rețelele de alimentare cu apă, de la art. 62.

Art. 78 Acordul de preluare

(1) Pentru utilizatorii agenți economici prestarea serviciului se face în condițiile acordului de preluare.

(2) Acordul de preluare apă uzată reprezintă documentul scris emis de Operator pentru utilizator, în baza căruia se permite evacuarea apelor uzate în rețelele de canalizare sau în stațiile de epurare.

(3) Acest document definește condițiile şi parametrii cantitativi şi calitativi ai apelor uzate preluate și este distinct de avizul de racordare, prin care sunt stabilite condițiile tehnice cu privire la proiectarea, amplasarea, execuția racordurilor de canalizare, punctul de delimitare dintre rețelele publice şi instalațiile utilizatorului.

Art. 79  Condiții de preluare a apelor uzate în rețeua de canalizare

(1) Preluarea apelor uzate, prin intermediul racordului, în rețeua de canalizare și dirijate înspre stațiile de epurare, se face în baza tipului de activitate desfășurată și se clasifică în următoarele categorii:

a) ape uzate menajere, care rezultă mai ales din metabolismul uman și din activități menajere și igienico-sanitare;

b) ape uzate industriale, care rezultă din activități industriale şi/sau comerciale și agrozootehnice;

c) ape uzate orăşeneşti, care rezultă din amestecul apelor uzate menajere cu apele uzate industriale sau agrozootehnice;

d) ape pluviale rezultă din precipitații atmosferice;

e) ape uzate provenite de la platformele de depozitare a zăpezii.

(2) Apele uzate preluate în rețeua de canalizare se încadrează în 3 grupe de risc de poluare astfel:

a) Grupa 1 - fără risc de poluare - apă uzată menajeră și pluvială;

b) Grupa 2 - cu risc redus de poluare – apă uzată industrială sau orășenească cu conținut de substanțe fizice și chimice;

c) Grupa 3 - cu risc ridicat de poluare –apă uzată industrială sau orășenească cu conținut de substanțe fizice și chimice toxice și foarte toxice

(3) Lista și limitele maxime admise a categoriilor de compuși - indicatori de calitate, fizici, chimici, toxici şi foarte toxici sunt prezentați astfel:

a) Indicatori fizici, chimici și microbiologici - Normativele NTPA 001/2002 și NTPA 002/2002, actualizate;

b) Indicatori toxici și foarte toxici – Anexa 2 din HG 570/2016, actualizată

Art. 80   Condiții de calitate

(1) Calitatea apei uzate deversate la rețeua de canalizarese verifică în Punctul de control a calității apei uzate, preluat din Avizul de racordare al CAA.

(2) Prin Acordul de preluare se stabilesc indicatori de calitate în funcție de activitatea economică desfășurată de către utilizatori, pentru care se impune monitorizarea, conform principiului ”Poluatorul plătește”.

(3) Pentru indicatorii de calitate prevăzuți în NTPA 001 și HG 570/2016, dar care nu sunt prevăzuți în NTPA 002, stabilirea valorilor limită maxime admise a apelor uzate preluate în rețeaua publică de canalizare se face pe baza încărcării deja existente cu poluanți a apei uzate din canalizare.

(4) Frecvența de monitorizare a indicatorilor de calitate pentru apa uzată preluată în rețeaua de canalizare se stabilește în funcție de încadrarea în grupele de risc astfel:

a) Grupa 2 cu risc redus de poluare: semestrial;

b) Grupa 3 cu risc ridicat de poluare: trimestrial.

(5) Se pot stabili și controale nocturne, în funcție de regimul de funcționare al agenților economici încadrați în grupa 2 și 3 de risc, luând în considerare perioade și durate de întreruperi pentru întreținere, reparații sau concedii.

(6) În cazul constatării unor poluări în sistemul de canalizare, Operatorul poate efectua controale, oricând consideră necesar, în scopul identificării sursei de poluare. De asemenea, acesta poate efectua controale, urmare a unei sesizări cu privire la o potențială poluare.

(7) Potrivit principiului "poluatorul plătește”, persoanele fizice şi juridice a căror activități încadrate în grupa 2 și 3 cu risc redus și ridicat de poluare, care deversează ape uzate, cu concentrații de poluanți peste limitele maxime admise, suportă costul pentru repararea prejudiciului prin calcularea de penalități.

(8) Utilizatorii identificați cu grad redus și ridicat de poluare se vor include în Programul anual de monitorizare al calității apei uzate preluate în rețeaua de canalizare. Laboratorul de apă uzată al CAA va analiza acei indicatori pentru care are capacitate tehnică de determinare, iar pentru indicatorii specifici activității unui agent economic, alții decât cei efectuați de laboratorul propriu,  analizarea se va efectua de către un laborator independent acreditat.

(9) Dacă un agent economic nu prezintă risc de deversare de ape uzate poluate, acesta va fi scos treptat din programul de monitorizare. Mai întâi se va micșora frecvența monitorizărilor, și anume, o dată pe trimestru, după care de două ori pe an, urmând ca agentul economic să fie scos din programul de monitorizare.

Art. 81  Condiţii de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare

(1) Utilizatorul de apă are obligația epurării locale a apelor uzate, astfel încât în punctul de control să fie asigurată respectarea condițiilor prevăzute în prezentul Acord de Preluare.

(2) Apele uzate evacuate în sistemele de canalizare trebuie să respecte condiţiile precizate prin acordul de preluare, respectiv prin contractul de prestare a serviciului, precum şi pe cele impuse prin reglementările tehnice în vigoare, astfel încât, prin natura, cantitatea ori calitatea lor, să nu conducă la:

a) degradarea construcţiilor şi instalaţiilor componente ale sistemului de canalizare;

b) diminuarea capacităţii de transport a reţelelor şi a canalelor colectoare;

c) perturbarea funcționării normale a stațiilor de epurare prin depăşirea debitului şi a încărcării sau prin inhibarea proceselor de epurare;

d) apariţia unor pericole pentru igiena şi sănătatea populaţiei sau a personalului de exploatare a sistemului;

e) apariţia pericolelor de explozie.

(3) Apele uzate evacuate în rețelele de canalizare sau direct în stațiile de epurare nu trebuie să conțină:

a) materii în suspensie care pot genera depuneri, care se pot solidifica şi obtura secțiunea canalelor: suspensii dure şi abrazive (pulberi metalice, granule de roci) care pot provoca erodarea canalelor, păcură, uleiuri, grăsimi care prin aderență pot crea depuneri pe pereți şi obturări ale canalelor

b) substanțe cu agresivitate chimică asupra canalelor şi echipamentelor de epurare;

c) substanţe care pot stânjeni exploatarea normală a canalelor şi stațiilor de epurare, sau care împreună cu aerul formează amestecuri explozive;

d) substanţe toxice sau nocive;

e) substanţe cu grad ridicat de periculozitate: metale grele, compușii organici halogenați sau cu fosfor, substanţe chimice folosite la prelucrarea lemnului, a materialelor textile, a pieilor etc;

f) substanţe care în amestec cu apa sau aerul pot degaja mirosuri care poluează mediul;

g) substanţe colorante ale căror cantităţi şi natură, în condiţiile diluării realizate în reţeaua de canalizare şi în staţia de epurare, determină modificarea culorii apei din resursele de apă în care se evacuează apele epurate  pot modifica culoarea receptorului natural la deversarea apelor epurate;

h) substanţe inhibitoare ale procesului de epurare;

i) substanţe organice greu biodegradabile etc.

(4) Apele uzate provenite de la unitățile medicale şi veterinare, curative sau profilactice, de la laboratoarele şi institutele de cercetare medicală şi veterinară, întreprinderile de ecarisaj, precum şi de la orice fel de întreprinderi şi instituții care prin specificul activității lor pot produce contaminarea cu agenți patogeni - microbi, virusuri, ouă de paraziți - se descarcă în rețelele de canalizare ale localităților şi în stațiile de epurare numai în condițiile în care s-au luat toate măsurile de dezinfecție/sterilizare prevăzute de legislația sanitară în vigoare.

Art. 82 Recepţia şi preluarea racordului

(1) Recepţia şi preluarea racordului ca mijloc fix se realizează conform legislaţiei în vigoare.

(2) Întreţinerea, reparaţiile şi înlocuirea totală sau parţială a racordurilor aparţinând sistemului, precum şi a căminului de racordare sunt în sarcina Operatorului/prestatorului serviciului, cu excepţia cazului în care lucrarea a fost solicitată de utilizator ca urmare a modificării parametrilor de evacuare. Pentru căminele de racord aparţinând agenţilor economici obligaţia întreţinerii corespunzătoare a căminului de racord aparţine utilizatorului.

(3) În cazul în care apar unele deteriorări ale reţelelor, inclusiv cu efecte asupra terţilor, şi se dovedeşte că acestea se datorează neglijenţei sau imprudenţei din partea unui utilizator, costurile intervenţiilor Operatorului serviciului pentru remedierea situaţiei sunt în sarcina utilizatorului vinovat, care este răspunzător de daunele provocate.

Art. 83 Racordarea de noi utilizatori

(1) Racordarea de noi utilizatori la reţea se face numai de către personalul autorizat, după un proiect aprobat de Operator, respectând prevederile art. 74 - 82.

(2) Pentru executarea unor astfel de lucrări, agenţii economici, alţii decât Operatorul serviciului, trebuie sa fie autorizaţi de Operator.

(3) Racordarea poate fi efectuată în unul dintre următoarele moduri:

a) utilizând căminul de vizitare atunci când noul racord este amplasat la o cota ridicată, iar curgerea se asigură gravitaţional, sau atunci când racordul este la cota joasă și se va asigura pomparea apei uzate;

b) prin realizarea unui cămin nou pe canalul de serviciu.

Art. 84 Responsabilităţile utilizatorilor serviciului public de canalizare

(1) În cazul în care în localităţile aflate în aria de competenţă a Operatorului,  există reţele de canalizare, toţi utilizatorii care au contract de furnizare a apei, indiferent dacă au sau nu branşament propriu sau dacă se alimentează din alte surse, au obligaţia de a deversa apele uzate provenite din activităţile specifice fiecărui tip de utilizator numai în reţeaua de canalizare, cu respectarea prevederilor prezentului regulament. Utilizarea altor forme de canalizare a apelor uzate va atrage răspunderea materială şi contravenţională a utilizatorului.

(2) Utilizatorii care se alimentează cu apă din reţeaua de distribuţie sau din surse proprii, ale căror imobile sunt amplasate în zone unde nu există reţele de canalizare au obligaţia dotării cu bazine etanşe vidanjabile sau cu staţii de epurare compacte locale, construite şi exploatate în condiţiile impuse de autorităţile de mediu şi gospodărire a apelor, competente. Vidanjarea şi evacuarea apelor uzate provenite din astfel de bazine etanş vidanjabile sau staţii de epurare compacte locale se va realiza, fie de către Operator, fie de către agenţi economici autorizaţi, care au încheiate cu Operatorul contracte pentru preluarea apelor vidanjate în stațiile de epurare.

(3) Vidanjarea este interzisă în zonele în care există realizat un sistem public de canalizare, dacă Operatorul serviciului a notificat utilizatorului acceptul său de preluare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi racordul se va realiza în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

(4) Utilizatorii din categoria persoanelor juridice, care deversează ape uzate industriale, au obligația, dacă Operatorul o cere, să fie dotaţi cu trei tipuri de racorduri distincte:

a) un racord pentru ape menajere;

b) un racord pentru ape industriale;

c) un racord pentru ape pluviale.

(5) Fiecare dintre primele două tipuri de racorduri, sau racordul comun, dacă s-a convenit astfel, va trebui să fie dotat cu un cămin, care constituie secţiunea de măsură, pentru a se putea efectua prelevări de probe, în vederea stabilirii calităţii apei uzate debuşate în reţeaua publică de canalizare.

(6) Din inițiativa Operatorului, poate fi plasat un dispozitiv de obturare, pe racordul de ape uzate industriale si/sau racordul comun de ape uzate industriale şi menajere, care permite separarea reţelei publice de cea a utilizatorului industrial.

(7) Utilizatorii din categoria Operatorilor economici au obligaţia să respecte, în punctul de control a apei uzate deversate în rețeua de canalizare, indicatorii de calitate stabiliți prin Acordul de preluare și prin prevederile legale, în vigoare.

(8)  În cazul în care apele uzate depăşesc valorile de încărcare prevăzute în autorizaţia eliberată de operator sau în contractul de furnizare/prestare, se vor lua măsuri imediate de încadrare în aceste valori, cu plata, în sarcina utilizatorului, a contravalorii cheltuielilor suplimentare de epurare, a penalităţilor calculate pentru depăşirea concentraţiilor maxime admise de poluanţi din apele uzate deversate precum şi a valorii eventualelor pagube produse atât operatorului, cât şi terţilor.

(9) Operatorul poate efectua în secţiunea de măsura prelevări de probe şi controale în prezenţa utilizatorului sau, după caz, în lipsa utilizatorului, atunci când acesta nu dă curs invitaţiei reprezentantilor Operatorului, în scopul de a verifica dacă apele industriale uzate deversate în reţeaua de canalizare au calităţile stabilite în conformitate cu prescripţiile tehnice în vigoare, acordul de preluare sau avizele Operatorului ori autorităţilor de gospodărire a apelor, competente.

(10) Proba prelevată din secţiunea de măsura va fi reprezentativă şi suficientă cantitativ, astfel încât să poată fi supusă analizelor fizico-chimice şi biologico-bacteriologice, astfel:

a) o treime va fi analizată de către Operator;

b) o treime va fi analizată de laboratorul acreditat contractat de utilizator;

c) o treime va fi sigilată atât de Operator, cat şi de utilizator, constituind proba-martor, şi va fi păstrată de una dintre cele două părţi în astfel de condiţii încât să permită conservarea caracteristicilor din momentul prelevării (maxim 48 de ore). Analiza acestei probe, efectuată de un laborator acreditat, agreat de ambele părţi, este opozabilă analizelor efectuate de oricare dintre cele două părţi. În situaţia în care părţile nu convin cu privire la gestionarea probei martor şi a laboratorului autorizat (acreditat), această probă nu poate fi valorificată de nici una dintre părţi în scopul contestării rezultatelor de laborator obţinute de Operator, în acest fel fiind sancţionată lipsa de diligenţă a părţilor contractante.

(11) Cantitățile de substanțe poluante din apele uzate evacuate de utilizator, se stabilesc pe baza volumelor de apă evacuate la rețeaua de canalizare și a concentrațiilor substanțelor impurificatoare respective, determinate de Operator si/sau de utilizator sau de un alt laborator agreat și a duratei efective de functionare a instalatiilor de evacuare.

(12) În cazul în care determinările utilizatorului prezintă abateri mai mari de 20% față de cele de control ale Operatorului, utilizatorul poate efectua, pe cheltuiala proprie, analiza probei martor la un laborator independent acreditat, amplasat în localitatea unde își are sediul Operatorul. Proba martor este recoltată la momentul controlului, etichetată și sigilată de reprezentanții Operatorului și păstrată în condiții corespunzătoare la sediul utilizatorului.

(13) Utilizatorul va informa Operatorul asupra laboratorului și datei la care se efectuează analiza, pentru ca un reprezentant al Operatorului să asiste la desigilarea probei martor. Dacă utilizatorul nu prezinta Operatorului, în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea abaterii, buletinul de analiză al probei martor, se vor lua în calcul rezultatele buletinului de analiză al Operatorului, ca valori pe baza cărora se vor determina cantitățile de substanțe impurificatoare evacuate în rețeua de canalizare.

Art. 85 Determinarea debitelor transportate

(1) Determinarea debitelor transportate de canalizare se face în mod curent numai în secţiunea finală a colectorului principal, la intrarea în staţia de epurare, pentru cunoaşterea debitului introdus în staţie.

(2) Pentru cunoaşterea capacităţii reale de transport şi depistarea acelor tronsoane la care viteza de autocurăţare nu este asigurată, se va determina debitul de apă uzată fără contoare, măsurând viteza şi secţiunea de curgere a apei uzate sau utilizând grafice de calcul care ţin cont de:

a) panta colectorului între cămine succesive;

b) nivelul apei în cămine;

c) diametrul colectorului.

(3) Pentru cunoaşterea debitelor în colectoarele de canalizare trebuie stabilite tronsoane de control pe care se fac măsurători pentru determinarea relaţiei dintre înălţimea apei în cămin/canal şi debitul transportat, care vor reprezenta valori de referinţă, pentru aprecierea debitelor în timpul exploatării.

Art. 86  Supravegherea

(1) Operatorul va asigura supravegherea, cu frecvenţa stabilită în instrucţiunile tehnice, a colectoarelor canalizării de către personal calificat, care va verifica periodic următoarele elemente ale reţelei de canalizare:

a) existenţa şi înlocuirea capacelor la căminele care fac zgomot la trecerea vehiculelor;

b) existenţa grătarelor la gurile de scurgere;

c) existenţa denivelărilor, gropilor, şanturilor pe traseul colectorului;

d) existenţa resturilor de pământ pe stradă, resturi care pot ajunge în canalizare;

e) după fiecare ploaie, băltirea apei la rigolă sau în dreptul gurii de scurgere, datorate înfundării sau poziţionării prea sus a acesteia;

f) funcţionarea deversoarelor;

g) funcţionarea gurii de vărsare atât la canalizarea în sistem unitar, cât şi la reţeaua în sistem divizor;

h) existenţa mirosului neplăcut, caracteristic fermentării nămolului, lângă gurile de scurgere sau cămine;

i) calitatea apelor uzate deversate în reţea de agenţii economici;

j) prezența vieţuitoarelor în reţeaua de canalizare;

k) funcţionarea staţiilor de pompare.

(2) O supraveghere atentă se face asupra colectoarelor prin:

a) verificarea stării căminelor şi camerelor de intersecţie;

b) verificarea nivelului apei în căminele de intersecţie;

c) verificarea nivelului apei şi a stării căminelor pe colectoarele unde viteza de curgere este în general mică, sub viteza de autocurăţare de 0,7 m/s;

d) depistarea prezenţei poluanţilor cu efecte mari asupra reţelei: produse petroliere, toxice, agresive etc;

e) verificarea cantităţii şi calităţii apelor uzate în secţiunile dinainte stabilite, dar obligatoriu din gura de vărsare în emisar.

(3) În vederea depistării zonelor în care apar infiltraţii în cantităţi mari ale apei din sol se vor efectua analize ale apei uzate în cămine, pentru determinarea consumului biologic de oxigen (CBO5).

(4) Proba de etanşeitate se va face conform procedurii folosite la recepţia lucrării, indicându-se şi valoarea pierderii de apă admisibilă.

(5) Pentru subtraversarea cursurilor de apă sau alte subtraversări, sifonul de canalizare va avea realizată o posibilitate de spălare. Se va verifica nivelul apei în căminul amonte şi, în momentul în care cota acestuia este mai mare decât este normal, se efectuează spălarea sau/şi curăţarea mecanică. La fiecare viitură pe râu se verifică starea subtraversării.

(6) Gura de vărsare a apelor uzate în emisar trebuie controlată după fiecare debit mai mare decât debitul mediu al râului, verificându-se:

a) stabilitatea malurilor râului pe circa 100 m în aval şi 500 m în amonte;

b) stabilitatea construcţiei gurii de vărsare;

c) tendinţa râului, la ape mici, de îndepărtare faţă de gura de vărsare;

d) tendinţa râului de blocare a gurii de vărsare;

e) tendinţa de modificare a malului opus sub impactul curentului produs de apa evacuată din canalizare;

f) tendinţa râului de spălare a albiei lângă gura de vărsare, fiind necesară o consolidare adecvată, dacă este cazul.

(7) Toate staţiile de pompare trebuie prevăzute şi cu o a doua sursă de energie, ce trebuie să fie total independentă de prima şi să asigure o energie continuă în caz de avarie.

(8) Staţiile de pompare pentru evacuarea apelor la pasaje denivelate vor avea toate pompele montate, iar debitul de calcul al staţiei de pompare va fi mai mare decât debitul colectat în mod normal.

(9) Electropompele vor avea echipamente de măsura pentru parametrii de funcţionare, debit, presiune, curent şi tensiune de alimentare, putere absorbită etc.

(10) Canalul de ocolire care reprezintă şi preaplinul staţiei de pompare trebuie să fie funcţional şi accesibil tot timpul.

(11) Se va da o atenţie deosebită comportării staţiilor de repompare pe durata ploilor ce depăşesc frecvenţa normală, asigurându-se accesul la statii în orice situaţie. Se va verifica funcţionarea preaplinului şi efectul punerii sub presiune a reţelei, în amonte.

(12) Grătarele vor fi curăţate ori de câte ori este necesar, iar materialele colectate vor fi puse în saci şi evacuate.

Art. 87 Lucrări de întreţinere

(1) Principalele lucrări de întreţinere ce trebuie executate sunt:

a) verificarea şi înlocuirea capacelor de cămine şi a grătarelor la gurile de scurgere, la termenele şi în condiţiile stabilite în cuprinsul contractului de delegare a gestiunii;

b) corectarea cotei ramelor şi capacelor de la cămine ca urmare a îmbunătăţirii căii sau în urma tasărilor diferenţiate;

c) spălarea colectoarelor;

d) desfundarea colectoarelor blocate cu material sedimentat şi cimentat;

e) scoaterea nămolului depus în depozitele gurilor de scurgere;

f) umplerea cu apă a gurilor de scurgere;

g) curăţarea bazinelor de retenţie;

h) înlocuirea grătarelor prevăzute pe reţea;

i) asigurarea căilor de acces la reţea şi la toate secţiunile de prelevare de probe;

j) desfiinţarea sau aducerea în legalitate a lucrărilor ilegale de racordare.

(2) Spălarea colectoarelor începe din secţiunea amonte şi se continuă până la racordarea cu un colector mai mare, colector care nu este colmatat, verificând în prealabil, cu ajutorul echipamentelor specializate, dacă colectorul nu este rupt şi dacă nu intră pământul în acesta.

(3) Dacă în colector, prin crăpături sau rosturile de îmbinare, au intrat rădăcinile pomilor existenţi în preajma colectorului, acestea se taie, în scopul deblocării acestuia, urmând ca, prin decopertare, să se taie și rădăcinile din exterior şi să fie refăcute îmbinarile şi tuburile defecte. Contravaloarea lucrărilor va fi suportată de către  persoana identificată ca fiind cea care a plantat   pomi în zona de protecţie a colectorului.

(4) În toate cazurile este recomandată inspecţia cu cameră TV montată pe robot specializat, iar rezultatul vizualizării va fi arhivat, după compararea cu rezultatele anterioare, constituind un moment de referinţă pentru deciziile ulterioare.

(5) Spălarea se va face de preferinţă cu echipamente speciale de spălat, folosind jeturi de apă de mare viteză, 10-20 m/s, asigurată printr-o presiune de 80-120 bari în furtunul de transport, urmând ca tehnologia de curăţare să asigure condiţiile necesare astfel încât personalul de deservire să nu intre în contact direct cu apa murdară din colector.

(6) Metoda de spalare cu jet este obligatorie la acele reţele la care, datorită construcţiei, căminele de inspecţie nu sunt vizitabile, au dimensiuni mici şi servesc doar pentru inspecţia cu mijloace TV în circuit închis.

(7) O atenţie specială va fi acordată subtraversărilor, sifonării reţelei de canalizare, marcându-se nivelul apei în căminul amonte, în perioada când funcţionarea este normală, la debitul maxim, şi va fi verificat acest nivel săptămânal, iar dacă nivelul a crescut se va depista cauza.

(8) Spălarea unui tronson important de canalizare poate începe după ce au fost luate măsuri adecvate la staţia de epurare, care să ţină cont de aportul mare de nămol în apa uzată, care poate influenţa nefavorabil procesul de epurare.

Art. 88  Lucrări de reparații

(1) Lucrările de remediere a căminelor constau în principal din:

a) reaşezarea corectă a capacelor căminelor;

b) înlocuirea capacelor sparte/furate şi a grătarelor la gurile de scurgere;

c) repararea scărilor de acces în cămine;

d) repararea lucrărilor la bazinele de retenţie;

e) întreţinerea sistemului de măsurare permanentă a debitelor.

(2) În general, repararea colectoarelor se realizează prin săpătura deschisă cu oprirea apei şi deversarea ei la un tronson apropiat sau prin pomparea acesteia din căminul amonte.

(3) Se interzice transportul apei uzate direct prin rigola străzii, luându-se toate măsurile de prevenire a accidentelor atât pentru lucrătorii proprii, cât şi pentru participanţii la trafic.

(4) Lucrările se fac fără întrerupere până la terminare, chiar dacă se lucrează în schimburi succesive, în zile de sărbătoare etc.

(5) După reparaţiile care implică accesul la tubulatură, trebuie făcută o probă de etanşeitate, folosindu-se apa din tub prin blocarea secţiunii aval şi umplerea căminului amonte sau a căminului aval până la nivelul străzii, având grijă ca presiunea maximă să nu depăşească 5 mca, iar apa uzată să nu ajungă pe carosabil.

(6) La tronsoane mici se va aduce apă curată pentru a evita lucrul în condiţii grele.

(7) Toate lucrările de refacere a reţelei de canalizare vor fi trecute în cartea construcţiei, întocmindu-se, dacă este cazul, noi proceduri de lucru, atestate şi aprobate.

Art. 89  Personalul de intervenţie

Pentru lucrările efectuate este necesar:

a) să se lucreze numai cu personal calificat;

b) personalul să aibă echipament de protecţie şi de muncă adecvat;

c) să fie asigurate condiţiile necesare de prevenire a accidentelor de muncă;

d) în cazul intervenţiei la colectoare în funcţiune, durata de intervenţie să fie cât mai mică, utilizându-se schimburi succesive pe perioade scurte de timp.

Art. 90  Reguli privind stabilirea cantităţii de apă uzată evacuată

(1) Cantitatea de apă uzată evacuată de fiecare utilizator în sistemul de canalizare este egală cu cantitatea de apă preluată de acesta din sistemul de alimentare cu apă.

(2) Excepţie de la acestă regulă fac situaţiile când :

a) o parte din cantitatea de apă furnizată utilizatorilor, alţii decât consumatorii casnici, datorită specificul activităţilor economice desfăşurate de aceşti consumatori, face ca o cantitate de apă să rămână înglobată în produsul finit, caz în care debitul de apă uzată evacuată se va stabili pe baza citirii contoarelor montate pe reţeaua de canalizare. Montarea aparatelor de măsură pe evacuare se face cu avizul Operatorului, pe cheltuiala utilizatorului. Până la realizarea contorizării, cantitatea de apă evacuată va fi stabilită pe baza documentelor justificative însoţite de un breviar de calcul întocmit de utilizator şi însuşit de Operator.

b) alimentarea cu apă se face din surse proprii (altele decât serviciul furnizat de Operator), iar utilizatorii beneficiază doar de serviciul public de canalizare. Aceşti utilizatori vor achita contravaloarea cantităţii de apă uzată evacută în sistemul public de canalizare în baza contractului încheiat cu Operatorul, unde se va specifica modul de măsurare sau determinare a cantităţilor evacuate.

(3) Utilizatorii (persoane fizice) care se alimentează din surse proprii au obligaţia montării la sursă, pe cheltuiala lor, a contorului de apă de tipul/modelul celor agreate de Operator. Aparatul de măsură va fi instalat pe conducta de alimentare la cea mai mică distanţă de sursa aprobată de normativele în vigoare. Obligaţia contorizării consumului revine utilizatorului, acesta fiind ţinut a crea posibilitatea Operatorului de a verifica exactitatea indicaţiilor contorului, de a-l sigila şi totodată de a verifica lunar prin reprezentanţii săi indicaţiile contorului privind cantitatea de apă rece alimentată. În cazul în care utilizatorul va obstrucţiona în orice fel accesul reprezentanţilor Operatorului la contor, acesta va fi îndreptățit a proceda de îndată la suspendarea serviciului de canalizare prin blocarea racordului de canalizare.

(4) Până la montarea contoarelor pe forajele proprii, cantitatea de apă uzată facturată se va stabili în regim pauşal conform actelor normative în vigoare.

Secțiunea a 2 - a   Epurarea apelor uzate

Art. 91  Necesitatea epurării apelor uzate

(1) Înainte de a fi evacuate în receptorii naturali, apele uzate colectate în reţelele de canalizare şi transportate de acestea spre emisar sunt supuse unei epurări corespunzătoare, în vederea conformării cu prevederile legale din autorizaţiile de funcţionare şi exploatare alestaţiilor de epurare.

(2) Staţiile de epurare a apelor uzate trebuie să fie exploatate şi întreţinute astfel încât să se asigure performanţe corespunzătoare dotării tehnice în condiţiile climatice normale. La exploatarea staţiilor de epurare se va ţine seama de variaţiile încărcării cu poluanţi.

(3) Operatorul care exploatează prin personalul staţiei utilajele tehnologice şi instalaţiile de epurare, are obligaţia să realizeze urmărirea continuă, prin analize efectuate în laboratorul propriu acreditat sau în alte laboratoare autorizate, a modului de funcţionare a acestora, să păstreze registrele cu rezultatele analizelor şi să pună aceste date la dispoziţia organelor împuternicite cu sarcini de inspecţie și control.

(4) Încărcarea cu poluanţi a apelor uzate se exprimă în locuitori echivalenţi şi se calculează, în principal, raportat la următorii poluanți: CBO(5), CCOCr, P, N, NH4, NO3, metale grele etc.

Art. 92  Epurarea mecanică și biologică

(1) Epurarea mecanică a apelor uzate asigură îndepărtarea prin procedee fizice, în special, a materiilor grosiere din apă, a materiilor în suspensie, a nisipului și a grăsimilor în suspensie, precum şi reţinerea într-o mică masură a substanţelor organice.

(2) Treapta de epurare mecanică trebuie exploatată astfel încăt să se asigure:

a) reţinerea materiilor în suspensie de dimensiuni mari, care se face în grătare;

b) reţinerea materiilor nemiscibile cu apa (grăsimi, produse petroliere, realizată în separatoare de grăsimi;

c) sedimentarea nisipului, care are loc în deznisipatoare;

d) sedimentarea materiilor în suspensie separabile prin decantare, care are loc în decantoare primare.

(3) Treapta mecanică a unei staţii de epurare este alcătuită, în principal, din linia (fluxul) apei cu:  deversorul din amonte de staţia de epurare, stație de pompare ape uzate, stație de pompare ape pluviale, bazinul de retenţie, grătare, deznisipator cuplat cu separator de grăsimi, dispozitive de măsură a debitelor de apă uzată şi de nămol, decantor primar, conducte şi canale tehnologice de legătură.

(4) Epurarea biologică a apelor uzate asigură prin procedee fizico-chimice și/sau biologice, îndepărtarea din apele uzate a substanţelor solide organice nesedimentabile (dizolvate sau coloidale), precum şi stabilizarea materiilor organice din nămoluri. Totodată are loc reducerea nutrienţilor pe bază de azot şi fosfor.

(5) Treapta de epurare biologică trebuie exploatată astfel încăt să se asigure:

a) îndepărtarea într-un procent cât mai mare a substanțelor organice din apa uzată;

b) îndepărtarea fosforului din apa uzată care se face prin defosforizare biologică sau defoforizare chimică;

c) îndepărtarea azotului din apa uzată, care se face anaerob în bazinele anaerobe (de denitrificare).

(6) Treapta biologică a unei staţii de epurare este alcătuită, în principal, din: bazine de aerare cu echipamente și instalații de aerare, bazine de defosforizare, bazine de denitrificare, decantoare secundare, pompe de recirculare, dispozitive de măsură a debitelor de apă uzată şi de nămol recirculat, conducte şi canale tehnologice de legătură, conductă (sau canal) de evacuare a apelor uzate epurate în emisar, gură de evacuare a apelor uzate epurate în emisar.

(7) Nămolurile se consideră ca fiind faza finală a epurării apelor, în care sunt înglobate produse ale activităţii metabolice și/sau materii prime, produși intermediari și produse finite ale activităţii industriale.

(8) Linia de tratare a nămolului este alcătuită, în principal, din: staţie de pompare nămol exces, respectiv namol primar acolo unde este cazul, instalaţii de deshidratare a nămolului, instalaţii de condiţionare chimică a nămolului, concentrator (îngroşător) de nămol, instalaţii de stabilizare a nămolului, rezervoare de fermentare a nămolului sau metatancuri, în care are loc fermentarea anaerobă, bazine de stabilizare aerobă a nămolului sau stabilizatoare de nămol, deshidratare naturală pe platforme (paturi) de uscare, deshidratare artificială sau deshidratare mecanică, platformă de stocare nămol deshidratat, conducte şi canale tehnologice de legătură.

(9) Pentru asigurarea unei funcţionări corespunzătoare a staţiei de epurare, Operatorul trebuie să monitorizeze următorii indicatori din influentul şi efluentul fiecărei staţii de epurare și să formeze o bază de date în acest sens:

a) pentru apă: temperatura, pH, volumul sedimentabil la 30 min, IVN, materii totale în suspensie, consum biochimic de oxgen CBO5, consum chimic de oxigen prin metoda de dicromat de potasiu CCOCr, azot amoniacal, nitraţi, nitriti, fosfor total, sulfati, crom hexavalent, cloruri, reziduu fix, agenţi de suprafaţă anionici, substanţe extractibile cu eter de petrol, substanţe volatile, fenoli, cupru, zinc, plumb, nichel, cadmiu, fier, mangan.

b) pentru nămol(primar, biologic, fermentat, îngroșat, stabilizat, deshidratat): temperatura, pH, oxigen liber dizolvat, probă standard, materii totale în suspensie şi materii solide volatile, indice volumetric al nămolului IVN, umiditate, substanţe minerale şi substanţe volatile, biocenoza nămolului activ, substanţe extractibile cu eter, ioni de metale grele, conţinutul în compuşi ai azotului, conţinutul în compuşi ai fosforului, caracteristicile fizico-chimice ale apei de nămol (supernatantului).

c) alţi indicatori prevăzuţi de legislaţia în vigoare sunt analizaţi de laboratoare acreditate pe bază de comandă (ex: substanţe prioritare/prioritar periculoase).

(10) Corpurile plutitoare şi suspensiile grosiere (bucăţi de lemn, textile, plastic, pietre etc), rezultate din curăţarea materialelor reţinute pe grătare, se gestionează ca şi deşeurile municipale, fiind transportate, de către operatorul de salubrizare în condiţiile prevăzute de legislatia in vigoare.

(11) Reţinerile pe grătare se depozitează temporar,  în containere închise; depozitarea nu trebuie să dureze mai mult de o săptămână

(12) În timpul exploatării se vor urmări şi consemna parametrii de proces şi starea echipamentelor pentru diferite părţi ale staţiei, pe trepte:

a) măsură pentru: temperatură şi pH, azot amoniacal, azotaţi, azot total, suspensii solide, CCOCr, CB05, H2S, oxigen dizolvat, fosfor total, debit;

b) grătare - senzori de nivel amonte/aval: stare de funcţionare echipament/alarmă, pornire/oprire automată, funcţie de nivel;

c) staţie de pompare: senzori de nivel în camera de aspiraţie, stare de funcţionare echipament/alarmă, pornire/oprire automată, funcţie de nivel;

d) aerare: măsură pentru pH, conductivitate, potenţial Redox la intrare: debit de aer, oxigenul dizolvat în minim două puncte, azotaţi şi azot amoniacal, stare de funcţionare echipament/alarmă, valori parametri/alarmă, comanda funcţionării suflantelor, în funcţie de necesarul de oxigen din bazinul de aerare;

e) decantor secundar: măsură nivel apă, măsură poziţie strat, stare de funcţionare echipament/alarmă, măsură nămol recirculat şi nămol în exces, reglare debit de nămol, traductoare de suspensii pe conductele de nămol.

(13) Apa uzată procesată în staţie poate fi utilizată în agricultură pentru irigaţii, dacă îndeplineşte caracteristicile şi compoziţia prevăzute în actele normative în vigoare.

(14) Exploatarea şi întreţinerea staţiei de epurare se face numai de către personal calificat.

Secțiunea a 3 – a  Tratarea, depozitarea temporară și eliminarea nămolurilor

Art. 93 Nămolurile provenite din tratarea apei potabile

(1) În general, în staţiile de tratare a apelor potabile, nămolurile provin în proporţie de 65-70% din decantoare şi 15-20% de la spălarea filtrelor, restul fiind evacuările depunerilor din deznisipatoare.

(2) Toate nămolurile rezultate din treptele de sedimentare şi filtrare a apei necesită tratare înainte de a fi descărcate: tratarea trebuie realizată în funcţie de caracteristicile acestora (minerale hidrofile, minerale hidrofobe, compoziţie chimică, natură şi structură).

(3) Nămolurile rezultate de la staţiile de tratare a apei trebuie supuse procesului de reducere a volumului acestora prin:

a) îngroşare, utilizînd decantarea, centrifugarea, flotaţia sau drenarea;

b) deshidratare utilizînd filtre presă cu plăci, membrană, şurub sau bandă.

(4) Suspensiile din aceste nămoluri conţin: substanţe prezente în apa brută înainte de tratare, ca plancton, substanţe minerale sau organice floculate, hidroxizi metalici (fier, mangan, arsen), precum şi substanţe provenite din procesul de tratare ca adjuvanţi cum sunt hidroxizii metalici proveniți din coagulare, în urma reacţiilor chimice dintre reactivii de coagulare şi floculare şi substanţele existente în apa de tratat.

(5) Pentru nămolurile care se caracterizează printr-un conţinut ridicat de substanțe periculoase (cu conținut de arsen), nu este permisă evacuarea în emisar, necesitând tratamente ce implică tehnologii speciale în funcţie de natura nămolurilor şi treapta schemei de tratare din care provin.

(6) Caracteristicile specifice nămolurilor provenite din tratarea apei potabile sunt:

a) factori privind natura nămolului: concentraţia în substanţă uscată, conţinutul în substanţe volatile, compoziţia ponderală elementară, compoziţia apei interstiţiale;

b) factori privind structura nămolului: vâscozitatea aparentă, analiza granulometrică, natura apei conţinute în nămol;

c) factori privind comportarea nămolului la deshidratare: capacitatea de îngroşare, de compresibilitate, de centrifugare şi testul de afânare.

(7) Pentru stabilirea modului de utilizare a nămolurilor, Operatorul care exploatează staţia de tratare trebuie să aibă o analiză completă a nămolurilor produse în staţia respectivă, cu precizarea tuturor datelor relevante, ca: volumul nămolului, cantitatea de substanţă uscată exprimată în unităţi de greutate, compoziţia nămolurilor, principalele substanţe ce îl compun, eventualele substanţe toxice, substanţe ce apar întâmplător în apă şi periodicitatea acestei prezenţe, puterea calorică a nămolurilor (în vederea unei eventualeincinerări), proprietăţi fizice şi mecanice, efect asupra solului.

(8) Nămolurile care conțin compuşi de fier proveniți de la deferizare sau de la instalaţiile ce folosesc sărurile de fier drept reactiv de coagulare sunt recomandate drept substanţe de adaos, în reţelele de canalizare pentru a preveni degajarea de gaze nocive în staţiile de epurare, pentru a controla degajarea de mirosuri şi generarea de sulfuri în metatancuri.

(9) Nămolul bogat în fier poate fi folosit în procesele de defosforizare, fiind un bun suport pentru absorbţia fosforului.

(10) Prin tratarea cu acid clorhidric sau sulfuric, nămolul cu conţinut bogat în fier, transformat în clorură ferică sau sulfat feric, poate fi folosit drept coagulant de gradul doi pentru îndepărtarea fosforului.

(11) În domeniul materialelor de construcţie, nămolurile conţinînd fier pot fi utilizate în fabricarea cimentului şi a cărămizilor.

(12) Depozitarea nămolurilor deshidratate în locuri special amenjate se face în aşa fel încît să asigure apoi folosirea lor în diferite scopuri (în cazul în care nu poate fi valorificată întreaga cantitate produsă), sau eliminarea prin societăți specializate.

Art. 94 Apa de la spălarea filtrelor

(1) În scopul economisirii consumului propriu de apă potabilă în scopuri tehnologice se recirculă apa provenind de la spălarea filtrelor, după tratare prin înmagazinare într-un bazin de egalizare, extragerea, în general prin sedimentare, a suspensiilor din acestea şi pomparea sub un debit continuu, redus ca mărime, în capătul amonte al staţiei.

(2) Apele de spălare acumulate în bazinul de egalizare pot fi pompate cu un debit continuu, redus, într-un sistem de filtre rapide sub presiune, cu nisip cuarţos.

(3) Reziduul rezultat de la spălarea filtrelor se poate evacua în canalizare.

(4) Trebuie dată o deosebită importanţă, analizei din punct de vedere biologic a apei recirculate, pentru ca microorganismele, concentrate în pelicule ce se depun pe nisipul filtrelor rapide, să nu ridice probleme legate de sănătate ţinîndu-se seama de carbonul organic asimilabil.

(5) Apa de spălare de la filtre se poate utiliza în scopuri industriale, pentru irigaţii, pentru alte scopuri menajere non-potabile etc, în cazul în care în zonă sunt utilizatori, dar numai după tratare.

(6) De asemenea, trebuie urmărită prezenţa bacteriilor sau a microorganismelor ce pot fi dăunătoare sănătăţii oamenilor, iar în cazul în care analizele indică un asemenea pericol, aceste ape vor putea fi utilizate numai în scopuri non-potabile, nepermiţîndu-se reintroducerea lor în circuitul apei potabile.

Art. 95 Nămolurile provenite din stațiile de tratare a apei uzate

(1) Nămolurile care provin din apele uzate, sunt impurificate cu materii în suspensie, precum cele provenind din apele uzate aferente canalizării localităţilor urbane sau rurale sau cele din cele din industrie.

(2) Evacuarea în emisari a apelor uzate conţinând materii în suspensie, respectiv a namolurilor reţinute în diversele obiecte tehnologice din staţiile de epurare, este interzisă.

(3) Nămolurile provenite din epurarea apelor uzate se pot clasifica după:

a) compoziția chimică, în: nămol mineral, care conţine peste 50% substanţe minerale (exprimat în substanţa uscată) și nămol organic, care conţine peste 50% substanţe volatile (exprimat în substanţa uscată);

b) treapta de epurare a stației din care provine, în: nămol primar, rezultat din treapta de epurare mecanică, nămol secundar, rezultat din treapta de epurare biologica a apei, nămol stabilizat anaerob (rezultat din rezervoarele de fermentare a nămolurilor) sau aerob (rezultat fie din procesul de epurare biologica avansată - respectiv nitrificare cu stabilizare, fie din stabilizatorul de nămol, de pe linia nămolului);

c) provenienţa apelor uzate, în: nămolurile din epurarea apelor uzate menajere/orăşeneşti și nămolurile din epurarea apelor uzate industriale.

(4) Pentru asigurarea capacităţilor necesare manipulării cantităţilor fluctuante de nămol rezultat, în procesul tehnologic al staţiei, Operatorul va trebui să ţină seama de următorii parametri:

a) debitul mediu şi cel maxim de namol;

b) capacitatea potenţială de stocare a obiectelor tehnologice din componenţa staţiei de epurare care realizează prelucrarea nămolului.

(5) Nămolul poate fi reținut temporar, în construcţii (spaţii) special concepute din interiorul staţiei de epurare (rezervoare de stocare a nămolului, bazine de omogenizare, paturi de uscare, lagune) sau în interiorul obiectelor tehnologice ale staţiei de epurare (în baza de colectare a nămolului din interiorul decantorului primar sau a decantorului secundar, în bazinele de fermentare a nămolului, în concentratoarele gravitaţionale, în bazinele de aerare, în decantoarele tip Imhoff) sau în afara staţiei de epurare în depozite controlate, şanţuri, gropi, pe suprafaţa pământului etc, în funcţie de compoziţia acestuia.

(6) Reținerea temporară se poate face pe o perioada scurtă de timp, în bazinele de decantare sau în rezervoarele de concentrare a nămolului. Astfel de depozite sunt folosite în mod limitat şi sunt folosite de obicei la staţiile de epurare mici, unde timpul de depozitare poate varia de la cîteva ore pînă la 24 de ore.

(7) Reținerea pe termen lung a materiilor solide poate fi realizată în procesele de stabilizare cu perioade lungi de retenţie, de exemplu, în cazul fermentării aerobe sau anaerobe sau în bazine separate, proiectate special pentru acest scop.

(8) În instalaţiile mici, nămolul este de obicei reținut în decantoare şi în bazinele de fermentare. În cazurile în care reținerea nămolului are loc în bazine închise, trebuie asigurată ventilaţia împreună cu tehnologiile de control corespunzător al mirosului, precum şi prevederea de sisteme de filtrare a gazelor.

(9) Pentru prelucrarea şi evacuarea nămolurilor reţinute în staţiiile de epurare, Operatorul va asigura determinarea caracteristicilor în funcţie de sursa de provenienţă, perioada de staţionare în sistem, modalitatea de procesare luată în considerare etc.

(10) Caracteristicile fizice ale nămolurilor sunt: umiditatea, greutatea specifică, culoarea şi mirosul, filtrabilitatea, puterea calorică.

(11) Caracteristicile chimice, determinate de Laboratorul de Apă Uzată sunt:

a) pentru nămol biologic: temperatură, pH, oxigen liber dizolvat, materii totale în suspensie (de 3 ori pe zi), materii solide volatile (săptamanal), proba standard, IVN, IDN, biocenoza nămolului activ (zilnic);

b) nămol fermentat şi deshidratat: umiditate, substanţe minerale şi substanţe volatile (zilnic).

(12) Pentru mărirea vitezei de evaporare, nămolul va fi supus unui proces de uscare, astfel încît umiditatea rămasă după aplicarea metodelor de deshidratare mecanice convenţionale să fie redusă în continuare.

(13) În cazul în care concentratiile de metale grele şi alţi componenţi chimici ai nămolului sunt sub valorile maxime admisibile, stabilite de legislaţia în vigoare, acesta se va putea utiliza în agricultură, pentru îmbunătățirea proprietăților solului și recultivarea acestuia.

    - Nămolul deshidratat care nu se valorifică, se va transporta la depozite specializate, neputându-se depozita în alte locuri, fără existența unui acord de mediu în acest sens.

(15) Se interzice depozitarea în alte locuri fără existenţa unui acord de mediu în acest sens.

(16) Utilizarea nămolurilor şi a altor tipuri de reziduuri ce provin de la epurarea apelor uzate orăşeneşti în agricultură se poate realiza cu condiţia respectării actelor normative în vigoare.

(17) În cazul în care nămolul are componente care îl fac incompatibil cu utilizarea lui, acesta va fi transportat la depozitele de deşeuri periculoase sau se va neutraliza termic prin incinerare, în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare.

Secțiunea a 4 – a  Evacuarea apelor pluviale şi de suprafaţă din intravilanul localităţilor

Art. 96  Preluarea apelor pluviale şi de suprafaţă

(1)  Apele pluviale şi de suprafaţă din intravilanul localităţilor se pot evacua prin reţeaua de canalizare realizată în sistem unitar, divizor sau mixt, în funcţie de specificul localităţii.

(2)  Autorităţile administraţiei publice locale au, potrivit prerogativelor atribuite prin lege, obligația să încheie cu operatorul un contract pentru colectarea, canalizarea şi epurarea apelor pluviale de pe domeniul public şi privat al localităţii. Această obligație  revine și  agenților economici și instituțiilor publice, pentru proprietatea acestora.

(3) În temeiul acestui contract, Operatorul are obligaţia să întreţină curate gurile de scurgere-colectare a apelor meteorice şi stradale, în regim de exploatare normală, scop în care va efectua verificări şi curăţări periodice ale rețelelor de canalizare, pe care trebuie să le prevadă în programele anuale de verificări. În cazul ploilor torenţiale, Operatorul va lua măsuri de intervenţie în locurile inundate aflate în zona canalizată prin guri de scurgere.

    - În cazul în care se constată producerea sistematică de inundaţii în anumite puncte ale reţelei de canalizare, Operatorul împreună cu autorităţile administraţiei publice locale vor lua măsuri de redimensionare a conductelor reţelei de canalizare, multiplicare sau repoziţionare a gurilor de scurgere-colectare, în limita fondurilor alocate de autoritatea publică locală pentru efectuarea acestor lucrări.

Art. 97 Măsuri de întreținere

(1) Principalele lucrări de întreţinere sunt:

a) verificarea şi înlocuirea grătarelor gurilor de scurgere;

b) scoaterea nămolului depus în depozitele gurilor de scurgere;

c) umplerea cu apă a gurilor de scurgere;

d) curăţarea bazinelor de retenţie.

(2) Curăţarea rigolelor şi grătarelor, pentru asigurarea scurgerii apelor rezultate din topirea zăpezilor şi din ploi torenţiale se va efectua prin grija Operatorului.

(3) Curăţarea gurilor de scurgere, cu depozit şi sifon, guri de scurgere specifice reţelei în procedeu unitar, se face obligatoriu înaintea sezonului ploios şi după ploi puternice pentru a se putea depista care sunt gurile inactive.

(4) În timpul operaţiei de curăţare, nămolul îndepărtat manual nu se va depozita direct pe trotuar, ci în saci de plastic, sau în mijloace de transport care vor fi transportaţi la terminarea operaţiei la staţia de epurare a apelor uzate, sau în alte depozite autorizate.

(5) După curăţarea mecanică, gura de scurgere se spală, cu apă din cisternă, pentru îndepărtarea urmelor de nămol şi se asigură umplerea gurii cu apă pentru realizarea închiderii hidraulice.

(6) Personalul care face curăţarea va aprecia dacă există namol şi sub dispozitivul care asigură garda hidraulică iar dacă apa nu curge, se va continua spălarea pînă se sparge eventualul dop format.

(7) În cazul spălării mecanice, nămolul aspirat de utilaj nu va fi deversat în reţeaua de canalizare prin gura de scurgere spălată şi nici printr-un cămin alăturat, pentru a nu provoca accelerarea depunerilor pe colector.

(8) După terminarea operaţiunii de spălare, gura de scurgere trebuie să rămînă plină cu apă, verificîndu-se dacă nivelul rămas este comparabil cu nivelul normal de asigurare a închiderii hidraulice.

(9) De regulă, în ziua următoare se va face o inspecţie a gurilor de scurgere curăţate, verificîndu-se, prin scoaterea grătarului, dacă apa a rămas la cota ce asigură închiderea hidraulică sau se simte prezenţa mirosului caracteristic.

(10) Gura de canalizare care nu are apă sau emană un miros puternic de canalizare trebuie refăcută deoarece prezintă defecţiuni constructive, nu este etanşă, pierde apă sau elementele ce asigură garda hidraulică sunt deteriorate.

(11) În perioadele secetoase, în lipsa precipitaţiilor pe o durată mai mare de două săptămîni, trebuie refăcută garda hidraulică la gurile de scurgere care nu sunt amplasate pe străzile pe care se efectuează activitatea de udare şi stropire de către Operatorul de salubrizare, începîndu-se cu străzile unde se ştie că viteza apei este mică şi este mai accelerat procesul de depunere a suspensiilor şi începerea fermentării.

(12) În cazul existenţei bazinelor de retenţie pentru preluarea debitelor de apă meteorică trebuie avute în vedere şi luate măsurile necesare pentru:

a)  împiedicarea sedimentării suspensiilor;

b)  îndepărtarea depunerilor imediat după trecerea ploii şi golirea bazinului pentru ca acestea să nu intre în putrefacţie;

c)  menţinerea în stare permanentă de funcţionare a sistemului de curăţare, asigurîndu-se protecţia contra vandalismului;

d) realizarea unei bune spălari şi dezinfecţii pentru a împiedica răspândirea mirosului sau a diverşilor factori (muşte, ţânţari etc), care împrăştie bacterii şi viruşi ce pot afecta sănătatea populaţiei din zonă;

e) împiedicarea îngheţării apei din precipitaţiile căzute iarna;

f) împiedicarea tendinţei de folosire a bazinelor de retenţie drept depozite de gunoi.

Art. 98 Determinarea cantităţii de apă meteorică preluată

(1) Cantitatea de apă pluvială preluată în rețeaua de canalizare, se determină conform prevederilor SR 1846-2:2007, prin înmulțirea cantității specifice de apă meteorică, comunicată de A.N.M. pentru luna anterioară emiterii facturii, cu coeficienții de scurgere corespunzători naturii suprafețelor construite și neconstruite, declarate de fiecare utilizator. Coeficienții de scurgere, în funcție de natura suprafețelor construite și neconstruite sunt cei din tabelul alăturat:

| Nr. crt. | Natura suprafeței |  | Coeficientul de scurgere Φ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Învelitori metalice și de ardezie | SC | 0,95 | 0,95 |
| 2 | Învelitori de sticlă, țiglă și carton asfaltat |  | 0,90 | 0,95 |
| 3 | Terase asfaltate |  | 0,85...0,90 | 0,875 |
| 4 | Pavaje din asfalt și din beton |  | 0,85...0,90 | 0,875 |
| 5 | Pavaje din piatră și alte materiale, cu rosturi umplute cu mastic |  | 0,70...0,80 | 0,75 |
| 6 | Pavaje din piatră cu rosturi umplute cu nisip |  | 0,55...0,60 | 0,575 |
| 7 | Drumuri din piatră spartă(macadam): - În zone cu pante mici (≤ 1%) - În zone cu pante mari (> 1%) |  | 0,25...0,35 0,40...0,50 | 0,30 0,45 |
| 8 | Drumuri împietruite: - În zone cu pante mici (≤ 1%) - În zone cu pante mari (> 1%) |  | 0,15...0,20 0,25...0,30 | 0,175 0,275 |
| 9 | Terenuri de sport, grădini: - În zone cu pante mici (≤ 1%) - În zone cu pante mari (> 1%) | SN | 0,05...0,10 0,10...0,15 | 0,075 0,125 |
| 10 | Incinte și curți nepavate, neînierbate |  | 0,05...0,20 | 0,125 |
| 11 | Terenuri agricole (cultivate) |  | 0,10...0,15 | 0,125 |
| 12 | Parcuri și suprafețe împădurite: - În zone cu pante mici (≤ 1%) - În zone cu pante mari (> 1%) |  | 0,01...0,05 0,05...0,10 | 0,03 0,075 |

SC – coeficient de scurgere pentru suprafeţe construite

SN – coeficient de scurgere pentru suprafeţe neconstruite

(2) În cazul în care nu se cunoaște natura suprafețelor construite și neconstruite, cantitatea de apă pluvială preluată în rețeaua de canalizare, se determină conform prevederilor SR 1846-2:2007, prin înmulțirea cantității specifice de apă meteorică, comunicată de A.N.M. pentru luna anterioară emiterii facturii, cu media coeficienților corespunzători naturii suprafețelor cel mai frecvent întâlnite ale incintelor construite şi neconstruite, declarate de fiecare utilizator, conform formulei:

Qm = (SC x C1 + SN x C2) x K,  unde:

SC = suprafața totală construită;

SN = suprafața totală neconstruită;

C1 = 0,90 (media celor mai întâlniți coeficienți de scurgere pentru suprafețe construite);

C2 = 0,10 (media celor mai întâlniți coeficienți de scurgere pentru suprafețe neconstruite);

K = cantitatea specifică de apă pluvială comunicată de ANM pentru luna anterioară emiterii facturii (l/mp).

(3) Operatorul are dreptul de a verifica pe teren corectitudinea datelor declarate de utilizator, precum și de a ține seama, la determinarea cantității de apă pluvială preluată în sistemul de canalizare, de datele constatate pe teren prin Notă de constatare, în cazul în care acestea diferă de cele declarate de utilizator.

(4) În cazul în care utilizatorul demonstrează că deține sistem propriu de colectare a apelor pluviale, în scopul reutilizării acestora în activitatea proprie, care nu implică preluarea în rețeaua de canalizare, serviciul de preluare ape pluviale nu va fi facturat.

(5) În cazul în care utilizatorul demonstrează că deține sistem propriu de colectare a apelor pluviale pe care le deversează direct într-un receptor natural, pe baza unui contract încheiat cu Agenția Națională de Imbunătățiri Funciare sau Administrația Națională Apele Române, fără ca acestea să fie preluate în rețeaua de canalizare, serviciul de preluare ape pluviale nu va fi facturat.

(6) Dacă, în urma unei sesizări din partea utilizatorului, se constată pe teren, prin Notă de constatare, că nu există condiții tehnice pentru prelurea apei pluviale în rețeaua publică, nu se va factura serviciul de canalizare pluvială.

CAPITOLUL VII  Instalaţiile/reţelele interioare de alimentare cu apă şi de canalizare

Art. 99 Prevederi generale despre rețelele interioare

(1) Instalaţia interioară de alimentare cu apă cuprinde totalitatea instalaţiilor aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului, amplasate după punctul de delimitare dintre reţeaua publică şi instalaţia interioară de utilizare a apei, şi care asigură transportul apei preluate din reţeaua publică la punctele de consum şi/sau la instalaţiile de utilizare.

(2) Instalaţia interioară de canalizare cuprinde totalitatea instalaţiilor aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului (conducte orizontale de legatură, coloane, conducte orizontale de evacuare, obiecte sanitare, sifoane), care asigură preluarea şi transportul apei uzate de la instalaţiile de utilizare a apei până la puctul de delimitare, respectiv căminul de racord din reţeaua publică.

(3) În cazul în care lucrările de realizare a instalaţiilor/reţelelor interioare conduc la modificarea condiţiilor iniţiale de contractare, acestea se vor efectua după obţinerea acordului Operatorului. Contravaloarea lucrărilor de modificare a branșamentului sau a racordului, realizate ca urmare a necesităţii realizării operaţiei, se suportă de utilizator.

(4) Instalaţiile interioare de apă și de canalizare aparţin utilizatorului, iar Operatorul nu are nicio obligaţie privind buna funcţionare a acestora. Utilizatorul va executa toate lucrările de întreţinere şi reparaţie ce se impun în vederea unei exploatări optime.

(5) Utilizatorul poate solicita Operatorului consultanţă şi îndrumare de specialitate, ca servicii suplimentare, contracost pentru constatarea stării tehnice a instalaţiilor, etanşeităţii şi modului de utilizare a apei, în scopul evitării pierderilor şi utilizării raţionale a acesteia.

(6) Racordul imobilelor cu subsoluri echipate cu instalaţii sanitare, se va executa cu respectarea de către utilizator a măsurilor speciale contra refulării din colector spre subsol (cu clapete, vane sau cu staţii de pompare a apelor uzate), utilizatorul fiind direct responsabil pentru neconformarea la măsurile special impuse.

(7) Se interzice executarea unor legături între instalaţiile interioare prin care se distribuie apă cu destinaţii diferite, precum şi cele între conductele de apă potabilă şi conductele de apă industrială, deținătorul instalațiilor fiind direct răspunzător pentru consecintele nerespectarii acestor prevederi.

(8) Utilizatorii care au în dotare instalaţii interioare ce folosesc apă din alte surse decât ale Operatorului nu vor executa legături la reţeaua de distribuţie aparţinînd sistemului de alimentare cu apă. Se interzice legătura directă între conductele de aspiraţie ale pompelor şi branşament. Atunci când utilizatorul cu sursă proprie de apă solicită branşarea la reţeaua publică de alimentare cu apă, aceasta se face numai după îndeplinirea condiţiei montării unor echipamente care să nu permită accesul apei din sursa proprie în reţeaua publică.

(9) Instalaţiile interioare de apă și de canalizare care deservesc doi sau mai mulţi proprietari dintr-un condominiu, inclusiv teul de derivație, sunt instalaţii aparţinînd părţilor comune ale condominiului şi intră ca obligaţie de întreţinere şi reparaţie în sarcina tuturor proprietarilor condominiului.

(10) Instalaţiile interioare de apă şi de canalizare din cadrul condominiului, care deservesc un singur proprietar, sunt instalaţii ce aparţin acestuia şi intră ca obligaţie de întreţinere şi reparaţie în sarcina proprietarului respectiv.

(11) Punctul de delimitare între instalaţiile aparţinând părţilor comune şi instalaţiile fiecărui proprietar al condominiului este locul în care instalaţiile aflate în proprietatea şi administrarea utilizatorului se branşează  la instalaţiile aflate in administrarea operatorului serviciului.

CAPITOLUL VIII  Drepturile şi obligaţiile Operatorului şi ale utilizatorilor

Art. 100 Prevederi generale

(1) Raporturile juridice dintre Operator şi utilizatori, drepturile şi obligaţiile utilizatorilor, respectiv ale Operatorului, sunt detaliate în prezentul regulament al serviciului şi în contractul de furnizare/prestare a serviciului.

(2) Furnizarea/Prestarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare se realizează numai pe bază de contract de furnizare/prestare, care poate fi individual sau colectiv.

(3) În vederea realizării obiectivelor şi sarcinilor ce le revin în domeniul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, Operatorii trebuie să asigure:

a) producerea, transportul, înmagazinarea şi distribuţia apei potabile, respectiv preluarea, canalizarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate și pluviale;

b) exploatarea sistemelor de alimentare cu apă, respectiv a sistemelor de canalizare în condiţii de siguranţă şi eficienţă tehnico-economică, cu respectarea tehnologiilor şi a instrucţiunilor tehnice de exploatare;

c) instituirea, supravegherea şi întreţinerea, corespunzător dispoziţiilor legale, a zonelor de protecţie sanitară, a construcţiilor şi instalaţiilor specifice sistemelor de alimentare cu apă potabilă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate;

d) monitorizarea calităţii apei potabile distribuite prin intermediul sistemelor de alimentare cu apă în concordanţă cu normele igienico-sanitare în vigoare. Monitorizarea calității apei potabile se realizează numai de către laboratoare înregistrate la Ministerul Sănătății. Verificarea calității apei potabile se face conform programelor de monitorizare astfel:

1. Monitorizarea de control este asigurată prin Laboratorul de Apă Potabilă propriu, prin care se verifică periodic calitatea organoleptică și microbiologică a apei potabile produsă și distribuită, precum și eficiența procedeelor de tratare, cu accent pe tehnologia de dezinfecție în scopul determinării conformării calității apei potabile cu prevederile legale în vigoare;

2. Monitorizarea de audit este asigurată de Direcția de Sănătate Publică Arad, iar pentru acei parametri pentru care aceasta nu are capacitate de analiză, monitorizarea de audit se asigură prin Laboratoarele Institutului Național de Sănătate Publică. Direcția de Sănătate Publică Arad poate să efectueze monitorizări suplimentare și să preleveze un număr suficient de probe, dacă apa nu corespunde cerințelor autorizației.

e) monitorizarea descărcării apelor uzate orăşeneşti în receptorii naturali, numai cu respectarea condiţiilor impuse prin acordurile, avizele şi autorizaţiile de mediu şi de gospodărire a apelor;

f) întreţinerea şi menţinerea în stare de permanentă funcţionare a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare;

g) contorizarea cantităţilor de apă produsă, distribuită, respectiv facturată;

h) creşterea eficienţei şi a randamentului sistemelor în scopul reducerii tarifelor, prin eliminarea pierderilor în sistem, reducerea costurilor de producţie, a consumurilor specifice de materii prime, combustibili şi energie electrică şi prin reproiectarea, reutilarea şi retehnologizarea acestora;

i) limitarea cantităţilor de apă potabilă distribuită prin reţelele de alimentare cu apă, utilizată în procesele industriale şi diminuarea consumurilor specifice prin recircularea, refolosirea şi reutilizarea acesteia;

j) refacerea locului unde a intervenit pentru reparaţii sau execuţia unei lucrări noi, la un nivel calitativ corespunzător, în termen de maxim 30 zile calendaristice de la terminarea lucrării, ţinînd cont de condiţiile meteorologice care nu trebuie să afecteze calitatea acesteia. Imediat după remedierea unei avarii care a afectat pavajul în zona de intervenţie, Operatorul va lua toate măsurile pentru asigurarea unor pavaje provizorii, care să asigure reluarea circulaţiei pe porţiunile afectate, iar aducerea pavajului la forma şi calitatea iniţială se va finaliza în aceleaşi condiţii. Pe toată perioada desfăşurării intervenţiilor şi pînă la finalizarea pavajului definitiv, Operatorul va asigura semnalizarea corespunzătoare atât din punct de vedere al execuţiei, cât şi din punct de vedere al siguranţei circulaţiei.

(4) Dreptul de trecere pentru utilităţi asupra terenurilor afectate de lucrările de execuţie, reabilitare, întreţinere şi exploatare a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare se exercită pe toată durata existenţei acestor sisteme, indiferent de titularii dreptului de proprietate, astfel:

a) cu titlu gratuit, în cazul terenurilor aparţinând proprietăţii publice sau private a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale;

b) cu justă despăgubire, în cazul terenurilor aparţinând unor persoane fizice sau juridice de drept privat afectate de execuţia noilor lucrări de investiţii.

(5) În cazul în care în timpul lucrărilor de intervenţie pentru retehnologizări, reparaţii, revizii, înlăturare avarii se produc pagube, operatorii au obligaţia să plătească aceste despăgubiri în condiţiile legii. Cuantumul despăgubirilor se stabileşte prin acordul părţilor sau, în cazul în care părţile nu se înţeleg, prin hotărâre judecătorească.

(6) Dacă, cu ocazia intervenţiilor pentru retehnologizări, reparaţii, revizii, avarii se produc pagube proprietarilor din vecinătatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare, aflate în alte zone decât zona de protecție, Operatorii au obligaţia să le plătească acestora despăgubiri, în condiţiile legii. Proprietarul terenului afectat de exercitarea dreptului de servitute va fi despăgubit pentru prejudiciile cauzate. Cuantumul despăgubirii se stabileşte prin acordul părţilor sau, în cazul în care părţile nu se înţeleg, prin hotărîre judecătorească. Nu se cuvin despăgubiri pentru prejudiciile suferite de proprietarul de teren care încalcă zona de protecţie a reţelor de alimentare cu apă şi canalizare.

(7) În cazul în care terenurile proprietate privată sunt afectate de componente ale sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, iar proprietarii acestor terenuri solicită relocarea componentelor, costurile aferente vor fi suportate de către proprietarul sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare sau de către proprietarul terenului.

(8) Operatorul are obligaţia să ţină evidenţe distincte pentru fiecare activitate, având contabilitate separată pentru fiecare tip de serviciu şi UAT/aglomerare în parte.

(9) Funcţionarea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare trebuie să fie continuă, Operatorul răspunzând pentru neîndeplinirea serviciului, în conformitate cu clauzele contractuale sau condiţiile de menţinere a licenţei.

(10) În cazul lipsei de debit ca urmare a reducerii debitelor de apă ale sursei în caz de secetă sau îngheţ, distribuţia apei se va face după un program propus de Operator şi aprobat de autoritatea administraţiei publice locale, program ce va fi adus la cunoştinţa utilizatorilor în timp util, prin mijloace adecvate (mass-media, afişare la utilizator).

(11) Pentru intervenţia rapidă, în caz de necesitate, Operatorul va face marcaje şi inscripţii pe clădirile de locuit, alte clădiri din apropiere, împrejmuiri, care vor indica prezenţa căminelor de vane şi a hidranţilor de incendiu.

(12) Este interzisă blocarea accesului la căminele şi hidranţii reţelei pentru care s-au executat marcajele şi inscripţiile menţionate la alin. (11).

(13) Operatorul nu răspunde pentru neîndeplinirea serviciilor, în cazurile de forţă majoră, precum şi în următoarele cazuri:

a) ca urmare a lucrărilor de întreţinere, reparaţii, modernizări, extinderi, devieri, branşări noi, schimbări de contoare, dacă Operatorul a anunţat utilizatorii despre eventualitatea opririi furnizării apei, specificînd data şi intervalul de timp în care aceasta va fi oprită. Anunţul de oprire a furnizării apei, prin mass-media sau afişare la utilizatori, după caz, în funcţie de numărul de utilizatori afectaţi trebuie făcut înainte cu un număr de ore stabilit prin contract;

b) în cazul ploilor torenţiale care duc la depăşirea capacităţii proiectate de preluare la canalizare a debitelor, situaţie în care Operatorul va face dovada depăşirii capacităţii.

Art. 101  Obligaţiile Operatorului

(1) Operatorul are următoarele obligaţii:

a)  să respecte angajamentele asumate prin contractele de furnizare/prestare a serviciilor de apă şi de canalizare încheiate cu utilizatorii serviciului;

b) să respecte prevederile prezentului Regulament precum și reglementările legale în vigoare incidente sectorului de activitate al operatorului;

c)  să ia măsurile necesare pentru remedierea operativă a defecţiunilor apărute în instalaţiile sale, precum şi de înlăturare a consecinţelor şi pagubelor rezultate;

d) să servească toţi utilizatorii din aria de acoperire pentru care a fost licenţiat, numai pe bază de contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare care poate fi individual sau colectiv, în condiţiile prezentului regulament şi ale legislației în vigoare;

e) să presteze serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare la toţi utilizatorii cu care a încheiat contracte de furnizare/prestare a serviciilor;

f) să respecte indicatorii de performanţă aprobaţi de unitățile administrativ teritoriale;

g) să furnizeze date despre prestarea serviciului unităților administrativ teritoriale precum şi A.N.R.S.C., conform programelor stabilite de acestea;

h) să aplice metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare;

i) să furnizeze apă potabilă şi industrială la parametrii de potabilitate impuşi de actele normative în vigoare, cu asigurarea valorilor debitelor şi a presiunii de serviciu, prevăzute în contract, indiferent de poziţia utilizatorului în schema de funcţionare, conform contractului de furnizare încheiat cu utilizatorul;

j) să asigure funcţionarea reţelei de canalizare la parametrii proiectați și preluarea apelor uzate şi meteorice la sistemul public de canalizare şi să verifice calitatea acestora, în condiţiile prevederilor prezentului regulament și ale legislației în vigoare;

k) să întreţină şi să verifice funcţionarea contoarelor de măsurare  a cantităţii de apă furnizată (contoarele de branşament)  în conformitate cu prescripţiile metrologice şi să utilizeze pentru sigilare, numai sigilii cu serie unică de identificare, pentru a preveni sigilarea neautorizată;

l) să întocmească, după verificarea exactităţii indicaţiilor contoarelor de măsură, buletine de verificare metrologică pentru fiecare aparat verificat în parte ;

m) să efectueze, la solicitarea utilizatorului, după încheierea unui contract în acest sens, verificarea exactității indicațiilor contorului de branșament;

n) să aducă la cunoștința utilizatorului, cu cel puţin 24 de ore înainte, prin mass-media sau prin afişare la utilizator, orice întrerupere în furnizarea apei şi/sau în preluarea apelor uzate şi meteorice, în cazul unor lucrări de modernizare, reparaţii şi întreţinere planificate;

o) să evacueze, pe cheltuiala sa, apa patrunsă în curţi, case, subsoluri din cauza defecțiunilor dovedite la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare;

p) să schimbe, pe cheltuiala sa, contorul instalat la branșamentul utilizatorului amplasat pe domeniul public, în cazul în care s-a constatat că este defect, în termen de maxim 5 zile calendaristice de la constatare. Constatarea defecțiunii se face în termen de cel mult 72 de ore de la sesizare;

q) să emită factura pentru furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare cel mai târziu pînă la data de 15 a lunii următoare celei în care prestaţia a fost efectuată;

r) să aducă la cunoștința utilizatorilor modificările de tarif și să factureze cantitățile de apă furnizate și serviciile de canalizare prestate la valorile măsurate prin intermediul contoarelor, exceptând situațiile în care acest lucru nu este posibil;

s) să înregistreze toate reclamaţiile şi sesizările utilizatorilor, să le verifice şi să ia măsurile ce se impun, pentru rezolvarea acestora, răspunzând în scris la adresele scrise, în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la înregistrarea acestora;

t) să permită accesul la informațiile de interes public privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare;

u) alte obligaţii prevăzute în contractul de furnizare/prestare.

(2) Principalele obligaţii ale Operatorului în raport cu utilizatorii din condominiu în cazul încheierii de contracte individuale de furnizare/prestare a serviciului cu toți locatarii din condominiu, sunt:

a) să asigure la branşamentul condominiului parametrii de calitate a apei potabile;

b) să repartizeze pe fiecare unitate imobiliară consumul de apă înregistrat de contorul montat la branşamentul condominiului, să repartizeze diferenţa dintre consumul înregistrat de contorul de branşament şi suma consumurilor individuale egal, pe unitate imobiliară şi să factureze individual;

c) să emită lunar factură fiecărui utilizator, care va cuprinde şi o rubrică cu termenele de scadenţă ale tuturor contoarelor pentru care utilizatorul trebuie să asigure, pe cheltuiala sa, verificarea periodică metrologică;

d) să factureze în sistem pauşal utilizatorii care nu asigură montarea contoarelor de apă în toate locurile de consum aferente proprietăţii individuale sau care nu verifică metrologic contoarele la termenul de scadenţă ori nu înlocuiesc toate contoarele respinse metrologic;

e) să nu sisteze furnizarea/prestarea serviciului la nivel de condominiu în caz de neplată a facturilor individuale.

Art. 102  Drepturile Operatorului

Operatorul are următoarele drepturi:

a) să inițieze modificarea sau completarea contractului de furnizare/prestare a serviciilor sau a anexelor acestuia ori de câte ori apar elemente noi, în baza normelor legale și să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de prestări servicii;

b) să factureze și să încaseze contravaloarea serviciilor furnizate/prestate şi a penalităţile legale, fără a fi ţinut să facă proba comunicării documentelor de plată către utilizator, obligația de plată succesivă a prestațiilor Operatorului fiind astfel convenită prin contract;

c) să oprească temporar furnizarea apei sau prestarea serviciului de canalizare, dar nu mai mult de 24 ore, fără înştiinţarea prealabilă a utilizatorilor şi fără să-şi asume răspunderea faţă de aceştia, în cazul unor avarii grave a căror remediere nu suferă amânare, care pot produce pagube importante, accidente sau explozii, defecţiuni ale instalaţiilor interioare ale utilizatorului sau care afectează buna funcţionare a sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare. În astfel de cazuri, operatorul are obligaţia de a anunţa utilizatorii imediat de situaţia apărută prin toate mijloacele ce le are la dispoziţie;

d) să restricţioneze alimentarea cu apă a tuturor utilizatorilor, pe o anumită perioadă, cu înştiinţarea prealabilă, fără să-şi asume vreo răspundere faţă de aceştia, în cazul în care apar restricţionări justificate la sursa de apă, la racordarea şi punerea în funcţiune a unor noi capacităţi din cadrul sistemului public de alimentare cu apă sau de canalizare ori a unor lucrări de întreţinere planificate. Aceste restricţionări se fac cu aprobarea autorităţilor administarţiei publice locale, cu exceptia cazurilor de forta majora;

e) să solicite ajustarea periodică a preţurilor şi tarifelor, în raport cu modificările intervenite în costuri și modificarea preţurilor şi tarifelor în condiţiile legii, dacă a intervenit o schimbare semnificativă a echilibrului contractual sau în structura costurilor;

f) să monteze în instalații orice tip de aparat de măsură a consumurilor agrementat de legislația în vigoare;

g) să aibă acces la instalaţiile de utilizare a apei aflate în folosinţa sa, de pe proprietatea utilizatorului, pentru verificarea respectării prevederilor contractuale, a funcţionării, a integrităţii sau pentru debranșare, în caz de neplată sau pericol de avarie a acestora, precum şi la contor, dacă se află pe proprietatea utilizatorului, în vederea citirii, verificării metrologice sau a integrităţii acestuia;

h) să verifice şi să constate starea instalaţiilor interioare ale utilizatorului de apă și canalizare, care trebuie să corespundă prescripţiilor tehnice avute în vedere la încheierea contractului, precum și existenţa instalaţiilor de preepurare, epurare şi/sau a bazinelor etanşe vidanjabile, dacă acestea sunt executate conform normativelor în vigoare și sunt folosite corespunzător;

i) să întrerupă sau să sisteze furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă, inclusiv să desființeze branşamentele/racordurile clandestine sau neconforme, fără notificare prealabilă, în cazul în care cei ce le-au realizat nu îndeplinesc condiţiile impuse de Operator pentru intrarea în legalitate și nu achită prejudiciul calculat;

j) să recupereze prejudiciile cauzate și să sesizeze autorităţile competente, în cazurile de consum fraudulos sau de distrugeri ori degradari intenţionate ale componentelor sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare (ex: branşament de apă, racord de canal, robinet, vană de concesie, contor de apă, sigiliul metrologic, sigiliul aplicat de Operator, sau orice altă componentă a contorului de apă şi/sau reţelei de distribuţie, etc). Sunt considerate consumuri frauduloase cazurile în care consumul de apă este neînregistrat de aparatul de măsură datorită următoarelor cauze: distrugerea/deteriorarea contorului de apă, ruperea sigiliilor, demontarea contorului din instalaţie, montarea inversă a contorului, demontare/distrugere a modulului electronic pentru contoarele preechipate, legarea instalațiilor interioare la rețeaua publică, în mod direct, fără aparat de măsură, deschiderea vanei de concesie şi alte modalităţi de sustragere de la înregistrarea consumului, fără acordul Operatorului. În cazul branşamentelor clandestine sau neconforme şi a consumurilor frauduloase, reluarea serviciului de alimentare cu apă se va face după intrarea în legalitate și achitarea contravalorii prejudiciului cauzat, calculat conform formulelor de calcul aprobate de Consiliul de Adiministrație al Operatorului.

k) să recupereze prejudiciul cauzat, calculat conform formulelor de calcul aprobate de Consiliul de Adiministrație al Operatorului, şi pentru urmatoarele fapte ale utilizatorului:

1. dacă se constată că utilizatorul căruia i-a fost sistată furnizarea apei potabile a beneficiat de  serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare prin rebranşare frauduloasă;

2. deţinerea branşamentului conectat la reţeaua publică de apă a Operatorului cu legături efectuate prin construcţii ce impiedică efectuarea controlului (înzidiri, acoperiri, etc);

l) să sisteze furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă prin debranşare de la reţelele publice de distribuţie ori de la reţelele de canalizare, fără notificare prealabilă, pentru a evita apariţia unor pericole privind igiena şi sănătatea populaţiei şi în următoarele cazuri:

1. interconectarea sursei proprii cu sistemul de apă potabilă furnizată de Operator, inclusiv în cazul în care separarea reţelelor se realizează prin montarea unei clapete de sens;

2. trecerea conductelor de apă potabilă prin cămine de vizitare a reţelei de canalizare, prin canale de evacuare a apelor uzate, prin haznale ori a conductelor de canalizare prin căminele reţelei de apă potabilă;

3. cămine de branșament aflate pe proprietatea utilizatorilor pentru care nu este asigurată întreţinerea, cămine ce sunt insalubre, neconforme, cu reziduri, cu deşeuri etc.

4. dacă se constată montarea neconformă de sisteme de ridicare a presiunii ce conduc la pătrunderea apei din reţeaua interioară în reţeaua de distribuţie prin înregistrarea în sens invers a consumului pe contorul de apă;

m) să intrerupă furnizarea apei sau preluarea apei uzate în reteaua publică de canalizare, numai după 5 zile lucrătoare de la primirea de către utilizator a unei notificări constând în comunicarea scrisă făcută de Operator şi transmisă prin curier sau prin scrisoare recomandată adresată utilizatorului, în următoarele situaţii:

1. utilizatorul nu achită factura de apă-canal sau alte sume datorate Operatorului (penalitati de întârziere, cheltuieli de judecată etc, indiferent de cuantumul sau vechimea lor) în termen de 30 de zile calendaristice de la data scadentă;

2. utilizatorul nu remediază defecţiunile interioare şi prin aceasta prejudiciază alimentarea cu apă a altor utilizatori sau prejudiciază Operatorul;

3. neachitarea obligaţiilor de plata pentru recuperarea daunelor, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă, provocate de distrugerea sau deteriorarea unor construcţii sau instalaţii aferente infrastructurii edilitar-urbane a localităţilor, aflate în administrarea lor;

4. împiedicarea delegatului împuternicit al Operatorului de a controla instalaţiile de utilizare, de a verifica starea căminului de branșament, de a verifica interconectarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă cu cele din alte surse și a racordării acesteia la rețeaua publică de canalizare și contorizarea sursei de apă proprii, de a identifica lucrările clandestine de ocolire a contorului, de a verifica executarea de branșamente fără avizul Operatorului și integritatea contorului de apă şi a sigiliilor, de a preleva probe de apă uzată în scopul de a verifica dacă apele uzate deversate în reţeaua de canalizare au calităţile stabilite în conformitate cu prescripţiile tehnice în vigoare sau avizele Operatorului ori autorităţilor de gospodărire a apelor, de a monta, verifica, înlocui sau citi aparatele de măsurare-înregistrare sau de a remedia defecţiunile la instalaţiile administrate de Operator, când acestea se afla pe proprietatea utilizatorului;

5. branșarea sau racordarea, fără acordul Operatorului, la instalaţiile altui utilizator, ori schimbarea, fără acordul Operatorului, în cadrul unor lucrări de reparaţii capitale, reconstruiri, modificări, modernizări sau extinderi, a caracteristicilor tehnice şi/sau a parametrilor instalaţiilor de utilizare;

6. utilizatorul refuză încheierea unui nou contract ori perfectarea sau actualizarea contractului existent, în conditiile modificarii reglementărilor sau situației tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia;

7. la încălcarea oricăror alte obligații prevăzute în contract sau regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;

8. când utilizatorii alimentaţi cu apă rece din altă sursă decât reţeaua publică de alimentare cu apă, nu achită facturile reprezentând contravaloarea preluării apei uzate;

9. când utilizatorii, în mod repetat încalcă condiţiile de deversare, impuse de Operator prin acordul de preluare;

Procedura de notificare se va considera indeplinită și în situația unui refuz de primire al acesteia prin curier, lipsa de la adresa a utilizatorului sau neridicarea recomandatei de la oficiul postal.

n) să sisteze furnizarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi în urmatoarele situaţii:

1. la solicitarea utilizatorului (în cazul în care nu mai doreşte furnizarea serviciului, imobil în litigiu, nelocuit temporar,etc);

2. în cazul utilizatorilor care solicită întreruperea serviciilor prestate pentru o perioadă mai mare de 90 de zile;

3. în cazul imobilelor nelocuite, părăsite, unde nu se cunoaşte proprietarul sau nu au fost comunicate Operatorului toate datele de contact, ori acestea nu mai sunt valabile;

o) să refuze sau să sisteze alimentarea cu apă a imobilelor pe branşamentul cărora sunt acumulate datorii la plata serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, sau a imobilelor unde nu există un raport contractual care să oblige Operatorul la prestarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;

Reluarea furnizării serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru situații prevăzute la lit. i-n se va face după achitarea de catre utilizator a cheltuielilor de sistare şi reluare a serviciului de alimentare cu apă şi/sau canalizare conform regulamentului în vigoare.

Prin excepție, în cazul imobilelor pe branşamentul cărora sunt acumulate datorii la plata serviciului de alimentare cu apă şi canalizare și cu privire la care a intervenit un transfer al dreptului de proprietate, noul proprietar va avea dreptul de a beneficia de serviciile operatorului pe bază de contract  de furnizare/racordare, vechiul utilizator rămânând răspunzător, față de operator, pentru plata datoriei acumulate până la momentul înstrăinării imobilului. Noul utilizator va fi ținut doar de plata cheltuielilor de branșare/racordare la serviciul public de alimentare cu apă și canalizare și la plata debitului acumulat după dobândirea imobilului.

p) să rezilieze contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă în situaţiile în care timp de 3 luni de la data întreruperii alimentării cu apă, nu sunt îndeplinite condiţiile de reluare a furnizarii serviciului. Pentru reluarea serviciului după acest termen, Operatorul poate factura, pentru toată durata de întrerupere, o cota reprezentând 30% din ultima factură emisă de Operator atât pentru apă, cât şi pentru canalizare, ca și garanție,  şi contravaloarea preluării apelor pluviale la canalizare pentru toată această perioadă.

r) să rezilieze contractul de furnizare/prestare încheiat cu utilizatorul care nu îşi respectă obligațiile asumate prin contract sau atunci când ulterior încheierii contractului se constată că documentaţia ce a stat la baza încheierii contractului, nu corespunde legalităţii și realităţii din culpa utilizatorului. În cazul neachitării facturilor de apă şi canal, Operatorul poate proceda la rezilierea contractului imediat după împlinirea termenului de suspendare a serviciului;

s) să stabilească condiţiile tehnice de branșare şi/sau de racordare a utilizatorului la instalaţiile aflate în administrarea sa, cu respectarea normativelor tehnice în vigoare şi a reglementărilor elaborate de autoritatea de reglementare;

t) să stabilească lucrări de revizii, reparaţii şi de întreţinere planificate la reţelele şi la instalaţiile de distribuţie/furnizare a serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare. Realizarea lucrărilor se va programa astfel încât perioada şi numărul de utilizatori afectaţi să fie cât mai mica;

u) să stabilească debitele şi concentraţiile maxime admise ale poluanţilor conținuţi de apele uzate vidanjate şi/sau deversate în reţeaua publică de canalizare și să încaseze tarif suplimentar şi penalităţi în aplicarea principiului „Poluatorul Plăteşte”, să încaseze penalităţi şi tarif suplimentar în cazul în care utilizatorii deversează ape uzate a căror indicatori nu se încadrează în limitele maxime prevăzute de legislație;

v) să sesizeze autorităţile competente în cazul în care utilizatorii nu respectă normele de exploatare şi funcţionare a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi în ceea ce priveşte prevenirea poluării apei la sursă;

x) să sesizeze autorităţile competente şi să formuleze plângere penală în cazul furtului de capace, ce reprezintă infracţiune contra patrimoniului şi totodată un pericol pentru siguranţa traficului şi a persoanelor pe drumurile publice;

y) alte drepturi prevăzute în contractul de prestare/furnizaresau în legislaţia incidentă în vigoare.

Art. 103 Obligaţiile utilizatorului

(1) Utilizatorul are următoarele obligaţii:

a) să respecte clauzele contractului de furnizare/prestare încheiat cu Operatorul serviciului de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, prevederile prezentului regulament și normele de exploatare și funcționare a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare prevăzute de legislația în vigoare;

b) să furnizeze toate datele necesare emiterii acordului de preluare a apelor uzate și a acordului de furnizare apă;

c) să utilizeze apa numai pentru folosinţele prevăzute în contractul de furnizare/prestare a serviciilor. În cazul în care utilizatorul doreşte să extindă instalaţiile sau utilizarea în alte scopuri decît cele pentru care s-a încheiat contractul, va înştiinţa Operatorul despre aceasta, iar dacă noile condiţii impun, se vor modifica clauzele contractuale;

d) să asigure, în cazul în care căminul de branşament şi/sau contorul de apă se află pe proprietatea sa, curăţenia şi întreţinerea în stare corespunzătoare a acestora, precum şi integritatea contorului de apă (furt, şoc termic sau mecanic etc), inclusiv a sigiliilor și să ia măsuri pentru prevenirea inundării subsolurilor, prin montarea de clapete de reţinere sau vane pe coloanele de scurgere din subsol;

e) utilizatorii (persoane fizice) care se alimentează din surse proprii au obligaţia montării la sursă, pe cheltuiala lor, a contorului de apă de tipul/modelul celor agreate/solicitate de Operator. Aparatul de măsură va fi instalat pe conducta de alimentare la cea mai mică distanţă de sursa aprobată de normativele în vigoare. Obligaţia contorizării consumului, întreținerii și verificării metrologice periodice a contorului revine utilizatorului, acesta fiind ţinut a crea posibilitatea Operatorului de a verifica exactitatea indicaţiilor contorului, de a-l sigila şi totodată de a verifica lunar prin reprezentanţii săi indicaţiile contorului privind cantitatea de apă rece alimentată. În cazul în care utilizatorul va obstrucţiona în orice fel accesul reprezentanţilor Operatorului la contor, acesta va fi îndreptățit a proceda de îndată la suspendarea serviciului de canalizare prin blocarea racordului de canalizare. Până la montarea contoarelor pe forajele proprii, cantitatea de apă uzată facturată se va stabili în regim pauşal conform actelor normative în vigoare.

f) să anunţe imediat Operatorul despre apariţia oricărei deteriorări sau descompletări apărute la căminul de apometru, care îl deserveşte;

g) să achite contravaloarea serviciilor furnizate/prestate de operator, inclusiv tarifele suplimentare diferențiate şi penalităţile de întârziere ori cele calculate pentru depăşiri ale valorilor concentraţiilor maxime admisibile pentru apă uzată evacuată în reţeaua de canalizare,  în termen de 15 zile de la emiterea facturii.Pentru aceasta se va preocupa de obţinerea unui duplicat de pe factură atunci când aceasta nu ajunge la adresa de corespondenţă indicată în contract;,

h) să se prezinte la punctele de lucru ale Operatorului în cazul în care, din motive neimputabile acestuia, nu a intrat în posesia facturii, situaţie în care termenul de plată rămâne cel stabilit de legislaţia in vigoare;

i) să permită accesul reprezentantilor Operatorului pe proprietatea sa pentru a controla instalaţiile de utilizare, a verifica interconectarea sistemelor de apă potabilă cu cele din alte surse și a racordării la sistemul de canalizare, a sista alimentarea cu apă prin debranşare de la reţelele publice de distribuţie în cazul nerespectării clauzelor contractuale, a citi, a înlocui sau monta contoare de apă, a identifica lucrările clandestine de ocolire a contorului şi pentru a verifica integritatea contorului de apă, a modulului electronic şi a sigiilor, etc;

j) să permită accesul reprezentantilor Operatorului la căminele de racord, bazinele vidanjabile şi instalaţiile de preepurare, amplasate pe proprietatea sa, pentru verificarea stării de întreţinere şi funcţionare a acestora, precum şi pentru prelevarea de probe, în scopul verificării respectării valorilor maxime admise la indicatorii prevazuţi în acordurile de preluare şi în standardele în vigoare;

k) să execute lucrările de întreţinere şi reparaţii care îi revin, la instalaţiile interioare pe care le are în folosinţă, pentru a nu se produce pierderi de apă sau a nu se crea, prin funcţionarea lor necorespunzătoare, un pericol pentru sănătatea publică. Obligaţia se extinde şi la staţiile de hidrofoare, rezervoare, staţii de pompare interioare, instalații de preepurare, bazine etanșe vidanjabile etc, care sunt în proprietatea utilizatorului. Lucrările de reparaţii vor fi executate în termen de 72 de ore după producerea defecţiunilor.

l)  să comunice și să prezinte Operatorului, în cazul în care deţine surse proprii de apă, data punerii în funcţiune a acestora, avizele și autorizațiile emise de autoritățile competente (Direcţia de Sănătate Publică, Direcția Sanitar Veterinară şi Siguranţa Alimentelor şi Administraţia Bazinală Apele Române), debitul sursei de apă şi consumatorii deserviţi din aceasta, având totodată obligaţia să instaleze contoare de apă cu respectarea prevederilor legislatiei metrologice în vigoare şi să ţină la zi registrul de evidenţă, pe baza căruia să se poată calcula şi verifica debitul surselor proprii, precum şi să monteze, dacă condiţiile tehnice permit, aparate de măsura pe reţeaua de canalizare acolo unde foloseşte apa ca materie primă, în caz contrar debitul evacuat va fi 100% din debitul captat;

m) să nu practice o îmbinare sau orice accesare pe branşament, amonte de punctul de delimitare și să nu execute lucrări clandestine de ocolire a contorului;

n)  să nu influenţeze în nici un fel indicaţiile contorului de apă pentru partea mecanică și electronică, nici integritatea sigiliilor și să nu manevreze vanele din amonte de apometru folosind pentru intervenţii la instalaţiile interioare numai robinetul sau vana din aval de apometru;

o) să transmită, conform contractului de furnizare/prestare incheiat cu operatorul,  indexul lunar al contorului de apă, înainte cu 3-5 zile de perioada de facturare, precum şi starea tehnică a contorului la data citirii acestuia;

p) să aducă la cunoştinţa Operatorului dacă deţine mai mult de un singur branşament de apă pe o proprietate/punct de lucru;

q) să nu execute lucrări de racordare a sursei de apă proprii la sistemul de canalizare fără aviz din partea Operatorului;

r) în cazul în care un imobil aparţine mai multor proprietari/locatari, care nu sunt constituiţi în asociaţii de proprietari/locatari conform legislaţiei în vigoare, iar imobilul are un singur branşament și nu s-a trecut la contractarea individuală, contractul se încheie cu unul dintre proprietari/locatari, împuternicit în acest sens de către ceilalți proprietari/locatari, iar acesta îşi asumă responsabilitatea contractuală în numele tuturor coproprietarilor/locatarilor cu acordul scris al majorităţii acestora sau al celor ce locuiesc efectiv în imobil. Împuternicirea dată trebuie să prevadă că mandatarul (Titularul de branşament) se obligă să repartizeze consumul facturat tuturor coproprietarilor/locatarilor, să colecteze contravaloarea serviciilor prestate şi să achite valoarea facturii în termenul legal;

s) să informeze Operatorul despre orice modificare a datelor din contractul de furnizare, lipsa acestei comunicări angajând răspunderea materială a utilizatorului pentru eventualele prejudicii suferite de Operator, ca urmare a neexecutării culpabile a obligaţiei de informare și să anunţe cu 15 zile înainte, mutarea din imobil, solicitând, după caz, fie rezilierea contractului și demontarea contorului, fie schimbarea titularului de contract, când se va prezenta însoțit de acesta, în caz contrar fiind obligat să achite contravaloarea serviciilor furnizate/prestate la imobil;

t) să nu realizeze legături sau racordări între conductele de apă rece potabilă şi conductele altor sisteme din interiorul construcţiilor (apă caldă menajeră, încălzire), să nu modifice instalaţia interioară de distribuţie a apei fără avizul Operatorului, să nu utilizeze instalaţiile interioare în alte scopuri decât cele prevăzute în contract;

ț) utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, au obligația de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou înființate și de a încheia contracte cu Operatorul. În cazul rețelelor nou înființate, racordarea se va realiza în urma notificării transmise de Operator, în termenul prevăzut în notificare. Pentru zonele unde nu există sisteme de canalizare publică, persoanele fizice şi juridice, care nu solicită serviciile Operatorului pentru vidanjare, au obligaţia de a  face dovada vidanjarii de către firme de specialitate care au încheiate contracte de prestari servicii de deversare a apelor vidanjate în stațiile de epurare, cu Operatorul.

u) să achite Operatorului cheltuielile de verificare, montare şi demontare a contorului de branşament, atunci când a solicitat verificarea exactităţii indicaţiilor contorului de către Operator, iar contorul corespundeaprobării de model şi clasei de precizie, fapt atestat prin buletinul de verificare metrologică, fiind declarat ADMIS;

v) să solicite reactualizarea Acordului de preluare, ori de câte ori intervin modificări privind debitul şi/sau calitatea apelor uzate, evacuate în reţeaua de canalizare sau prin vidanjare, ca urmare a extinderii capacităţilor de producţie, a modificării tehnologiilor de fabricaţie, precum şi în cazul modificării obiectului de activitate;

w) să practice preepurarea locală a apelor uzate evacuate în conformitate cu normativele în vigoare, atunci când acestea impun preepurarea și să nu evacueze în reţeaua de canalizare deşeuri, reziduuri, substanţe poluante, substanţe prioritar periculoase sau toxice care încalcă condiţiile de descărcare impuse de normele tehnice în vigoare;

x) să nu construiască și să nu amplaseze obiective în zona de protecţie sau care nu respectă distanţele de siguranță față de construcţiile şi instalaţiile operatorului aferente activităţii de distribuţie, iar pe cele construite sau amplasate ilegal să le desființeze;

y) persoanele juridice care îşi desfăşoară activitatea în incinte şi clădiri comune, indiferent de destinaţia acestora, au obligaţia:

1. să fie branşate la reţeaua de apă prin branşament individual contorizat;

2. să fie racordate la reţeaua de canalizare prin racord individual cu cămin/secţiune de monitorizare şi preluare ape uzate acolo unde Operatorul o cere;

z) alte obligaţii prevăzute în contractul de furnizare a serviciilor sau de legislația în vigoare.

(2) Nerespectarea de către utilizator a prevederilor contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare sau ale prezentului regulament atrage plata unor penalități și despăgubiri pentru prejudiciul provocat Operatorului, iar în unele cazuri, chiar sistarea serviciului prestat, în conformitate cu prevederile contractului.

(3) Nerespectarea de către utilizatori a condițiilor calitative și cantitative de descărcare a apelor uzate în sistemele publice de canalizare, stabilite prin acordurile de preluare și avizele de racordare eliberate de Operator potrivit reglementărilor legale în vigoare, conduce la retragerea acestora și la plata unor penalități și despăgubiri pentru daunele provocate, în conformitate cu principiul „Poluatorul plătește”.

(4) Utilizatorii care locuiesc în cadrul unui condominiu și trec în unanimitate la încheierea contractelor individuale de furnizare/prestare a serviciului, cu Operatorul, au următoarele obligaţii principale:

a) să suporte proporţional cu cota-parte indiviză cheltuielile de administrare, întreţinere şi reparare a instalaţiilor comune de alimentare cu apă şi de canalizare din condominiu;

b) să plătească până la termenul de scadenţă facturile individuale emise de Operator;

c) să suporte cheltuielile de montare, verificare periodică metrologică şi înlocuire a contoarelor cu citire la distanță, de același tip, la limita fiecărei proprietăți individuale;

d) să accepte înlocuirea contoarele de apă cu citire la distanţă numai cu contoare de acelaşi tip;

e) să permită accesul Operatorului pe proprietatea lor, în cazul suspiciunii de fraudă, pentru verificarea integrităţii contoarelor şi a funcţionării instalaţiilor interioare de apă, sub sancţiunea facturării în sistem pauşal, în 5 zile de la notificarea scrisă; utilizatorul individual nu este exceptat de la aplicarea altor sancţiuni prevăzute de lege în cazul în care se constată violarea sigiliilor aplicate contoarelor sau robinetelor, sau orice alte acţiuni care pot denatura corectitudinea consumului înregistrat de contor.

f) să respecte orice altă obligaţie asumată prin contractul de furnizare prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare încheiat cu Operatorul, precum şi orice altă prevedere legală în vigoare şi prevederile prezentului regulament.

Art. 104  Drepturile utilizatorului

Utilizatorul are următoarele drepturi:

a) să utilizeze liber şi nediscriminatoriu serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare în condiţiile prevăzute în Contract, Regulamentul serviciilor şi programele de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare;

b) să primească răspuns în maximum 30 de zile calendaristice la sesizările adresate Operatorului cu privire la neîndeplinirea unor condiţii contractuale;

c) să conteste facturile în maxim 15 zile calendaristice de la emiterea facturilor, când constată încălcarea prevederilor contractuale;

d) să fie anunţat, prin mass media sau prin afișare, după caz, cu cel puţin 24 de ore înainte despre opririle programate sau restricţionările în furnizarea/prestarea serviciului;

e) să fie despăgubit în cazurile încălcării de către Operator a clauzelor contractuale care prevăd şi cuantifică valorile despăgubirilor în funcţie de prejudiciul cauzat;

f) să fie informat despre modul de funcţionare a serviciilor de apă şi de canalizare, despre deciziile luate de autorităţile administraţiei publice locale, A.N.R.S.C. şi de Operator privind asigurarea acestor servicii;

g) să branșeze, în condiţiile legii şi numai cu acordul scris al operatorului, alţi consumatori pentru alimentarea acestora cu apă;

h) să solicite operatorului remedierea defecțiunilor şi a deranjamentelor survenite la instalaţiile de distribuţie sau la branșament, bunuri aflate în exploatarea operatorului;

i) să aibă acces la informaţiile de interes public privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, la cerere;

j) să sesizeze autorităţilor administraţiei publice locale competente orice deficiență constatată în furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi să facă propuneri vizând înlăturarea acesteia, îmbunătăţirea activităţii şi creşterea calităţii serviciilor;

k) să renunţe, în condiţiile legii și ale prezentului contract, la serviciile contractate;

l) să se adreseze, individual sau colectiv, autorităţilor administraţiei publice locale sau centrale ori instanţelor judecătoreşti, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct sau indirect;

m) să solicite în scris, verificarea contoarelor instalate pe branşamentul propriu, defecte sau suspecte de înregistrări eronate;

n) să solicite în scris Operatorului, sistarea serviciului de alimentare cu apă pe o perioadă determinată pentru motive întemeiate. Reluarea furnizării serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare se va face după achitarea cheltuielilor de sistare şi reluare a serviciului de alimentare cu apă şi/sau canalizare şi regularizarea serviciilor prestate;

o) alte drepturi prevăzute în contractul de furnizare a serviciilor sau de legislația în vigoare.

CAPITOLUL IX Contractul de furnizare/prestare a serviciilor de apă şi de canalizare

Art.  105  Încheierea contractelor

(1) Furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare se va realiza numai pe bază de contract de furnizare/prestare care poate fi încheiat individual sau colectiv și care se modifică de drept potrivit reglementărilor legale în vigoare.

(2) Contractarea furnizării şi prestarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare se va realiza astfel:

a) în cazul în care utilizatorii au branșamente proprii de apă/separări tehnice, ce se află în administrarea Operatorului sau care urmează a fi preluate în administrare de către acesta, prin contracte încheiate între Operator şi utilizatori;

b) în cazul utilizatorilor individuali din imobilele de tip condominiu, prin contracte individuale, încheiate între Operator şi aceştia, la punctul de delimitare, respectiv contorul montat la branşamentul condominiului, pentru alimentarea cu apă şi căminul de racord, pentru preluarea la canalizare. Aparatele de măsură cu citire la distanţă, montate la fiecare proprietate individuală sunt utilizate de către Operator, doar pentru individualizarea şi facturarea consumurilor;

c) în cazul în care furnizarea apei potabile se face prin cișmele stradale către persoanele fizice care nu au branșament, prin contracte încheiate cu toţi cei care beneficiază de acest serviciu. Arondarea utilizatorilor se va stabili de către Operator împreună cu autorităţile administraţiei publice locale;

d) în cazul utilizării apei de la hidrantii stradali, pe baza de contract între utilizator şi Operatorul serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare;

e) pentru consumurile de apa utilizate de pompieri pentru instruire şi stingerea incendiilor, pe bază de contract încheiat cu autorităţile administraţiei publice locale, în conformitate cu art. 40 din Legea nr. 121/1996 privind organizarea şi funcţionarea Corpului Pompierilor Militari;

f) pentru preluarea apelor pluviale de pe domeniul public al localitatiilor aflate în aria de deservire a Operatorului, pe bază de contract încheiat cu autoritatea publică locală pe perioadă nedeterminată;

(3) Furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare se va realiza numai pe bază de contract de furnizare/prestare care poate fi individual sau colectiv.

(4) În vederea trecerii la încheierea contractelor individuale, contractul de furnizare/prestare a serviciului încheiat cu utilizatorul colectiv se poate rezilia, la cererea acestuia, numai cu acordul scris al tuturor proprietarilor, exprimat prin hotărârea adunării generale a asociaţiei luată cu unanimitate de voturi şi după achitarea la zi a tuturor debitelor datorate către Operator.

(5) În condominiile cu sistem de distribuţie verticală a apei reci/calde este admisă încheierea de contracte individuale de furnizare/prestare a serviciului, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) în toate locurile de consum al apei reci şi al apei calde din proprietatea individuală, se montează, pe cheltuiala utilizatorului, numai contoare de apă cu citire la distanţă care sunt utilizate ca aparate de măsură a consumului individual şi se verifică metrologic la scadenţă;

b) în toate proprietăţile individuale din condominiu se montează, cu avizul Operatorului, acelaşi tip de contor;

c) certificatele metrologice emise de producător/laboratorul autorizat metrologic pentru contoarele de apă cu citire la distanţă montate în toate proprietăţile individuale se predau Operatorului.

(6) În condominiile cu sistem de distribuţie orizontală a apei reci este admisă încheierea de contracte individuale de furnizare/prestare a serviciului, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) contorul de apă aferent proprietăţii individuale este utilizat ca aparat de măsură a consumului individual şi se verifică metrologic la scadenţă, pe cheltuiala utilizatorului;

b) în condominiile în care apa caldă este distribuită în sistem vertical, pe lângă condiţiile de la lit. a), utilizatorii trebuie să mai asigure, pe cheltuiala lor, montarea de contoare de apă cu citire la distanţă în toate locurile de consum al apei calde din proprietatea individual. În toate proprietăţile individuale din condominiu se montează, cu avizul Operatorului, acelaşi tip de contor care este utilizat ca aparat de măsură a consumului individual de apă caldă şi se verifică metrologic la scadenţă;

c) certificatele metrologice emise de producător/laboratorul autorizat metrologic pentru contoarele de apă aferente proprietăţilor individuale şi, după caz, pentru contoarele de apă caldă cu citire la distanţă montate în proprietăţile individuale se predau Operatorului.

(7) Indiferent de sistemul de distribuţie a apei în condominiu, contractarea individuală a furnizării/prestării serviciului cu utilizatorii din condominiu se face în punctul de delimitare dintre reţeaua publică şi instalaţia interioară a condominiului, respectiv contorul montat la branşamentul condominiului, pentru alimentarea cu apă, şi căminul de racord, pentru preluarea la canalizare.

(8) Contractele individuale de furnizare/prestare a serviciului cu utilizatorii din condominiu se încheie cu Operatorul, iar contractul încheiat cu asociaţia de proprietari/locatari încetează de drept numai după achitarea la zi de către utilizatorul colectiv a tuturor debitelor datorate Operatorului.

(9) Trecerea la distribuţia orizontală a apei în condominiu se face integral, pentru toate spaţiile cu destinaţie de locuinţă şi/sau altă destinaţie, fiind interzisă repartizarea consumului în ambele sisteme de distribuţie, iar contoarele individuale de la limita proprietăților se vor monta exclusiv de Operator.

(10) Modelul contractului de furnizare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, la nivel de branşament al imobilului, ce va fi utilizat de Operator în relația cu toți utilizatorii este cel prevăzut în anexa nr. 2  la prezentul regulament.

(11) Modelul contractului individual de furnizare a serviciului de alimentare cu apa și canalizare, la nivel de unitate imobiliară (apartament), indiferent de sistemul de distribuție al apei (vertical sau orizontal), ce va fi utilizat de Operator în relația cu utilizatorii din condominii care au trecut în unanimitate la contractarea individuală, este cel prevazut în anexa nr. 3 la prezentul regulament.

Art. 106  Prevederile contractuale

(1) Condiţiile privind calitatea serviciilor asigurate de Operator, respectiv, continuitatea, presiunea de utilizare şi debitul furnizat, condiţiile de preluare şi calitatea apelor uzate acceptate la deversarea în reţelele de canalizare, vor fi înscrise în anexele la contractul de furnizare/prestare a serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare.

(2) La încheierea contractelor se vor respecta prevederile Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.

(3) Utilizatorii au obligaţia de a respecta clauzele prezentului regulament și pe cele ale contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

(4) Utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, au obligaţia de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou înfiinţate, dacă aceștia nu dețin stații de epurare avansată care respect condițiile de descărcare a apelor uzate și să încheie contracte cu Operatorul.

(5) Factura pentru furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare se emite, cel mai târziu, până la data de 15 a lunii următoare celei în care prestaţia a fost efectuată. Utilizatorii sunt obligaţi să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciului de care au beneficiat, în termenul de scadenţă de 15 zile de la data emiterii facturilor. Data emiterii facturii şi termenul de scadenţă se înscriu pe factură. Cantităţile efective de apă facturate se stabilesc astfel:

a) pe baza înregistrărilor contorului de branşament, prin citire de către personalul împuternicit al Operatorului consemnată în cartea de evidență a consumului;

b) pe baza înregistrărilor contorului de branşament, prin autocitire;

c) pe baza înregistrărilor contorului de branşament, prin altă modalitate (citirea de la distanţă, etc)

d) pentru utilizatorii care nu posedă aparate de masură determinarea consumului se va face în baza criteriilor tehnice privind stabilirea cantităţilor de apă în sistem pauşal;

e) prin estimare a consumului.

(6) Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scadenţei atrage penalităţi de întârziere, după cum urmează:

a) penalităţile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare;

b) penalităţile se datorează începând cu prima zi după data scadentei;

c) valoarea totală a penalitatilor nu poate depăşi cuantumul debitului şi se constituie venit al Operatorului;

d) penalitatea este datorată ca urmare a emiterii facturii de catre Operator și neachitării acesteia în cadrul termenului de plată. Lipsa comunicării facturii către utilizator nu îl exonereaza pe acesta de obligația plății contravalorii consumului de apa și/saua preluării apei uzateși a penalităților de întârziere.

(7) Factura individuală pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare constituie titlu executoriu.

(8) Nerespectarea de către utilizatori a prevederilor contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare sau ale regulamentului serviciului atrage plata unor penalităţi şi despăgubiri pentru daunele provocate, iar în anumite cazuri, chiar sistarea serviciului prestat, în conformitate cu prevederile contractului.

(9) Nerespectarea de către utilizatori a condiţiilor calitative şi cantitative de descărcare a apelor uzate în sistemele publice de canalizare, stabilite prin acordurile de preluare şi avizele de racordare eliberate de Operator potrivit reglementărilor legale în vigoare, conduce la retragerea acestora şi la plata unor penalităţi şi despăgubiri pentru daunele provocate, în conformitate cu principiul poluatorul plăteşte.

(10) Nicio reducere a cantității de apă-canal, facturata/inregistrată, nu poate fi solicitată sub motivul pierderilor de apă din instalaţia interioară a utilizatorului, deoarece acesta este singurul responsabil de instalaţiile sale interioare.

(11) Orice reparaţii şi orice înlocuire de contor al cărui sigiliu a fost rupt şi care a fost deschis sau demontat ori a cărui deteriorare se datorează unei cauze străine sau unei funcţionări anormale în condiţii de îngheţ, incendiu, şocuri exterioare sau furt, sunt efectuate de Operator pe cheltuiala exclusivă a utilizatorului în cazul în care căminul este situat pe proprietatea privată a utilizatorului. Utilizatorul suportă aceleaşi consecinţe şi dacă s-a dovedit ca s-au produs deteriorări ale contorului din vina acestuia în cazul în care căminul este situat pe proprietatea publică.

(12) Facturarea se va efectua lunar, pe baza indexului înregistrat de contor/comunicat de utilizator în perioada alocată în acest sens, pe site-ul Operatorului, prin e-mail sau la numerele de telefon înscrise pe factură. Citirea de regularizare se va efectua de către angajații CAA cu o peridiocitate ce nu va depăși două luni, utilizatorul având obligația de a permite accesul la contorul de bransament. În lunile cuprinse între citirile de regularizare, dacă utilizatorul nu comunică indexul apometrului, se va proceda la facturarea unui consum estimat, reprezentând media consumului pe ultimele 12 luni. În cazul în care nu se poate estima consumul, facturarea va fi efectuată în sistem paușal, conform prevederilor legale. Prin necomunicarea lunară a indexului, utilizatorul își asumă facturarea estimată/în sistem paușal a consumului, iar în cazul în care se constată că indexul estimat/paușal, este mai mare decât cel înregistrat de contor, are obligația de a achita factura, urmând a nu se mai emite facturi până la echivalarea indexurilor, dacă nu solicită în scris stornarea contravalorii facturii estimate.

(13) Utilizatorul trebuie să permită accesul liber şi necondiţionat al reprezentantului Operatorului, care efectuează citirea contorului, pe baza unui program care va fi convenit de comun acord cu operatorul și va fi comunicat în prealabil, prin intermediul unui comunicat în presa locală.

(14) În caz de înlocuire a contorului de apă din iniţiativa Operatorului, utilizatorii vor fi informați în prealabil, prin intermediul presei locale pentru a asista la operaţiunea de înlocuire şi de înregistrare a indexului vechi şi a indexului de pornire a noului contor. În cazul în care utilizatorul nu participă la efectuarea înlocuirii contorului, Operatorul va lăsa în cutia poștală un exemplar al procesului verbal de înlocuire și va fotografia indexul contorului.

(15) Verificarea exactităţii înregistrărilor contorului de apă se face ca o obligaţie legală a Operatorului sau la solicitarea scrisă a utilizatorului. Utilizatorul are dreptul să solicite în orice moment verificarea exactităţii înregistrărilor contorului de apă pe standuri de verificare autorizate. Dacă verificarea este efectuată la cererea utilizatorului şi contorul corespunde aprobării de model şi clasei de precizie a acestuia, atestată prin buletin de verificare metrologică, cheltuielile de verificare, montare şi demontare sunt în sarcina utilizatorului. Dacă în urma verificării, contorul este declarat RESPINS, cheltuielile de verificare cad în sarcina Operatorului. În cadrul verificărilor metrologice, contorul se verifică la trei debite: nominal (permanent), minim și de tranziție, pentru a se stabili dacă aparatul funcționează corect, conform normelor metrologice. În cazul în care apometrul înregistrează consum în plus (în defavoarea utilizatorului) la debitul nominal (permanent), Operatorul va proceda la rectificarea facturii contestate, ținând seama de procentul erorii înregistrată de apometru la debitul nominal. În cazul în care contorul a fost declarat RESPINS, cu valori inferioare (a înregistrat mai puțin decât volumul de apă care a trecut efectiv prin contor), la debitul nominal (permanent), Operatorul va emite o factură pentru diferență, pentru perioada contestată, ținând seama de procentul erorii înregistrată de apometru la debitul nominal.

Factură contestată - ultima factură emisă de Operator, contestată în termenul legal, de 15 zile

Procentul erorii - litri înregistrați în plus la 100 de litri, la debitul nominal, de contorul defect

Debit nominal   - debit de referință în funcționarea contorului, la care acesta funcționează permanent

Debit minim și Debit de tranziție – debite la care contoarele funcționează ocazional, nefiind debite de referință în funcționarea contorului

(16) Orice utilizator care dispune în interiorul proprietăţii sale şi de alte instalaţii de alimentare cu apă, care nu provin din sistemul public de distribuţie a apei, trebuie să notifice Operatorului serviciului acest fapt.

(17) Este interzisă utilizarea instalaţiilor interioare sau a branşamentului ca dispozitive de punere la pământ a instalaţiilor electrice, nerespectarea acestor prevederi antrenând răspunderea utilizatorului şi închiderea branşamentului.

(18) Demontarea parţială a branşamentului sau a contorului poate fi executată numai de către Operator, prin împuterniciţii acestuia.Vana de concesie va fi manevrată numai de personalul specializat al Operatorului. În cazuri speciale (avarii, reparaţii interioare, etc), utilizatorul poate manevra robinetul/vana de concesie, dacă nu există vană/robinet (de linie) aflat în aval de contor.

(19) Operatorul are dreptul să sisteze furnizarea/prestarea serviciului acelor utilizatori care nu îşi achită contravaloarea serviciilor furnizate/prestate în cel mult 45 de zile calendaristice calculate de la data emiterii facturii, sau pentru neîndeplinirea altor obligații prevăzute de prezentul regulament sau de contractul de furnizare/prestare a serviciilor, prin debranşarea de la reţelele publice de distribuţie a apei (prin demontarea contorului, închiderea vanei de concesie, sau demontarea unei părți din branșament) ori de la reţelele publice de canalizare, şi să solicite recuperarea debitelor, în conformitate cu legislatia in vigoare.

(20) Măsura debranşării de la reţeaua publică se poate lua numai în urma unei notificări prealabile adresată utilizatorului şi se poate pune în aplicare după 5 zile lucrătoare de la data primirii acesteia, dacă obligațiile nu au fost îndeplinite. Transmiterea se poate face prin curier sau prin scrisoare recomandată. Procedura de notificare se va considera îndeplinită şi în cazul unui eventual refuz de primire a acesteia din partea utilizatorului ori a neridicării corespondenței de la oficiul postal, în urma avizarii.

(21) Reluarea furnizării/prestării serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către utilizator se face în termen de maxim 5 zile lucrătoare, după achitarea sumelor facturate de Operator sau, în cazuri justificate, dupa aprobarea unui angajament de plată. Operatorul are dreptul să refuze reluarea furnizării serviciului, la cererea unui nou utilizator, în cazul în care pe branşamentul imobilului există debite neachitate.

(22) Contractul dintre Operator şi utilizator poate înceta în următoarele cazuri:

a)  prin acordul scris al părţilor;

b) prin denunţarea unilaterală a contractului de către utilizator, cu un preaviz de 30 zile lucrătoare, după achitarea taxei şi a debitelor către Operator;

c) prin denunțare unilaterala de către Operator, atunci când utilizatorul nu își respectă obligațiile asumate prin prezentul regulament sau prin contract ori atunci când, ulterior încheierii contractului, se constată că documentația ce a stat la baza încheierii contractului nu corespunde legalității și realității din culpa utilizatorului. În cazul neachitării facturilor de apă/canal, Operatorul poate proceda la denunțarea unilaterală a contractului imediat după împlinirea termenului de suspendare a serviciului.

CAPITOLUL  X  Realizarea serviciului după producerea unui cutremur

SECŢIUNEA 1  Serviciul de alimentare cu apă

Art. 107 Măsuri prealabile

(1) Pentru reducerea efectelor negative asupra populaţiei, animalelor şi mediului, Operatorul, împreună cu autoritatea publică locală va asigura informarea şi instruirea prealabilă a populaţiei, prin afişe, asupra modului de comportare în situaţii de calamităţi naturale.

(2) Operatorul trebuie să asigure:

a) 1-2 l/om/zi pentru minim 3-4 zile, apă potabilă din sursa protejată echipată cu un sistem local de filtrare - sistem de filtrare cu cartuş filtrant din CAG etc;

b) apă pentru combaterea incendiului din alte surse decât sursa de apă potabilă;

c) punerea în funcţiune a resurselor proprii de alimentare pentru spitale şi alte unităţi cu risc mare;

d) surse de rezervă pentru alimentarea cu energie electrică a utilajelor;

e) una sau mai multe surse de apă pentru incendiu (lacuri de agrement, râuri, ştranduri etc).

(3) În cazul calamităţilor naturale trebuie acţionat rapid şi eficient, asigurându-se:

a) realizarea planului de acţiune, însuşit de personal prin simulări anterioare producerii calamităţii;

b) asigurarea cadrului organizatoric, astfel încât personalul să lucreze independent, legatura între echipe şi factorii de decizie realizându-se cu mijloace adecvate de comunicaţie, care să fie independente de reţeaua de telefonie mobilă sau fixă.

Art. 108  Măsuri după cutremur

(1) După încetarea mişcării seismice Operatorul trebuie să verifice:

a) starea reţelei de distribuţie;

b) starea de etanşeitate a rezervorului;

c) integritatea aducţiunii;

d) integritatea captării şi a surselor de alimentare cu energie electrică.

(2) Operatorul va acţiona suplimentar, realizând următoarele acţiuni:

a) verificarea şi utilizarea reţelei de alimentare cu apă;

b) verificarea în teren şi depistarea deteriorărilor reţelei, iar în cazul constatării unor pierderi majore, izolarea la rezervorul de acumulare pentru a păstra cît mai multă apă înmagazinată;

c) solicitarea, avizul comandamentului pompierilor pentru ca apa din rezerva de combatere a incendiului (rezerva protejată), rămasă în rezervor să fie folosită pentru asigurarea apei de băut, după stingerea incendiilor;

d) închiderea şi izolarea tronsoanelor din reţea, fără defecţiuni, şi a tuturor branşamentele utilizatorilor, cu excepţia celor cu risc mare;

e) verificarea modului de funcţionare al hidranţilor şi trecerea la echiparea celor în stare de funcţionare pentru furnizarea apei individual pentru populaţie, asigurînd sau solicitând organelor abilitate paza acestora;

f) trecerea la aplicarea planurilor stabilite pentru alimentarea cu apă din alte surse a utilizatorilor cu risc mare de explozie, incendiu etc;

g) punerea în funcţiune a legăturilor de rezervă ce ocolesc rezervorul, în cazul în care acesta a fost afectat şi nu poate păstra apa;

h) realizarea alimentării cu energie electrică a pompelor din sursele de rezervă, inclusiv din grupurile generatoare mobile din dotare;

i) stabilirea soluţiei de alimentare cu apă în cazul în care aducţiunea este deteriorată prin:

1. utilizarea unităţii locale de tratare a apei, stabilită dinainte, instalată pe un amplasament situat pe locuri înalte şi sigure;

2. transportul apei cu cisterne dezinfectate şi distribuirea în locurile prestabilite, către populaţie;

3. transportul apei de la sursele proprii, în condiţii adecvate, dacă sursa de apă poate asigura cantitatea necesară, dar sistemul de transport este deteriorat;

j) utilizarea altei surse de apă dacă lucrările hidrotehnice de la captare sunt afectate total sau, în cazul în care lucrările sunt afectate parţial, asigurarea punerii în funcţiune cît mai urgent a părţii active, mai ales dacă sistemul funcţionează gravitaţional;

k) realizarea de lucrări provizorii, la suprafaţă, de legare a tronsoanelor rămase întregi în cazul unor avarii locale pe aducţiune, reţea etc, utilizând materiale rezistente şi cu îmbinări rapide. Lucrările provizorii vor fi supravegheate, iar apa dezinfectată adecvat;

l) trecerea, din momentul în care sistemul poate funcţiona cel puţin parţial, la refacerea sistematică a acestuia, în ordinea importanţei, astfel încât sa se asigure debitele minime de funcţionare. Ordinea de importanţă poate fi stabilită prin analiza riscului de nefuncţionare a fiecărui obiect component al lucrării.

(3) După încheierea operaţiunilor de remediere, toate instalaţiile vor fi dezinfectate în mod sistematic. Când apa devine potabilă, populaţia va fi inștiințată că poate utiliza apa în mod normal. Se va face o inspecţie generală a reţelei pentru detectarea şi remedierea locurilor pe unde se pierde apa.

SECŢIUNEA a 2 – a   Serviciul de canalizare

Art. 109 Măsuri în caz de cutremur, pentru serviciul de canalizare

(1) Reţeaua de canalizare poate fi afectată de un cutremur fără să apară efectele exterioare, deoarece o parte din apa exfiltrată se va drena în pământ.

(2) Operatorul va efectua următoarele activităţi:

a) verificarea curgerii apei începând de la ultimul cămin al colectorului principal (la intrarea în staţia de epurare sau căminul amonte al unei subtraversări);

b) stabilirea locului în care apa nu mai curge prin colector, marcându-se tronsoanele şi verificând dacă terenul are crăpături vizibile, sunt tasări de teren, sunt construcţii prăbuşite peste canal etc;

c) se va interveni prin pomparea apei în alt colector sau chiar direct în emisar, caz în care trebuie să existe un aviz prealabil al autorităţii de mediu, pentru o perioadă de timp cât mai scurtă, în cazul unor tronsoane rupte, pe lungime mare, în porţiunea din aval;

d) folosirea mijloacelor locale de dezinfectare pe traseu, a procedurilor proprii;

e) vor fi degajate locurile pe unde apa meteorică poate curge singură în emisar;

f) vor fi puse în stare de funcţionare mijloacele auxiliare de pompare a apei din colectoare cu mijloace ce pot fi aduse pe amplasamente pregătite din timp sau sunt deja montate şi se face numai punerea în funcţiune;

g) refacerea provizorie a reţelei de canalizare folosind tuburi uşor de montat (PVC gofrat, oţel etc), tuburile vor putea fi montate aparent, cu protecţie contra traficului stradal.

(3) După stabilizarea situaţiei, reţeaua de canalizare va intra într-un proces de verificare totală, rezultatul final va fi analizat în vederea luării unei decizii asupra soluţiei de reabilitare sau chiar de retehnologizare.

CAPITOLUL XI Realizarea serviciului după producerea unei inundaţii

SECŢIUNEA 1  Serviciul de alimentare cu apă

Art. 110  Măsuri în caz de inundaţii, pentru serviciul de alimentare cu apă

(1) În cazul inundaţiilor se vor lua măsurile prevăzute în planul de acțiune aprobat de inspectoratul pentru situaţii de urgenţă.

(2) În cazul în care staţia de pompare ce asigură presiunea totală în reţea este scoasă din funcţiune (voit sau accidental) se va asigura o pompare independentă de pe un amplasament neinundabil cu motopompe pregătite din timp.

(3) Dacă localitatea este parţial inundată, se va recurge la următoarele măsuri:

a) dezinfectarea suplimentară a apei, conform recomandărilor organelor sanitare, conform planurilor pentru situaţii de urgenţă;

b) atenţionarea locuitorilor cu branşamente în zona inundată asupra unor măsuri suplimentare legate de consumul apei;

c) oprirea staţiilor de pompare aflate în zona inundată;

d) distribuirea de apă îmbuteliată locuitorilor afectaţi.

(4) Dacă la sursă calitatea apei s-a degradat puternic, vor fi puse în funcţiune măsurile de tratare suplimentară:

a) adăugarea de cărbune activ praf;

b) adăugarea de polimeri;

c) reducerea debitului de apă în scopul creşterii duratei de decantare;

d) reducerea vitezei de filtrare;

e) ozonizarea apei etc.

(5) Dacă sursele de alimentare cu energie sunt afectate, se va aplica soluţia de alimentare cu energie electrică de la o sursă de rezervă.

(6) Dacă puţurile sau căminele drenului sunt inundate, acestea vor fi spălate imediat ce nivelul apei scade, fiind luate măsuri suplimentare pentru a asigura etanşarea lor până la depăşirea fenomenului.

(7) După trecerea evenimentului se va proceda la o spălare şi dezinfectare totală a sistemului, obţinându-se un aviz al organelor sanitare.

Secţiunea a 2 – a   Serviciul de canalizare

Art. 111  Măsuri în caz de inundaţii, pentru rețelele de canalizare

(1) În perioada inundatiilor reţeaua de canalizare este suprasolicitată, intrând de cele mai multe ori sub presiune.

(2) Operatorul va asigura cu maximă prioritate funcţionarea staţiilor de pompare a apelor uzate, suplimentând numărul de pompe cu motopompe.

(3) O atenţie deosebită se va acorda prevenirii inundării staţiei de pompare prin luarea tuturor măsurilor de îndiguire, utilizarea motopompelor etc.

(4) Gradul de asigurare a funcţionării pompelor trebuie să fie mai mare decât al celorlalte construcţii componente ale sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare.

(5) Se vor aplica măsuri suplimentare de dezinfectare, mai ales în zonele unde sistemul de canalizare a refulat.

(6) Vor fi puse în funcţiune staţii de pompare provizorii, cu motopompe, pentru suplimentarea capacităţii de evacuare a apei din zonele inundate.

(7) În scopul reducerii gradului de poluare, în zona joasă se poate recurge la devierea apelor colectate de pe suprafeţele aflate la cote neinundate.

(8) O atenţie specială se va da urmăririi capacităţii de evacuare a emisarului receptor, luându-se măsuri adecvate când există riscul intrării apei prin deversorul liber.

(9) După trecerea evenimentului se va face verificarea canalizării, spălarea şi dezinfecţia generală.

(10) Este obligatorie efectuarea unei analize urmate de un plan de măsuri capabile să îmbunătăţească funcţionarea sistemului, consemnându-se limitele atinse de viitură.

CAPITOLUL  XII  Realizarea serviciului în caz de furtuna şi/sau viscol puternic

SECŢIUNEA 1  Serviciul de alimentare cu apă

Art. 112  Măsuri în caz de furtună şi viscol puternic, pentru serviciul de alimentare cu apă

(1) În cazul apariţiei furtunii şi/sau a viscolului, Operatorul va lua următoarele măsuri:

a) va verifica, în primă urgenţă, sistemul de alimentare cu energie, punând în funcţiune, dacă este cazul, sistemul de rezervă sau realizând legături provizorii, pentru acţionarea cu prioritate a pompelor;

b) va verifica starea ventilaţiilor la rezervoare, efectuând și o verificare a calităţii apei şi o dezinfectare suplimentară, dacă aceasta prezintă nereguli, iar utilizatorii vor fi avertizaţi asupra modului în care să consume apa;

c) va verifica starea captării şi va acţiona cu mijloace adecvate împotriva îngheţării şi blocării prizei sau a grătarului, curăţând-o în permanență, iar în cazul existenţei unor soluţii de rezervă, le va pune în funcţiune;

d) va asigura personalului de exploatare care îşi are locul de muncă în zone izolate alimentarea cu hrană, sistem de încălzire şi echipament de protecţie corespunzător;

e) va verifica starea stocurilor de reactivi, acestea fiind refăcute periodic, conform normelor în vigoare.

(2) După trecerea furtunii, va fi refăcut accesul pe căile de comunicaţie şi vor fi refăcute lucrările afectate.

SECŢIUNEA a 2 – a  Serviciul de canalizare

Art. 113  Măsuri în caz de furtună şi viscol puternic, pentru serviciul de canalizare

(1) Pentru menţinerea în funcţiune a staţiilor de pompare de pe reţeaua de canalizare în caz de furtună, este de preferat ca una dintre liniile de alimentare cu energie electrică să fie subterană sau se va asigura o sursă independentă de alimentare.

(2) În caz de viscol şi de temperaturi reduse, vor fi luate măsuri, împreună cu Operatorul serviciului de salubrizare şi cu autoritatea administraţiei publice locale, de îndepărtare a zăpezii, pentru contracararea riscului de topire bruscă şi punerea sub presiune a canalizării.

(3)Vor fi verificate grătarele deversoarelor, luându-se şi măsurile necesare pentru eliminarea blocajelor de gheaţă la emisar, blocaje care pot produce ridicarea nivelului apei şi inundarea canalizării.

CAP. XIII Răspunderi şi sancţiuni

ART. 114

(1)Încălcarea prevederilor prezentului regulament atrage răspunderea contractuală/materială/contraventională sau penală, după caz a persoanelor fizice sau juridice ce vor fi găsite vinovate.

(2) Sancţiunile contravenţionale sunt  principale şi complementare.

(3) Sancţiunile principale sunt cele prevăzute la art. 117, alin. (1) si (2).

(4) Sancţiunile complementare sunt cele prevazute la art. 119.

(5) Contravenţia se constată printr-un proces-verbal încheiat de  persoanele împuternicite de ministrul mediului, apelor şi pădurilor, de ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, de preşedintele A.N.R.S.C, de preşedinţii consiliilor judeţene, de primari conform competenţelor materiale și teritoriale ce le sunt date prin lege sau prin  prezentul regulament denumite în mod generic agenţi constatatori.

(6) La stabilirea competenței teritoriale a agenților constatori, se va avea în vedere dreptul de proprietate publică ce aparține fiecărei unități administrativ teritoriale în parte asupra sistemelor de alimentare cu apă și canalizare și a bunurilor aferente acestora date în concesiune operatorului. În cazul Județului Arad, competența teritorială se întinde doar asupra  sistemelor de alimentare cu apă și canalizare și a bunurilor de interes județean.

(7) Procesul-verbal de constatare a contravenţiei va cuprinde în mod obligatoriu: data şi locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupaţia şi locul de muncă ale contravenientului; descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege sau de prezentul regulament, termenul de exercitare a căii de atac şi organul la care se depune plângerea.

(7^1) În cazul contravenienţilor cetăţeni străini, persoane fără cetăţenie sau cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, în procesul-verbal vor fi cuprinse şi următoarele date: seria şi numărul paşaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberării acestuia şi statul emitent.

(8) Contravenţilor prevăzute de prezentul regulament le sunt aplicabile dispozitiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

(9) În vederea constatării contravenţiilor prevăzute în prezentul regulament agenții constatatori au acces, dacă acest lucru se impune, în condiţiile legii, în clădiri, încăperi, la instalaţii şi în orice alt loc, unde au dreptul să verifice instalaţiile de utilizare, precum şi să execute măsurători şi determinări.Utilizatorii sunt obligaţi să pună la dispoziţie agenților constatatori documentele cu privire la serviciul de utilităţi publice furnizat/prestat.

(10) Organele de poliţie şi/sau alte organe competente sunt obligate să acorde, la cerere, sprijin  agenţilor constatatori.

Art. 115

(1) Constituie infracţiuni în domeniul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei următoarele fapte:

a) poluarea gravă, în orice mod, a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare a localităţilor;

b) nerespectarea zonelor de protecţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare, instituite în conformitate cu normele tehnice şi de protecţie sanitară în vigoare, dacă aceste zone erau marcate.

în mod corespunzător, precum şi distrugerea marcajelor care semnalizează aceste zone.

(2) Constituie infracţiuni şi se sancţionează cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte:

a) distrugerea, deteriorarea şi manevrarea neautorizată a stăvilarelor, grătarelor, vanelor, a altor construcţii şi instalaţii hidrotehnice aferente sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare, care afectează siguranţa serviciilor, funcţionarea normală şi integritatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare şi produc efecte sau prejudicii materiale grave;

b) împiedicarea accesului la construcţiile, instalaţiile şi echipamentele componente, prin amplasarea de construcţii sau prin depozitarea de obiecte şi materiale pe traseul aducţiunilor, conductelor, colectoarelor, canalelor, căminelor, hidranţilor exteriori etc.

(3) Constituie infracţiune în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se pedepseşte potrivit prevederilor Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, dacă este săvârşită cu intenţie,  furtul de apă din sistemul public de alimentare cu apă;

(4) Constituie contravenţii, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare, şi se sancţionează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte:

a) furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare fără aprobarea autorităţilor administraţiei publice locale prin hotărâre de dare în administrare sau hotărâre de atribuire a contractului de delegare a gestiunii, după caz;

b) atribuirea de către autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, de către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, fără respectarea procedurilor de atribuire legale prevăzute la art. 30 din Legea nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare;

c) darea în administrare de către autorităţile administraţiei publice locale a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente unui furnizor/prestator fără licenţă, respectiv atribuirea şi încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului cu un furnizor/prestator fără licenţă, cu excepţia contractelor atribuite potrivit

Art. 116

(4) Constituie contravenţii, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare, şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei următoarele fapte:

a) refuzul operatorului de a permite utilizatorilor accesul la dispozitivele de măsurare-înregistrare a consumurilor, când acestea sunt montate în instalaţia aflată în administrarea sa;

b) refuzul utilizatorilor de a permite operatorului accesul la dispozitivele de măsurare-înregistrare, în scopul efectuării controlului, înregistrării consumurilor ori pentru executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii;

c) orice intervenţie neautorizată a utilizatorului asupra elementelor componente ale sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare;

d) împiedicarea de către utilizator, în orice mod, a accesului operatorului la căminele de racord, pentru prelevarea de probe de monitorizare a apelor uzate;

e) împiedicarea de către utilizator, în orice mod, a accesului operatorului la instalaţiile de preepurare, în scopul efectuării controlului;

f) refuzul operatorului de a încheia, în condiţiile prezentei legi, contracte de furnizare/prestare a serviciului cu utilizatorii individuali din imobilele de tip condominiu.

(5) Constituie contravenţie nerespectarea de către utilizatori a prevederilor art. 31, alin. 14 din Legea nr. 241/2006 şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei. Constatarea contravenţiei şi aplicarea acestei sancţiunii se face de către personalul împuternicit al Gărzii Naţionale de Mediu.

Art. 117

Săvârșirea faptelor stabilite în conformitate cu prezentul Regulament, dacă nu au fost comise în astfel de condiții, încât potrivit legii penale să fie considerate infracțiuni, se consideră contravenții, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006 și Legea nr. 241/2006, și se sancționează cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei, următoarele fapte:

(1) Contravenții la serviciul de alimentare cu apă :

1. deteriorarea hidranților sub orice formă, manevrarea lor de către persoane neautorizate precum și lăsarea deschisă a hidranților și cișmelelor publice;

2. spălarea vehiculelor și altor obiecte la cișmelele publice sau spații neamenajate în acest scop (garaje, rampe, etc.);

3. plantarea de arbori pe traseele conductelor de apă;

4. distrugerea sau deteriorarea marcajelor și inscripțiilor necesare pe clădirile de locuit, garduri și alte construcții din apropiere, prin care se indică prezența căminelor de vane și a hidranților de incendiu;

5.aruncarea gunoiului / pământului etc, în anexele reţelelor interioare sau exterioare de apă, care să împiedice exploatarea şi întreţinerea acestora ,

6.executarea, fără aprobarea prealabilă a prestatorului de lucrări, a modificării sau extinderii instalaţiilor de apă , chiar dacă consumul de apă se înregistrează ,

7. executarea de instalații interioare de apă, cu persoane ce nu sunt autorizate de către operatorul serviciului pentru asemenea lucrări;

8. manevrarea armăturilor (vane, hidranți, robinete de concesie și altele asemenea) din rețeaua publică de distribuție a apei de către alte persoane altele decât cele autorizate de operatorul serviciului, cu excepția deschiderii hidranților în vederea stingerii incendiilor;

9. amplasarea de instalaţii subterane pe aceleaşi trasee cu cele  ale conductelor de apă , fără respectarea distaneţelor minime prevăzute de STAS 8591/91,

10. deschiderea de șantiere care afectează zone ale rețelelor de apă, fără încheierea în prealabil cu operarorul  a unui protocol de predare - primire și întreținere a rețelelor edilitare din zona afectată și predarea în starea inițială a acestora către deținător după executarea lucrărilor;

11. extinderea rețelelor publice de apă, executate prin investiții proprii de către orice persoană fizică sau juridică, fără aprobarea prealabilă a operatorului serviciului de distribuție a apei;

12. blocarea căminelor pe rețelele publice de alimentare cu apă, precum și executarea de lucrări pe traseul acestora care pot să împiedice întreținerea și exploatarea în condiții normale a rețelele publice de alimentare cu apă;

13. legarea instalațiilor interioare de apă la rețelele publice de apă fără autorizația prealabilă a operatorului;

14. restabilirea, în orice mod, a legăturilor instalațiilor interioare de apă la rețelele publice de apă, în cazul în care întreruperea s-a făcut de către operatorul serviciului;

15. amplasarea de construcții de orice fel, definitive sau provizorii peste conductele de apă, sau în apropierea acestora fără respectarea normelor legale;

16. utilizarea apei pentru alte folosințe decât cele prevazute in contractul de branșare și utilizare a serviciilor, încheiat cu operatorul;

17. neexecutarea de către utilizator a lucrărilor de întreținere și reparații care îi revin conform reglementărilor legale în vigoare, la instalațiilor interioare pe care le are în folosință, pentru a se evita pierderea de apă, sau afectarea sănătății publice;

18. executarea de lucrări clandestine de ocolire a contorului de branșament;

19. influențarea în orice mod a indicațiilor contorului de branșament ori afectarea  integrității acestuia și a sigiliului aplicat de operator;

20. necomunicarea către operator a datei punerii în funcțiune a surselor proprii de apă, în vederea facturării debitelor de apă uzată canalizate;

21. neinstalarea aparatului de măsură conform prevederilor prezentului regulament pentru măsurarea cantității de apa rece alimentată din altă sursă;

22. obstrucționarea accesului operatorului la executarea lucrărilor de întreținere, reparare, modernizare a componenetelor rețelei publice aflate pe proprietatea privată a utilizatorului;

23. împiedicarea accesului reprezentanților operatorului la căminul de branșament și căminul de racord sau la contorul de branșament;

24. împiedicarea accesului reprezentanților operatorului la aparatul de măsură instalat de utilizator pentru măsurarea apei alimentată din altă sursă decât rețeaua publică de alimentare cu apă a localității;

(2) Contravenții la serviciul de canalizare :

1. legarea instalaţiilor interioare de canalizare la reţelele publice de canalizare fără autorizaţia prealabilă a operatorului, restabilirea, în orice mod, a legăturilor instalaţiilor interioare de canalizare, la reţelele publice de canalizare, în cazul în care întreruperea s-a făcut de operatorul serviciului;

2. evacuarea apelor uzate în reţelele publice de canalizare fără respectarea restricţiilor de calitate şi debite, stabilite de operator prin acordul de preluare și contract;

3. întreruperea serviciului de canalizare fără motive de forţă majoră;

4. neasigurarea întreţinerii şi exploatării corespunzătoare a staţiilor şi a instalaţiilor de preepurare a apelor uzate la capacitatea autorizată, neurmărirea  prin analiza de laborator a eficienţei acestora şi lipsa intervenţiei operative în caz de neîncadrare în normele de calitate şi în limitele înscrise în acordul de preluare si autorizaţia de deversare a apelor;

5. deversarea de ape uzate in sistemul public de canalizare în lipsa  acordului de preluare emis de operator;

6. executarea fără aprobarea prealabilă a operatorului de lucrări pentru modificarea sau amplificarea instalaţiilor de canalizare;

7. executarea instalaţiilor interioare de canalizare de către persoane neautorizate de operatorul serviciului pentru asemenea lucrări;

8. amplasarea de alte instalaţii subterane pe aceleaşi trasee cu cele ale conductelor publice de canalizare, între diversele reţele subterane fiind obligatorie respectarea distanţelor minime prevăzute de STAS 8591/1-91;

9. evacuarea în rețeaua publică de canalizare a apelor reziduale cu caracter agresiv sau nociv care prin compoziţia lor pot provoca degradarea sau distrugerea sau pot periclita viaţa lucrătorilor care intervin pentru întreţinerea şi exploatarea acestora, precum şi ape conţinând substanţe solide în suspensie sau antrenate care pot duce la colmatarea sau scoaterea din funcţiune a canalelor prin sedimentarea, coagularea sau întărirea materialelor şi substanţelor conţinute;

10. aruncarea în reţelele interioare sau exterioare de canalizare de gunoi, pământ sau alte obiecte care pot provoca înfundarea conductelor sau care pot să  împiedice exploatarea şi întreţinerea acestora;

11. neracordarea utilizatorilor la reţeaua publica de canalizare în zonele unde există reţele publice de canalizare;

12. deversarea de către agentii economici de ape uzate  în reteaua publica de canalizare, fără ca în prealabil să fi solicitat operatorului contractarea serviciului de canalizare;

13. împiedicarea agentului constatator al operatorului sau al oricărui alt organism autorizat de a efectua prelevări de probe şi controale în căminele de vizitare în scopul verificării corespunderii  apele uzate descărcate în reţeaua de canalizare cu prescripţiile legale în vigoare şi cu condițiile de deversare stabilite prin acordul de preluare;

14. nemenţinerea în permanentă stare de funcţionare a instalaţiilor de preepurare;

15. menținerea în funcţiune a foselor de colectare şi a altor instalaţii de aceeaşi natură după momentul instalării noului racord de canalizare;

16. racordarea directă între conductele de apă potabilă şi cele de canalizare ape uzate; instalarea oricaror dispozitive susceptibile de a lăsa apele uzate să penetreze în conducta de apă potabilă fie prin aspirare cauzată de scădere de presiune accidentală fie prin refulare cauzată de o suprapresiune creată în reţeaua de evacuare;

17. evacuarea prin canalizare a gunoaielor menajere, chiar după măcinarea prealabilă a acestora;

18. împiedicarea accesului lucrătorilor operatorului pentru controlul stării tehnice a instalaţiilor;

19. folosirea jgheaburilor şi burlanelor de apă pluvială la evacuarea apelor uzate;

20. neanunțarea în prealabil a operatorului, de către utilizator, în cazul în care acesta extinde folosinţele de apă;

21. neîntreţinerea în stare corespunzătoare a căminelor de racord de canalizare;

22. neprezentarea de către utilizatori a buletinelor de analiză solicitate de operator;

23. deversarea la canalizare a resturilor de hidrocarburi sau a altor reziduri nocive;

24. executarea de instalaţii de canalizare de către persoane neautorizate de operator;

25. deteriorarea sau distrugerea instalaţiilor publice de canalizare de orice fel ca de exemplu: capace de canal, guri de scurgere, vane, conducte de canal şi alte anexe ale acestora;

26. blocarea căminelor amplasate pe reţelele publice de canalizare, precum şi executarea de lucrări pe traseul acestora care pot să împiedice întreţinerea şi exploatarea în condiţii normale a acestora;

27. executarea de lucrări de vidanjare cu utilaje sau personal neautorizat, precum şi descărcarea vidanjelor în reţeaua de canalizare sau în alte locuri decât cele anume stabilite de operator;

28. descărcarea pe timpul iernii a zăpezii în canalizarea orăşenească în afara punctelor stabilite de autoritatea publică locală;

29. deschiderea de şantiere care afectează zone ale reţelelor publice de canal, fără încheierea în prealabil a unui protocol de predare - primire prin care solicitantul se obligă să întreţină reţelele edilitare din zona afectată şi să predea în starea iniţială, către operator, după executarea lucrărilor, zona și rețelele afectate;

30. amplasarea de căi de rulare (tren, tramvai, macarale) pe traseul conductelor de canalizare;

31. amplasarea de construcţii definitive sau provizorii peste conductele de canalizare;

32. plantarea de arbori pe traseele de canalizare, conform STAS 11210/88;

33. folosirea canalului de racord al unui imobil pentru descărcarea apelor uzate de la un alt imobil;

34. parcarea autovehiculelor peste căminele de vizitare sau gurile de scurgere;

35. acoperirea cu beton, asfalt, pavaj etc. a căminelor şi gurilor de scurgere;

36. afectarea integrității reţelei de canalizare sau împiedicarea sub orice formă a bunei funcţionări a acesteia;

37. nerespectarea normativului privind amplasarea în localităţi a reteţelor edilitare subterane executate în săpătură conform STAS 8591/1-91;

38. nerespectarea normativului privind marcarea şi reperarea reţelelor de conducte şi cabluri în localităţi conform STAS 9570/1-89.

39. executarea de vidanjari, depozite ape uzate sau fose septice în zonele în care există rețele publice de canalizare;

Art. 118 Amenzi complementare, la alte contravenţii decât cele prevăzute de Legea nr. 51/2006 şi Legea nr. 241/2006.

Confiscari si despagubiri :

1. Pentru serviciul de alimentare cu apa :

  - pentru contraventia prevazuta la art. 117, alin. (1,) pct. 1, 4, 5, 9, 10 si 19 amenda contraventionala complementara este egala cu c/val. bunurilor distruse si cheltuielile legate de reparatie, inlocuire si aducerea la starea de functionare corespunzatoare a acestora. In acest caz cuantumul despagubirii este cel stabilit de reprezentantii operatorului ;

  - pentru contraventia prevazuta la art. 117, alin. (1), pct. 2, 11, 13, 14, 18, 20, 21 amenda contraventionala complementara este egala cu de 10 ori pausalul calculat de operator pentru utilizatorul contravenient conform normativelor in vigoare la data savarsirii contraventiei raportat la consumatorii de apa aflati in imobilul detinut de contravenient, si identificati la data constatarii contraventiei;

  - pentru contraventia prevazuta la art. 117, alin. (1), pct. 3, 6, 7, 12, 15, 17, 22, 23 si 24 amenda contraventionala complementara este egala cu valoarea prejudiciului suferit de operator ca urmare a faptei contraventionale savarsite de utilizator si/sau cu valoarea lucrarilor executate de operator pentru asigurarea functionarii corespunzatoare a retelei de alimentare cu apa ;

2. Pentru serviciul de canalizare :

  - pentru contraventia prevazuta la art. 117, alin. (2),  pct. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 și 34  amenda contraventionala complementara este egala cu valoarea prejudiciului suferit de operator ca urmare a faptei contraventionale savarsite de utilizator si/sau cu valoarea lucrarilor executate de operator pentru asigurarea functionarii corespunzatoare a sistemului public de canalizare ;

  - pentru contraventia prevazuta la art. 117, alin. (2), pct. 12, 20, 22, 26, 32 amenda contraventionala complementara este egala cu de 10 ori pausalul calculat de operator pentru utilizatorul contravenient conform normativelor in vigoare la data savarsirii contraventiei raportat la consumatorii de apa aflati in imobilul detinut de contravenient, si identificati la data constatarii contraventiei;

3. Calculul despagubirii se face prin aplicarea preturilor in vigoare la data evaluarii prejudiciului.

4. Procesul verbal prin care se constata contraventia si se sanctioneaza cu amenda contraventionala si complementara, dupa caz, constituie titlu executoriu.

5. Plata amenzilor contraventionale se face catre operator, sumele incasate din despagubiri (amenzi contraventionale complementare) constituind venit al operatorului.

CAPITOLUL XIV   Dispoziţii finale

Art. 119 Dispoziții finale

(1) Compania de Apă Arad SA va practica preţurile şi tarifele avizate de A.N.R.S.C. şi aprobate de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad.

(2) Activitatea de organizare și funcționare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, precum și respectarea prevederilor prezentului regulament sunt supuse controlului de specialitate al Autorităţii Naţionale de Reglementare a Serviciilor Comunitare.

(3) ANRSC verifică de asemenea: respectarea indicatorilor de performanță, ajustarea periodică a tarifelor conform formulelor de ajustare sau formarea de noi tarife, atunci cand este cazul conform reglementărilor în vigoare, respectarea legii concurenței, asigurarea protecției utilizatorilor, exploatarea eficientă a patrimoniului public și privat afectat serviciului de apă și de canalizare.

(4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi/sau împuterniciţii acestora şi de autoritatea de reglementare competentă.

(5) Regulamentul se supune dezbaterii publice şi se aprobă de autoritățile deliberative ale unităților administrativ teritoriale asociate și prin hotărîre a Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad.

(6) De la data aplicării prezentului Regulament își încetează aplicabilitatea Regulamentul consolidat şi armonizat al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru întreaga arie a delegării aprobat prin Hotărârea nr. 3/25.09.2009 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad.

(7) Orice modificări care se vor aduce prezentului regulament, vor intra în vigoare de la data aprobării lor de către autoritățile deliberative ale unităților administrativ teritoriale asociate și de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad.

(8) Apariția altor reglementări, cu caracter normativ după aprobarea prezentului Regulament, completează și modifică corespunzător prevederile acestuia.

(9) Anexele 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezentul regulament.